№ЗП-1.16 от 14.01.2016
В адрес организатора открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора по лоту № ЗП-1.16 «Разработка ВАБ уровня 1 (ВАБ-1) для инициирующих событий, вызванных внешними воздействиями природного и техногенного характера» для энергоблока №4 Ростовской АЭС» поступил запрос о разъяснении положений документации открытого запроса предложений в электронной форме:
Вопрос 1 
Просим подтвердить или опровергнуть необходимость проведения расчета на прочность ГО
Ответ:

ВАБ уровня 1 выполняется в соответствии с требованиями РБ-024-11 (Положение об основных рекомендациях к разработке вероятностного анализа безопасности уровня 1 для внутренних инициирующих событий для всех режимов работы энергоблока атомной станции). Указанный документ не требует выполнения оценок нагрузок на ГО т.о. необходимость в проведении расчетов на прочность ГО в ходе выполнения работ по «Разработке ВАБ уровня 1 (ВАБ-1) для инициирующих событий, вызванных внешними воздействиями природного и техногенного характера» для энергоблока №4 Ростовской АЭС» отсутствует.
