Приложение №1 к договору

От  «      »             201   г.

№

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

| № п/п | Наименование | Тип, характеристики | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Код ОКП | Код САЭС | Цена за ед. (руб. без НДС) | Стоимость (руб. без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок с диафрагмой | Ду 65 Размер присоединяемых труб 76х4,5мм. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС | 3Н | 13 ОСТ 24.125.20-89 | шт | 1 | Согласно графику поставки | 311311 | 1 103 684 |  |  |
| 2 | Бобышка | М20х1,5. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС | 3Н | 01 ОСТ 24.125.22-89 | шт | 5 |  | 311311 | 1 103 679 |  |  |
| 3 | Ниппель | Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС | 3Н | 1009.011 | шт | 4 |  | 311311 | 1 103 687 |  |  |
| 4 | Опора | 57Скользящая, наружный диаметр трубопровода 57мм. Материал- ст3. Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС. | 4Н | 002 ОСТ 153-34.0-973-99А | шт | 11 |  | 311311 | 1 103 692 |  |  |
| 5 | Опора | 32В соответствии с требованиями чертежа, скользящая приварная, наружный диаметр трубопровода 32мм, Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС. | 4Н | черт. Л8-509.000-01 | шт | 6 |  | 311311 | 1 103 693 |  |  |
| 6 | Опора | 32В соответствии с требованиями чертежа, неподвижная с плоским хомутом, наружный диаметр трубопровода 32мм. Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС. | 3Н | черт. Л8-512.000-05 | шт | 1 |  | 311311 | 1 103 695 |  |  |
| 7 | Опора | 57Скользящая, наружный диаметр трубопровода 57мм. Материал - ст3. Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС. | 4Н | 001 ОСТ 153-34.0-973-99А | шт | 29 |  | 311311 | 1 103 742 |  |  |
| 8 | Опора | 57Скользящая направляющая, наружный диаметр трубопровода 57мм. Материал - ст3. Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС | 4Н | 149 ОСТ 153-34.0-973-99А | шт | 7 |  | 311311 | 1 103 744 |  |  |
| 9 | Опора | 57Неподвижная, наружный диаметр трубопровода 57мм, Материал - ст3. Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС | 4Н | 075 ОСТ 153-34.0-973-99А | шт | 6 |  | 311311 | 1 103 745 |  |  |
| 10 | Опора | 18В соответствии с требованиями чертежа, неподвижная с плоским хомутом, наружный диаметр трубопровода 18мм. Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС | 4Н | черт. Л8-512.000-01 | шт | 4 |  | 311311 | 1 103 746 |  |  |
| 11 | Опора | 14В соответствии с требованиями чертежа, скользящая с плоским хомутом, наружный диаметр трубопровода 14мм. Материал - ст3. Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС | 4Н | черт. Л8-511.000 | шт | 2 |  | 311311 | 1 103 750 |  |  |
| 12 | Опора | 57КНеподвижная с направляющим хомутом, наружный диаметр трубопровода 57мм. Материал - ст3. Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС. | 3Н | 02 ОСТ 34-10-620-93 | шт | 2 |  | 311311 | 1 103 774 |  |  |
| 13 | Опора | 14Скользящая, наружный диаметр трубопровода 14мм Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС | 4Н | 27-62-617 | шт | 6 |  | 311311 | 1 103 794 |  |  |
| 14 | Опора | 32Скользящая, наружный диаметр трубопровода 32мм Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС | 4Н | 27-62-617-06 | шт | 18 | Согласно графику поставки | 311311 | 1 103 795 |  |  |
| 15 | Опора | 32Неподвижная, наружный диаметр трубопровода 32мм Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС | 4Н | 27-62-619-06 | шт | 1 |  | 311311 | 1 103 796 |  |  |
| 16 | Опора | 32Направляющая, наружный диаметр трубопровода 32мм. Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС | 4Н | 27-62-619-06 | шт | 4 |  | 311311 | 1 103 797 |  |  |
| 17 | Опора неподвижная | Дн14Согласно требованиям чертежа. Материал - ст3. Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС | 4Н | Л8-512.000-01 | шт | 4 |  | 311311 | 1 103 694 |  |  |
| 18 | Опора неподвижная | Дн14Согласно требованиям чертежа. Рабочая среда: воздух. Материал - ст3. Р атм., Т=40ºС | 4Н | Л8-512.000 | шт | 8 |  | 311311 | 1 105 553 |  |  |
| 19 | Отвод | С 90-57х5-2,5Крутоизогнутый, угол гиба 90гр, для труб 57х5мм, Ду 50мм. Длина прямых участков 0мм, радиус гиба R100 Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Равар.=2,5кгс/см², Тавар.=140ºС | 3Н | 01 ОСТ 34-10-418-90 | шт | 97 |  | 311311 | 1 103 651 |  |  |
| 20 | Отвод | С 60-57х3-150х150-614-2,5Гнутый, угол гиба 60гр, для труб 57х3мм, Ду 50мм, длина прямых участков 150х150мм, длина развертки 614мм, радиус гиба R300. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС, гр.С | 3Н | ОСТ 34-10-420-90 | шт | 6 |  | 311311 | 1 103 653 |  |  |
| 21 | Отвод | С 45-57х5-2,5Крутоизогнутый, угол гиба 45гр, для труб 57х5мм, Ду 50мм, длина прямых участков 0мм, радиус гиба R100. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС | 3Н | 21 ОСТ 34-10-418-90 | шт | 9 |  | 311311 | 1 103 654 |  |  |
| 22 | Отвод | С 30-57х3-150х150-457-2,5Гнутый, угол гиба 30гр, для труб 57х3мм, Ду 50мм, длина прямых участков 150х150мм, длина развертки 457мм, радиус гиба R300. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС | 3Н | ОСТ 34-10-420-90 | шт | 8 |  | 311311 | 1 103 655 |  |  |
| 23 | Отвод | С 90-38х3-100х100-436-2,5Гнутый, угол гиба 90гр, для труб 38х3мм, Ду 32мм, длина прямых участков 100х100мм, длина развертки 436мм, радиус гиба R150. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС | 3Н | ОСТ 34-10-420-90 | шт | 14 |  | 311311 | 1 103 656 |  |  |
| 24 | Отвод | С 90-32х2,5-100х100-357-2,5Гнутый, угол гиба 90гр, для труб 32х2,5мм, Ду 25мм, длина прямых участков 100х100мм, длина развертки 357мм, радиус гиба R100. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС | 3Н | ОСТ 34-10-420-90 | шт | 6 |  | 311311 | 1 103 657 |  |  |
| 25 | Отвод | С 30-32х2,5-100х100-252-2,5Г\нутый, угол гиба 30гр, для труб 32х2,5мм, Ду 25мм, длина прямых участков 100х100мм, длина развертки 252мм, радиус гиба R100. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС | 3Н | ОСТ 34-10-420-90 | шт | 6 | Согласно графику поставки | 311311 | 1 103 658 |  |  |
| 26 | Отвод | С 90-14х2-100х100-257-2,5Гнутый, угол гиба 90гр, для труб 14х2мм, Ду 10мм, длина прямых участков 100х100мм, длина развертки 257мм, радиус гиба R100. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС | 3Н | ОСТ 34-10-420-90 | шт | 18 |  | 311311 | 1 103 661 |  |  |
| 27 | Отвод | С 90-38х3-50х50-336-2,5Гнутый, угол гиба 90гр, для труб 38х3мм, Ду 32мм, длина прямых участков 100х100мм, длина развертки 336мм, радиус гиба R150. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС | 3Н | ОСТ 34-10-420-90 | шт | 3 |  | 311311 | 1 103 662 |  |  |
| 28 | Отвод | 45-14х2-100х100-278-4Гнутый, угол гиба 45гр, для труб 14х2мм, Ду 10мм, ст.20, длина прямых участков 100х100мм, длина развертки 278мм, радиус гиба R100. Материал- ст20. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС | 3Н | ОСТ 34-42-661-84 | шт | 3 |  | 311311 | 1 103 696 |  |  |
| 29 | Отвод | АС 90 57х3Крутоизогнутый, угол гиба 90гр, для труб 57х3мм, Ду 50мм, длина прямых участков 0мм, радиус гиба R75. Материал- ст20. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Рр=6,0кг/см², Тр=50ºС. | 3Н | ОСТ 34 10.699-97 | шт | 57 |  | 311311 | 1 103 761 |  |  |
| 30 | Отвод | АС 45 57х3Крутоизогнутый, угол гиба 45гр, для труб 57х3мм, Ду 50мм, длина прямых участков 0мм, радиус гиба R75. Материал- ст20. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Рр=6,0кг/см², Тр=50ºС. | 3Н | ОСТ 34 10.699-97 | шт | 6 |  | 311311 | 1 103 763 |  |  |
| 31 | Отвод | С 90-18х2,5-100х100-357-2,5Гнутый, угол гиба 90гр, для труб 18х2,5мм, Ду 15мм, длина прямых участков 100х100мм, длина развертки 357мм, радиус гиба R100. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Рр=6,0кг/см², Тр=50ºС. | 3Н | ОСТ 34-10-420-90 | шт | 18 |  | 311311 | 1 103 764 |  |  |
| 32 | Отвод | С 90-14х2-100х100-357-4Гнутый, угол гиба 90гр, для труб 14х2мм, Ду 10мм, ст.20, длина прямых участков 100х100мм, длина развертки 357мм, радиус гиба R100. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Рр=0,015кг/см², Тр=90ºС, Равар.=2,5кгс/см², Тавар.=140ºС. | 3Н | ОСТ 34-42-661-84 | шт | 18 |  | 311311 | 1 103 765 |  |  |
| 33 | Отвод | С 90-14х2-100х100-357-2,5Гнутый, угол гиба 90гр, для труб 14х2мм, Ду 10мм, длина прямых участков 100х100мм, длина развертки 357мм, радиус гиба R100. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Рр=6,0кг/см², Тр=50ºС | 3Н | ОСТ 34-10-420-90 | шт | 2 |  | 311311 | 1 103 768 |  |  |
| 34 | Отвод | С 45-14х2-100х100-278-2,5Гнутый, угол гиба 45гр, для труб 14х2мм, Ду 10мм, длина прямых участков 100х100мм, длина развертки 278мм, радиус гиба R100. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: вода. Рр=6,0кг/см², Тр=50ºС | 3Н | ОСТ 34-10-420-90 | шт | 1 |  | 311311 | 1 103 769 |  |  |
| 35 | Отвод | С 90-32х2,5-100х100-2,5Гнутый, угол гиба 90гр, для труб 32х2,5мм, Ду 25мм, длина прямых участков 100х100мм, радиус гиба R100. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС | 3Н | ОСТ 34-10-420-90 | шт | 11 |  | 311311 | 1 103 779 |  |  |
| 36 | Отвод | С 45-32х2,5-100х100-2,5Гнутый, угол гиба 45гр, для труб 32х2,5мм, Ду 25мм, длина прямых участков 100х100мм, радиус гиба R100. Материал- 08Х18Н10Т. рабочая среда:пароводяная азотно-гелиевая смесь. Pраб<2,2МПа, t<300гр.C, | 3Н | ОСТ 34-10-420-90 | шт | 3 | Согласно графику поставки | 311311 | 1 103 780 |  |  |
| 37 | Отвод | С 90-14х2-100х100-2,5Гнутый, угол гиба 90гр, для труб 14х2мм, Ду 10мм, длина прямых участков 100х100мм, радиус гиба R100. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная азотно-гелиевая смесь. Рр=0,015кг/см², Тр=90ºС, Р=2,5кгс/см², Т=140ºС, | 3Н | ОСТ 34-10-420-90 | шт | 7 |  | 311311 | 1 103 782 |  |  |
| 38 | Переход | К С 65х50-2,5 08Х18Н10ТБесшовный концентрический, Ду 65х50мм, толщина стенок 4,5мм. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС | 3Н | 02 ОСТ 34-10-422-90 | шт | 2 |  | 311311 | 1 103 672 |  |  |
| 39 | Переход | 50х32-2,5Точеный, Ду 50х32мм. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС | 3Н | 13 ОСТ 34-10-423-90 | шт | 10 | Согласно графику поставки | 311311 | 1 103 673 |  |  |
| 40 | Переход | 25х10-2,5Т оченый, Ду 25х10мм. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС | 3Н | 04 ОСТ 34-10-423-90 | шт | 1 |  | 311311 | 1 103 675 |  |  |
| 41 | Переходник | С50-08Х18Н10Т-20-IIIc-200Для соединения трубопроводов Ду 50мм, длина 200мм. Материалы- 08Х18Н10Т/ст20. Рабочая среда: вода. Рр=6,0кг/см², Тр=50ºС. Категория сварного соединения IIIc | 3Н | ОСТ 34.10.417-90 | шт | 8 |  | 311311 | 1 103 757 |  |  |
| 42 | Переходник | С10-08Х18Н10Т-20-IIIc-100Для соединения трубопроводов Ду 10мм, длина 100мм. Материалы- 08Х18Н10Т/ст20. Рабочая среда: вода. Рр=6,0кг/см², Тр=50ºС. Категория сварного соединения IIIc | 3Н | ОСТ 34.10.417-90 | шт | 1 |  | 311311 | 1 103 760 |  |  |
| 43 | Переходник | С100(32х2,5-32х2)-08Х18Н10Т-20-IIIcДля соединения трубопроводов Ду 100мм из труб 32х2,5-32х2. Материалы- 08Х18Н10Т/ст20. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС. Категория сварного соединения IIIc | 3Н | ОСТ 34.10.417-90 | шт | 1 |  | 311311 | 1 103 777 |  |  |
| 44 | Подвеска | -В соответствии с требованиями чертежа, жесткая. Рабочая среда: воздух. Ратм., Т=40ºС | 4Н | черт. Л8-522.000-11 | шт | 2 |  | 311311 | 1 103 775 |  |  |
| 45 | Тройник | С 50х10-2,5-IIIcПереходный, Ду 50х10мм, наружные диаметры 57х14мм, толщина стенок на торцах 3х2,5мм, размер присоединяемых труб 57х3-14х2мм. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда:пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС. Категория сварного соединения IIIc. | 3Н | 11 ОСТ 34.10.433-90 | шт | 12 |  | 311311 | 1 103 664 |  |  |
| 46 | Тройник | С 50х32-2,5-IIIcПереходный, Ду 50х25мм, наружные диаметры 57х38мм, толщина стенок на торцах 3х2,5мм, размер присоединяемых труб 57х3-38х3мм. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: вода, пар. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС. Категория сварного соединения IIIc. | 3Н | 15 ОСТ 34.10.433-90 | шт | 5 | Согласно графику поставки | 311311 | 1 103 666 |  |  |
| 47 | Тройник | С 57х3-2,5-IIIcРавнопроходный, Ду 50мм, наружный диаметр 57мм, толщина стенок на торцах 3мм, размер присоединяемых труб 57х3мм. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пар, воздух. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС Категория сварного соединения IIIc, | 3Н | 01 ОСТ 34.10.510-90 | шт | 10 |  | 311311 | 1 103 667 |  |  |
| 48 | Тройник | 32Равнопроходный, Ду 32мм, наружный диаметр 39мм, размер присоединяемых труб 38х3мм. Материал- 08Х18Н10Т. Pу=2,5МПа.Т<140ºС Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Категория сварного соединения IIIc. | 3Н | 05 ОСТ 34.10.432-90 | шт | 5 |  | 311311 | 1 103 669 |  |  |
| 49 | Тройник | С 25х10-2,5-IIIcПереходный, Ду 25х10мм, наружные диаметры 32х14мм, толщина стенок на торцах 2,5х2мм, размер присоединяемых труб 32х2,5-14х2мм. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС. Категория сварного соединения IIIc. | 3Н | 04 ОСТ 34.10.433-90 | шт | 4 |  | 311311 | 1 103 671 |  |  |
| 50 | Тройник | 15Равнопроходный, Ду 15мм, наружный диаметр 18мм, размер присоединяемых труб 18х2,5мм. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: вода. Рр=6,0кг/см², Тр=50ºС. Категория сварного соединения IIIc. | 3Н | 02 ОСТ 34.10.432-90 | шт | 5 |  | 311311 | 1 103 697 |  |  |
| 51 | Тройник | 50-4Равнопроходный, Ду 50мм, наружный диаметр 58мм, размер присоединяемых труб 57х3мм. Материал- ст20. Рабочая среда: вода. Рр=6,0кг/см², Тр=50ºС. Категория сварного соединения IIIc. | 3Н | 06 ОСТ 34.42.673-84 | шт | 7 | Согласно графику поставки | 311311 | 1 103 698 |  |  |
| 52 | Тройник | С 50х10-4-IIIcПереходный, Ду 50х10мм, наружные диаметры 57х14мм, толщина стенок на торцах не менее 3мм, размер присоединяемых труб 57х3-14х2мм. Материал- ст20. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС. Категория сварного соединения IIIc. | 3Н | 11 ОСТ 34.42.674-84 | шт | 14 |  | 311311 | 1 103 699 |  |  |
| 53 | Тройник | 10-4Равнопроходный, Ду 10мм, наружный диаметр 15мм, размер присоединяемых труб 14х2мм. Материал- ст20. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС. Категория сварного соединения IIIc. | 3Н | 01 ОСТ 34.42.673-84 | шт | 2 |  | 311311 | 1 103 704 |  |  |
| 54 | Тройник | С 200х7-57х3-2,5-IIIcПереходный, Ду 200х50мм, наружные диаметры 200х57мм, толщина стенок на торцах 7х3мм, размер присоединяемых труб 220х7-57х3мм. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС. Категория сварного соединения IIIc. | 3Н | 25 ОСТ 34.10.511-90 | шт | 1 |  | 311311 | 1 103 789 |  |  |
| 55 | Тройник | 65х25-4-IIIcПереходный, Ду 65х25мм, наружные диаметры 57х38мм, толщина стенок на торцах не менее 3мм, размер присоединяемых труб 76х3-32х2мм. Материал- ст20. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС. Категория сварного соединения IIIc. | 3Н | 19 ОСТ 34.42.674-84 | шт | 1 |  | 311311 | 1 103 790 |  |  |
| 56 | Штуцер | 25-2,5Ду 25мм, Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС. | 3Н | 05 ОСТ 34-10-439-90 | шт | 9 | Согласно графику поставки | 311311 | 1 103 676 |  |  |
| 57 | Штуцер | 10-2,5Ду 10мм. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС. | 3Н | 02 ОСТ 34-10-439-90 | шт | 7 |  | 311311 | 1 103 677 |  |  |
| 58 | Штуцер | 50Ду 50мм. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС. | 3Н | 07 ОСТ 34-42-671-84 | шт | 2 |  | 311311 | 1 103 741 |  |  |
| 59 | Штуцер | 57х3-150Для трубопровода Ду 150мм. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС. | 3Н | 06 ОСТ 34-10-509-90 | шт | 1 |  | 311311 | 1 103 783 |  |  |
|  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | кроме того НДС (18%) | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | ИТОГО (с НДС): | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |

- Общая стоимость изготавливаемой и поставляемой Продукции по данной Спецификации составляет ________________- рублей --- коп. (сумма прописью) с учетом НДС 18%- ________, а так же всех расходов, указанных в пункте 2.4 договора.

2.  ПОСТАВЩИК:

3.  ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ: «_________________, г. ___________, ____________ обл., ул. ___________.

- ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» « Смоленская атомная станция», (Индекс) 216400, Смоленская обл., г. Десногорск.

Год выпуска (изготовления) продукции (подтвержденный документально): 2013 г.

Дополнительные, уточняющие условия договора: Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. При поставке деталей трубопроводов без упаковки, отверстия с обработанными кромками должны иметь заглушки.

Покупатель:											Поставщик:

# ОАО «Концерн Росэнергоатом»								________________________

Зам. генерального директора – директор филиала ОАО

«Концерн Росэнергоатом»

«Смоленская атомная станция»								_________________________

____________________ А.Ю.Петров								___________________ (Ф.И.О.)

По доверенности удостоверенной Нечаевой М.И. временно исполняющей обязанности

Нотариуса города Москвы Корсика К.А., по реестру №27/1-10151 от 10.12.2012 г.