ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

15.05.2012                                                                                  
№ 193-21/
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения Договора на поставку общепромышленной арматуры для нужд ФГУП «ПО «Маяк»
В адрес Заказчика поступил запрос на разъяснение положений документации о проведении аукциона в электронной форме на право заключения Договора на поставку общепромышленной арматуры для нужд ФГУП «ПО «Маяк» от 05.05.2012г. № 193-21.2/6013, номер закупки официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru 120505/0491/273, на торговой электронной площадке http://www.a-k-d.ru АС00082:
Просим дать разъяснения Технической части документации:

Позиция № 8 – Комплект клапанов Ду20 (003Д8062) уточнить марку клапана, рабочую среду, давление, присоединение, температуру окружающей среды. 
Позиция № 11 – клапан КС-7144 Ду4. Обозначение КС-7144 подразумевает Ду10. Уточните Ду или точное обозначение клапана
Позиция № 12 – клапан КС-7141.000-01. Уточните Ду или точное обозначение клапана.
Позиция № 13 – вентиль У26.271-065. Уточните тип присоединения.
Позиции № 19, 155 – клапан предохранительный 17с3нж. Уточните тип присоединения, строительную длину, рабочую среду.
Позиция № 26 – клапан КС 7141.160. Уточните Ду или точное обозначение клапана.
Позиции № 36-40 – шиберные затворы серии BV-A. Уточните ТУ производителя, рабочую среду, температуру рабочей и окружающей среды. 

Позиция № 46 – 22б17п (СК29007, 15б35бк, УФ 29044), Ру16, Ду 6мм. Данная позиция снята с производства. Для подбора аналога, просим уточнить присоединение (штуцерно-муфтовое или штуцерно-ниппельный), какая рабочая среда (хладон или фреон).
Позиция № 48 – регулятор давления тип РА-А Ду50 Ру25 нержавеющая сталь, уточните марку стали корпуса.
Позиция № 49 – кран проходной Ду20 (импортный). Уточните давление, тип присоединения, рабочую среду, марку стали.
Позиции № 50,51 – уточните тип крана, т.к. для 11б1бк Ду15 и Ду20 не производится.
Позиция № 77 – вентиль пожарный СБ0001/ТРЖК-3. Уточните ТУ изготовителя, либо точное обозначение вентиля.
Позиции № 83,84,91,120 – укажите точное присоединение. Т.к. для вентиля 15кч18п/15ч8р тип присоединения муфтовое, а для 15кч16п тип присоединения фланцевое.
Позиция № 92 – вентиль 15ч14п Ду65 среда указана аммиак. Для данного вентиля среда – вода, пар. Уточните рабочую среду, давление.
Позиция № 114 – для вентиля 15кч22нж тип присоединения фланцевое, указано муфтовое. Просьба уточнить.
Позиция № 141 – уточните давление, рабочую среду.
Позиция № 145 – уточните тип присоединения или точное обозначение вентиля. Для 15нж6бк тип присоединения муфтовое.
Позиция № 145 – уточните марку стали, тип присоединения, указан вентиль 15нж 54бк, прописана марка Ст20.
Позиция № 146 – уточните тип присоединения, для такого типа арматуры не бывает фланцевого присоединения.
Позиция № 161 – клапан нержавеющий 19с47нж Ду200. Уточните тип присоединения и марку стали.
Позиции № 195,203 – уточните тип присоединения.
Позиции № 215,216 – уточните марку стали.
В соответствии с поступившим запросом, заказчик даёт следующие разъяснения по положениям аукционной документации  раздел 4 «Техническая часть»:

Позиция № 8 - Ду-20 Danfoss, код 003L8062

Позиция № 11 - для расширения потока трубопровода Ду4 Ру250 Т 50-80С, 12Х18Н10Т
Позиция № 12 - для расширения потока трубопровода Ду15 Ру250 Т 50-80С, 12Х18Н10Т
Позиция № 13 - Смещенный патрубок, присоединение цапк., уплотнение затвора Тв.сп ЦН-12. Мт кр. 12Х18Н10Т, ЧЕРТ. 26271.065-02 Рн 23кгс/см2 СП2 до 800С, уплотнение шпинделя сильфонное. Класс безопасности ОПБ-НП-001, Категория сейсмостойкости II по НП031-01. Категория по размещения ГОСТ 15150-69.
Позиции № 19, 155 - с мембраной импульса Ру50 Ру2,5МПа Т до 115С , КПР 80х25 ГОСТ12815 Т 115С 

Позиция № 26 - для расширения потока трубопровода Ду15 Ру250 Т 50-80С, 12Х18Н10Т
Позиции № 36-40 - VAG MONO-A, Рабочее давление DN 50…300 - 10 бар, защита от коррозии 

Позиция № 46 – вентиль угловой штуцерно-муфтовый

Позиция № 48 - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Позиция № 49 - диаметр DN (мм): 20, давление PN (кгс/см2): 16, материал корпуса: сталь 20, рабочая среда: жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой температура рабочей среды (С°): от -42 до +80, тип
соединения: под развальцовку трубы, тип привода: ручной (рукоятка)

Позиции № 50,51 - среда - жидкие среды при температуре до 100 °С, присоединение к трубопроводу - муфтовое по ГОСТ 6527-68,материал корпуса – латунь, герметичность затвора - по классу "С" ГОСТ 9544-93

Позиция № 77 – клапан предохранительный

Позиции № 83,84,91,120 – присоединение указано верно

Позиция № 92 - герметичность затвора по классу "С" ГОСТ 9544-93. Hmin=245 Hmax=265, давление, Pn 16

Позиция № 114 - фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80

Позиция № 141 - вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425, Ду25

Позиция № 143 - комплектация фланцами

Позиция № 145 - Ду15 Ру16МПа внутренняя резьба G1 ст.20 герм "А" ГОСТ9544-2005

Позиция № 146 – присоединение к трубопроводу комбинированное

Позиция № 161 - материал корпуса и диска - ст. 20, фланцевое
Позиции № 195,203 - фланцевое

Позиции №215,216 – сталь 20
	Председатель комиссии:

	Щербаков Е.Ю. – директор по управлению деятельностью обеспечивающих подразделений
	

	Секретарь комиссии:

	Клепалова Н.М. - специалист по конкурсным торгам
	

	Члены комиссии:

	Лучникова Л.В. – начальник БКОиМ
	

	Жигмонт Т.Б. – начальник ОПРА
	


1

