Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку аккумуляторных батарей
Снежинск
2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ОСОБОЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Аккумуляторная батарея DELTA GX 12-100 FR (или аналог)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 4 квартала 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, не быть индивидуального исполнения (изготовления), свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Аккумуляторные батареи должны быть промышленного изготовления, серийно выпускаемые.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Согласно конструкторской документации завода – изготовителя.

	Подраздел 1.5 Код ОКДП

	3141191


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Система бесперебойного питания (СБП). Аккумуляторные батареи должны быть промышленного исполнения и рассчитанными на работу с источниками бесперебойного питания класса «On-Line», работающими в промышленных системах бесперебойного питания.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Аккумуляторная батарея должна быть рассчитана на работу с сохранением всех рабочих параметров на протяжении срока эксплуатации в сухом помещении с постоянной температурой окружающей среды от +18 до +24°С при относительной влажности воздуха не выше 60 %.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Аккумуляторная батарея DELTA GX 12-100 FR (или аналог).
Напряжение – 12В, Емкость – 100Ач, длина 330 (+/-5)мм., 
ширина 171 (+/-5)мм., высота (c клеммами) 222 (+/-5)мм., Вес: не более 33кг, Срок службы – не менее 10 лет. Тип клеммы – внутренняя, резьба под болт М8; Технология – GEL, Гарантия – не менее 36 мес.

Разряд постоянной мощностью: 

Не менее 299 Вт на элемент при 15 мин. разряде до 1,7В на элемент при 25°C.
Разряд постоянным током:
Не менее 164А на элемент при 15 мин. разряде до 1,7В на элемент при 25°C.
Номинальная емкость:

1. 106 Aч при 20 ч разряде до 1,8В на элемент при 20°C;
2. 100 Aч при 10ч разряде до 1,80В на элемент при 20°С.
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи – 

не более  4,5 мОм.
Диапазон рабочих температур:

1. Разряд: в диапазоне от -20°C до +60°C;
2. Заряд: в диапазоне от -10°C до +60°C;
3. Хранение: в диапазоне от -20°C до +60°C.
Максимальный разрядный ток – не менее 900А (5 сек).
Максимальный зарядный ток – не менее 30А.
Заряд в циклическом режиме – 14,4 – 14,7 В.
Температурная компенсация -30мВ/°C.
Заряд в буферном режиме – 13,5 – 13,8 В.  

Температурная компенсация -20мВ/°C.
Ток короткого замыкания – не менее 2100А.
Саморазряд:
Хранение до 6 месяцев при 25°C до перезарядки.
Описание:
Электролит в виде загущенной серной кислоты (технология GEL).
Отсутствие необходимости долива воды.
Рекомбинация газа 99%.
Корпус из негорючего пластика ABS.
Пламегасящие однонаправленные клапаны сброса избыточного давления в каждом элементе.
Моноблочная конструкция для экономии на установке и обслуживании.
В комплекте с аккумуляторными батареями должны поставляться межблочные перемычки для соединения аккумуляторных батарей.

В составе конкурсной документации обязательно должны быть представлены:

· декларация о соответствии, включающая протоколы исследований (испытаний) и измерений предлагаемой марки аккумуляторных батарей, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), согласно Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982;

· паспорт и руководство по эксплуатации завода-изготовителя на одну из предлагаемых аккумуляторных батарей на русском языке.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Соответствие требованиям по ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012, ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	В комплекте с аккумуляторными батареями должны поставляться межблочные перемычки для соединения предлагаемых аккумуляторных батарей;

электролит в виде загущенной серной кислоты (технология GEL);

отсутствие необходимости долива воды;

рекомбинация газа 99%;

корпус из негорючего пластика ABS;

пламегасящие однонаправленные клапаны сброса избыточного давления в каждом элементе;
корпус аккумуляторной батареи и крышки должны быть выполнены (соединены) методом термической сварки;
моноблочная конструкция для экономии на установке и обслуживании.
В составе заявки на участие в конкурсе должна быть представлена документация завода-изготовителя или официального дилера, описывающая конструкцию предлагаемых аккумуляторных батарей.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка должна быть нанесена на видном месте каждой аккумуляторной батарее, иметь фирменный логотип фирмы производителя, с указанием технических характеристик батареи (масса, рабочее напряжение, емкость), а также на каждой аккумуляторной батарее должны быть нанесены индивидуальный серийный (заводской) номер и дата производства согласно ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013. В составе заявки на участие в конкурсе должна быть представлена полная расшифровка буквенно-цифровых, цифровых и буквенных обозначений, наносимых на корпус каждой аккумуляторной батареи заводом-изготовителем (паспорт и/или инструкция (каталог) завода-изготовителя). При отсутствии на аккумуляторных батареях маркировки, указанной в данном подразделе, аккумуляторные батареи признаются, как товар не отвечающий основным требованиям конкурсной документации.  

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Каждая аккумуляторная батарея должна быть упакована в отдельную картонную тару. Аккумуляторные батареи должны быть скреплены между собой и уложены штабелем не более чем в три яруса на деревянных поддонах.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	При поступлении аккумуляторных батарей на территорию Заказчика Поставщик обязан своими силами провести измерения технических параметров аккумуляторных батарей (напряжение, емкость, внутреннее сопротивление, массу, габаритные размеры, маркировка) с использованием своего инструмента и приспособлений аттестованного в порядке, установленном действующим законодательством. Измерения, приведенные в данном разделе, должны проводиться в присутствии представителя Заказчика с оформлением протокола соответствия или несоответствия полученных измерений с заявленными в конкурсной документации. В случае несоответствия полученных измерений заявленным в конкурсной документации аккумуляторные батареи признаются негодными и победитель конкурса обязуется  за свой счет произвести замену поставленных аккумуляторных батарей на аккумуляторные батареи полностью соответствующие требованиям и  техническим характеристикам, представленным в данном техническом задании. Не более чем за 30 дней перед отгрузкой Заказчику, должны быть проведены замеры технических параметров  аккумуляторных батарей (напряжение, емкость, внутреннее сопротивление, масса) с оформлением протоколов, а также документов о целостности упаковки и АКБ. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При передаче заказчику аккумуляторных батарей должны быть представлены следующие документы:

· паспорт завода-изготовителя;

· декларация о соответствии;

· гарантийный талон завода-изготовителя на каждую аккумуляторную батарею и с указанием индивидуального серийного (заводского) номера;

· документация о сертификации данного вида товара (при необходимости обязательной сертификации);

· документация о дате выпуска аккумуляторных батарей;

· протоколы с результатами замеров технических параметров перед отправкой Заказчику;

· иная документация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

Декларация о соответствии поставляемой продукции принимается при наличии у изготовителя (продавца) и представления Заказчику протокола исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре).

Вся перечисленная в данном подразделе документация должна быть представлена на русском языке.
При отсутствии перечисленной в данном подразделе документации, аккумуляторные батареи признаются, как товар не отвечающий основным требованиям конкурсной документации.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Товар доставляется в соответствии с требованиями завода – изготовителя, а также согласно маркировке, нанесенной на упаковку.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	До отправки товара Заказчику, товар должен храниться и складироваться в соответствии с требованиями завода – изготовителя.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок составляет 36 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Аккумуляторные батареи должны быть герметичные, необслуживаемые.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соответствовать требованиям к оборудованию по ограничению его воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами в Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Конструкция и правила эксплуатации аккумуляторных батарей должны соответствовать Правилам противопожарного режима РФ, ГОСТ 12.2.003-91.
При нормальной работе аккумуляторных батарей температура их поверхности не должна превышать 35°С, напряжение на клеммах каждого аккумулятора не должно превышать 20В.

Корпус с крышкой аккумуляторных батарей должен быть выполнен термической сваркой;

Корпус и крышка аккумуляторных батарей должны быть выполнены из огнезащитного полипропилена с показателем ограничения кислорода более чем 28.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Аккумуляторные батареи должны быть промышленного исполнения, серийно выпускаемые.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставщик должен иметь не менее трех положительных отзывов потребителей предлагаемой марки аккумуляторных батарей.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Аккумуляторные батареи должны поставляться единовременно в количестве 70 штук.

Срок поставки аккумуляторных батарей на склад Заказчика – не позднее 30.09.2015г.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация должна предоставляться в бумажном виде и на цифровом носителе на русском языке.


РАЗДЕЛ 16. ОСОБОЫЕ УСЛОВИЯ
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять  участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований2 особого режима безопасности функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдаются директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	АКБ
	Аккумуляторная батарея

	2
	ИБП
	Источник бесперебойного питания


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Отсутствуют
9

