| № п/п | Наименование | Технические характеристики (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели) | Срок гарантии | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФОРПОСТ ИБЭП-220/24В-50А-2/2(1000)-3U- LAN или эквивалент | Источник бесперебойного электропитания ИБЭП 220/24В-50А предназначен для преобразования переменного напряжения ~220В в постоянное напряжение 24В, бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования, содержания и заряда АКБ. Источник питания выполнен в корпусе высотой 3U, рассчитанном на установку в конструктив 19”. ИБЭП работает с аккумуляторной батареей в буфере, состоящей из 2 кислотных аккумуляторов 12В емкостью до 200 Ач. ИБЭП состоит из корпуса, двух преобразователей напряжения стабилизированных «БПС», устройства управления и контроля «УКУ» с контроллером, узла коммутации. Параметры сети однофазного переменного тока Номинальные значения напряжения сети переменного тока и частоты - 220В,50Гц Диапазон изменения напряжения и частоты переменного тока - (187-253)В, (47,5-63)Гц Коэффициент нелинейных искажений, не более - 15% Uсети ном. Кратковременные (длительностью не более 3 сек.) изменения напряжения сети относительно номинального значения - ±30%Uсети ном Импульсные перенапряжения относительно номинального значения длительностью не более 10мкс - не более 1000В Параметры аккумуляторной батареи Тип - кислотный Номинальное напряжение - 24В (27,2В) Емкость - до 200 А/ч Диапазон рабочих напряжений - (22-30)В Климатические условия Температура окружающей среды - +(5 - 40)°С Атмосферное давление, до - 60 Кпа (450 мм.рт.ст.) Относительная влажность при температуре окружающей среды +30°С, не более - до 95% Предельная температура окружающей среды при хранении и транспортировании - -50°С Механические воздействия (при отключенном ИБЭП Вибрация в течение 30 мин.: частота/- (20 – 25)Гц / 19,6 м/сек2 (2g) Транспортная тряска в течение 2 часов в каждом из трех направлений при ускорении длительностью (10 - 15)мс - 147 м/сек2 (15g) Выходное напряжение БПС Номинальное значение выходного напряжения - 24В (27,3В) Диапазон регулирования выходного напряжения - 22В …30В Рабочий диапазон выходного тока - (0 – 30)А Нестабильность выходного напряжения - ±1%Uном Пульсация выходного напряжения, эффективное значение: - при широкополосном измерении, не более - 250 мВ - при селективном измерении (эффективное значение) в диапазоне частот: - 0-300 Гц - 250 мВ - 300 Гц – 20 КГц - 50 мВ - 20 КГц – 150 КГц - 50 мВ Ток ограничения БПС (защита от коротких замыканий и перегрузки Диапазон выходных напряжений, при которых обеспечивается ограничение тока - (20 – 30) В Точность установки тока ограничения - ±0,1А Суммарная нестабильность тока - ±2% Iогр. Действующее значение переменной составляющей тока ограничения не более - ±1% Iогр Управление аккумуляторными батареями Работа АКБ на потребителя: при отказе обоих БПС, при пропадании напряжения сети, при напряжении сети менее допустимого значения. Отключение АКБ от потребителя при напряжении на ней менее 20±1В Включение АКБ на потребителя при напряжении на ней более - 25±1В Автоматическое включение АКБ на заряд при появлении сетевого напряжения (включении БПС) Автоматическая корректировка напряжения постоянного подзаряда в зависимости от температуры окружающей среды Коэффициент полезного действия ИБЭП при номинальном напряжении сети и токе нагрузки (0,5-1) Iнагр., не менее - 0,85 Коэффициент мощности ИБЭП, не менее - 0,96 Индикация и сигнализация о состоянии сети, БПС, АКБ, потребителя Цифровая индикация ЖКИ индикатор, расположенный на панели УКУ, показывает (в зависимости от заданного режима): напряжение сети, напряжение АКБ, на- пряжение БПС, напряжение и ток нагрузки потребителей, ток заряда, ток разряда, ток БПС, температуру БПС, температуру в корпусе ИБЭП, температуру АКБ (выносной датчик температуры) Световая индикация Световая индикация обеспечивается светодиодами, расположенными на передней панели каждого БПС. При подаче на БПС сетевого напряжения светится индикатор «СЕТЬ», при снятии сетевого напряжения индикатор «СЕТЬ» гаснет. При нормальной работе светится индикатор « Работа », при аварии или отключении БПС индикатор «Работа » гаснет, загорается индикатор « БПС откл.». Подключение к LAN Масса, габариты ИБЭП, содержание драгоценных металлов Масса, не более - 13кг Габариты, не более - 400х480х132 мм Средний срок службы 20 лет | Не менее 1 года | 3 |