от 25.06.2015 г. № 7408/453 Блр1,2/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7408/453 Блр1,2/П-15 «Поставка клапанов запорных для сооружения энергоблоков №1, №2 Белорусской АЭС»:

 Вопрос: 
1. Уточнить требуемый диаметр клапанов запорных по позициям 1-8 спецификации (блок №1), поскольку прописанный тип клапанов НГ26524-010МАЭ-43 соответствует диаметру Ду10, а в спецификации  к данным клапанам указан диаметр Ду6.
2. Уточнить требуемый диаметр клапанов запорных по позициям 9-12 спецификации (блок №1), поскольку прописанный тип клапанов С26410-010М соответствует диаметру Ду10, а в спецификации  к данным клапанам указан диаметр Ду6.
3. По позициям 13-18, 20-21, 26, 31, 32 спецификации (блок №1) просим Вас согласовать мощность электропривода 0,18 кВт и массу клапана 100 кг при подтверждении остальных параметров.

4. По позициям 19, 25, 30 спецификации (блок №1) просим Вас согласовать мощность электропривода 0,025 кВт и массу клапана 35 кг при подтверждении остальных параметров

Ответ: 
- по п.1, п.2 запроса поясняем: в столбце №5 (Тип) спецификации указаны существующие прототипы арматуры. Т.к. у производителя прототипа нет арматуры на DN 6, приведен наиболее близкий аналог с DN 10 и есть приписка «по типу». Требуемый диаметр арматуры DN 6 указан в столбце №9 (DN арматуры) спецификации лота и соответствует диаметру, указанному в ПСД, выпущенной АО «Атомпроект»
- по п.3 изделия с массой 100 кг с мощностью электропривода 0,18 кВт не согласовываем.

- по п.4 изделия с массой 35 кг с мощностью электропривода 0,025 кВт не согласовываем.

