ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку кабеля огнестойкого и кабеля радиовещательного
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

Техническое задание 

на поставку кабеля огнестойкого и кабеля радиовещательного
для объекта ФГУП СНПО «Элерон» г. Москва, ул. Генерала

Белова, дом 14
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Кабель КПСЭнг(А) – FRLS 1х2x0,5
Кабель КПСЭнг(А) – FRLS 2х2x0,5
Кабель МРМПЭ 2х1,2

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	

	Поставляемый товар должен являться новым товаром, 

Товар не должен быть заложен

Товар не должен являться предметом спора третьих лиц

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	-

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Кабель КПСЭнг(А) – FRLS должен соответствовать ТУ 16.К99-036-2007
Кабель МРМПЭ должен соответствовать ТУ 16.К71-061-89

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	358117 02

357711 08


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Кабель КПСЭнг(А) – FRLS 
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее, - 100 МОм x км

Электрическая ёмкость, не более, - 100 нФ/км

Рабочее напряжение, не более, - 300 В

Мин. радиус изгиба кабеля – 7 диаметров кабеля
Диапазон рабочих температур, °С

- Монтаж от – 10 до + 50 С

- Эксплуатация от – 40 до + 70 С

Срок службы кабеля КПСЭнг-FRLS - 15 лет.

Кабель МРМПЭ 
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, не более 16 Ом/км

Рабочая температура от -50 до +50°C

Затухание экранирования МРМПЭ при частоте 120 кГц, не менее 26 дБ/км

Коэффициент затухания, при частоте 120 кГц - 1,82 дБ/км

Сопротивление изоляции, между жилами 5000 МОм/км

При частоте 120 кГц волновое сопротивление не менее 170 Ом

Прокладка и монтаж не ниже -10°С с радиусом изгиба не менее 10 диаметров

Испытательное напряжение 3000 В

Рабочая емкость не более 25 нФ/км

При частоте 120 кГц волновое сопротивление не менее 10х106 Ом

Испытательное напряжение (после 6 ч пребывания в воде) между жилами в течение 3 мин - 6 кВ

При прокладке тяговое усилие на кабель - не более 196 Н/см2 (20 кг/см2)

Минимальный срок службы- не менее 12 лет


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Кабель КПСЭнг(А) – FRLS 
Кабели предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, при номинальном напряжении не более 300 В переменного тока частотой 50 Гц, в том числе в системах пожарной сигнализации, системах оповещения и управления эвакуацией, системах автоматического пожаротушения, системах противодымной защиты, а также в других системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Эксплуатируются внутри помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения
Кабель МРМПЭ Кабель магистральный для радиофикации с медными жилами, экранированный, в ПЭ. Предназначен для эксплуатации при напряжении до 960В переменного тока на магистральных и распределительных фидерных линиях. Диапазон частот до 10 кГц (для низкочастотной программы вещания) и до 120 кГц (для высокочастотных программ вещания).

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Минимальный срок службы кабеля – не менее 15 лет

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Кабель КПСЭнг(А) – FRLS
Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,20 до 2,5 мм2

Изоляция – огнестойкая кремнийорганическая резина.

Экран – алюмолавсановая лента с контактным проводником из медной луженой проволоки

Оболочка – ПВХ пластиката оранжевого цвета пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 

Исполнение одно – или двух парное
Кабель МРМПЭ–

Токопроводящая жила - медная проволока диаметром 1,2 мм.

Изоляция - пористый полиэтилен. Изолированные жилы скручены.

Поясная изоляция - полиэтилен.

Экран - алюминиевая лента.

Защитный шланг - полиэтилен.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка по ГОСТ 18690-82

На щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к бухте или барабану, должны быть указаны:

- товарный знак завода-изготовителя;

- условное обозначение кабеля;

- длина кабеля в метрах и число отрезков;

- масса брутто или нетто при поставке в бухтах в килограммах;

- дата изготовления (год, месяц);

- номер барабана или бухты.

На ярлыке должен быть проставлен штамп технического контроля

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Упаковка по ГОСТ 18690-82.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача и приемка продукции осуществляется на складе заказчика.


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	В соответствии с ГОСТ 18690-82

В части воздействия механических и климатических факторов ГОСТ 23216-78


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В соответствии с ГОСТ 18690-82

Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.

Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более десяти лет.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	КПСЭнг

Гарантийные обязательства производителя – не менее 12 месяцев.

Срок службы должен составлять  не менее 15 лет

МРМПЭ

Гарантийные обязательства производителя – не менее 12 месяцев.

Срок службы должен составлять не менее 20 лет, 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Пожарная безопасность ГОСТ 31565-2014.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Срок службы не менее 20 лет


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед.изм

	1
	Кабель КПСЭнг(А) – FRLS 1х2x0,5
	22
	км

	2
	Кабель КПСЭнг(А) – FRLS 2х2x0,5
	28
	км

	3
	Кабель МРМПЭ 2х1,2
	33
	км


	Начало поставки – с момента заключения договора

Окончание поставки в течение 12 рабочих дней с момента заключения договора


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Руководство по эксплуатации и/или паспорт (на русском языке).


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Кабель КПСЭнг(А) – FRLS 1х2x0,5
	КПС - Кабель парной скрутки

Э – экран из медных проволок по изоляции каждой жилы

Э - Общий экран из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки

(А) – категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности

нг-LS - Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением

FR - Изоляция из огнестойкой кремнийорганической резины

1 – число парных скруток

2 – число жил в скрутке

0,5 – сечение жил, мм2

	2
	Кабель КПСЭнг(А) – FRLS 2х2x0,5
	2 – число парных скруток

2 – число жил в скрутке

0,5 – номинальное сечение жил в мм2

	3
	Кабель МРМПЭ 2х1,2
	М – медная жила

РМ – кабель магистральный для радиофикации

П – Полиэтиленовая оболочка

Э – экранированный

2 – число жил

1,2 – номинальное сечение жил в мм2


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Начальник отдела снабжения 




Д. П. Давыдов

Исполнитель







Е. Н. Гапеев








Е. Н. Гапеев
