## Приложение №17 к Договору
Приложение №17
к Договору от ___________ №__________________
График финансированияна 20___ год (182)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования | Примеча- ние | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Оплата аванса (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 договора, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 договора, руб. с НДС (18%)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
207.3.25.28 | 10LAB30AA201 10LAB40AA201 10LAB50AA201 10LAB60AA201 20LAB30AA201 20LAB40AA201 20LAB50AA201 20LAB60AA201 | Клапан регулирующий | По типу С.КРП 400-00-00-Э | DN 400 Рр 11,77 МПа Тр 240 °С Среда - питательная вода Gmax 1865 т/ч при ΔРmin 0,1 МПа | электропривод MODACT MON 52034.7A13NA N 1,5 кВт tср 40 с или аналог | 7725/04158-2004 ТУ или аналог | 3СIIIa/II | QA3 | угл.ст. | шт | 4 | 4 | 1100 | 8800 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П
207.3.25.29 | 10LAB31AA201 10LAB41AA201 10LAB51AA201 10LAB61AA201 20LAB31AA201 20LAB41AA201 20LAB51AA201 20LAB61AA201 | Клапан регулирующий | По типу 1295-100-ЭА-02 | DN 100 Рр 11,77 МПа Тр 240 °С Среда - питательная вода Gmax 250 т/ч при ΔРmin 0,5 МПа | электропривод МЭП-25000/25-100У-02А N 0,78 кВт tср. 15 с или аналог | ТУ 37-043-05015348-2004 или аналог | 3СIIIa/II | QA3 | угл.ст. | шт | 4 | 4 | 273 | 2184 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П
207.3.13.55 | 10KBA11AA201 10KBA12AA201 20KBA11AA201 20KBA12AA201 | Клапан регулирующий | По типу 1074-100-Э | DN 100 Рр 17,7 МПа Тр 350 ºС Gмакс 40,0 т/ч при ΔРмин 14,15 МПа Среда - теплоноситель I контура | электропривод МЭП-63000/100-100-05А N 0,65 кВт tср 45,0 с или аналог | ТУ 24.03.1537-91 или аналог | 2ВIIа/I | QA2 | нж | шт | 2 | 2 | 414 | 1656 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О
207.3.13.61 | 10KBA40AA201 20KBA40AA201 | Клапан регулирующий | По типу С.КДР 100-00-00-Э-01 | DN 100 Рр 19,7 МПа Тр 80 ºС ΔP 20,0 МПа Kv 6,65 т/ч Gмин 0,26 т/ч при ΔPмакс 20,0 МПа Среда - теплоноситель I контура | электропривод MODACT MON 52030.7AN3NA N 0,25 кВт tср 60,0 сек или аналог | 7725/04158-2004 ТУ или аналог | 3СIIIa/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 123 | 246 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.3.13.62 | 10KBA41AA201 10KBA42AA201 20KBA41AA201 20KBA42AA201 | Клапан регулирующий | По типу С.КДР 100-00-00-Э-03 | DN 100 Рр 19,4 МПа Тр 80 ºС ΔP 2,55 МПа Gмакс 40,0 т/ч при ΔРмин 0,23 МПа Gмин 1,0 т/ч при ΔРмакс 2,55 МПа Среда - теплоноситель I контура | электропривод MODACT MON 52030.7AN3NA N 0,25 кВт tср 60 сек или аналог | 7725/04158-2004 ТУ или аналог | 3СIIIa/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 123 | 492 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы, руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
|  |  | ПОСТАВЩИК | [11 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [10 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [11 empty] | М.П.