ДОГОВОР №

г. Москва							                «___» ___________2014 г.

Открытое внешнеэкономическое акционерное общество «Техснабэкспорт», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя генерального директора по персоналу и административным вопросам Лошакова Игоря Вячеславовича, действующего на основании доверенности №6/1/2014-Н от 08.04.2014 и _________________, именуемое в  дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными силами и средствами работы по модернизации системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования административного здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 25, стр. 1, в соответствии с условиями настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Виды работ, производимые Подрядчиком, и их стоимость устанавливаются в Смете (Приложение №1), утверждаемой  Заказчиком, являющейся  неотъемлемой частью настоящего договора.

2.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы  в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания этапов (видов) работ более, чем на 5 (пять) дней по отношению к датам, указанным в Графике производства работ (Приложение №2), Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, законодательством РФ. Устанавливаемое в процессе модернизации оборудование должно иметь сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования».

2.1.3. Подрядчик обязан в 5-ти дневный срок со дня подписания Акта смонтированного оборудования устранить все повреждения потолков, стен и полов, произошедшие в процессе выполнения монтажных и демонтажных работ.

2.1.4. Подрядчик обязан вывезти в 5-ти дневный срок со дня приемки работ (с даты подписания Акта приемки выполненных работ) принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и прочие предметы, используемые последним для производства работ, а также строительный мусор, образовавшийся в результате производства работ и демонтированное оборудование.

2.1.5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.6. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм, технических условий и законодательства РФ.

2.1.7. Гарантировать качественное выполнение вышеуказанных работ квалифицированными рабочими-исполнителями. Выполнение работ производится только лицами, имеющими гражданство РФ.

2.1.8. Обеспечить рабочих-исполнителей индивидуальными защитными средствами и контрольно-измерительными приборами в необходимом объеме.

2.1.9. При производстве работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение рабочими-исполнителями пропускного и внутреннего режима, установленного в здании, расположенном по адресу: г.Москва, ул.Б.Полянка, д.25,стр.1, а также правил пожарной безопасности.

2.1.10.Подрядчик не должен иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период.

Для подтверждения соответствия требованию, указанному в абз.1 настоящего пункта договора, Подрядчик обязан в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты авансового платежа, указанной в п.4.2. Договора, представить Заказчику следующие документы:

- копию справки об исполнении Подрядчиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с требованием абз. 1 настоящего пункта договора.

При наличии в указанной выше справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Подрядчиком дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

2.1.11. Оплата  выполненных работ  в сроки, установленные договором, осуществляется Заказчиком только при условии предоставления всех подтверждающих документов, указанных в пункте 2.1.10. договора. При этом Заказчик вправе не производить оплату по договору в случае непредставления Подрядчиком  всех указанных подтверждающих документов.

2.1.12. Кроме того, Стороны согласовали, что Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке в случае непредставления Подрядчиком всех подтверждающих документов, указанных в пункте 2.1.10. договора, либо в случае выявления по представленным документам у Подрядчика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в абз. 1 пункта 2.1.10. договора.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в административное здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 25, стр.1.

2.2.2. Предоставить помещение для складирования и хранения строительного материала, оборудования и инструмента, а также для переодевания в спец.одежду бригады рабочих.

2.2.3.Своевременно указывать представителям Подрядчика на недостатки выполняемых работ и  изменения, необходимость которых выявляется в ходе выполнения работ по настоящему договору.

2.2.4. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.5. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора, не входящей в сумму аванса. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

2.4. По письменному требованию одной из Сторон Стороны обязаны произвести сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора, и подписать Акт сверки в 2-х экземплярах, либо составить протокол разногласий.

Сторона, получившая требование о проведении сверки расчетов по договору с приложением Акта сверки от другой Стороны, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения данного требования подписывает предоставленный Акт сверки и возвращает один экземпляр другой Стороне, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес другой Стороны протокол разногласий.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком, согласно Графику производства работ (Приложение №2) в следующие сроки:

- начало работ: "__" октября 2014 г.

- окончание работ: "__" декабря 2014 г.

3.2  Подрядчик имеет право сдать работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

4.1. Стоимость работ составляет  _________________________________________________ ______________________________________________________________, в том числе НДС 18% _________________________________________________________________________ и включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с производством работ по настоящему договору,  а также все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Стоимость и виды работ отражаются в Смете, утвержденной Заказчиком.

4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс 30% от стоимости работ (п.4.1. договора),  что составляет ___________(__________) рублей, в том числе НДС 18%, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания договора, на основании выставленного счета; окончательный расчет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, на основании выставленного счета.

4.2.1. Авансирование работ производится при условии предоставления банковской гарантии на сумму аванса, согласно п.4.2.2., выданной (действительной) на срок действия Договора. Кредитная организация, выдающая гарантию, должна быть предварительно одобрена Заказчиком. Кроме того, Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком текст банковской гарантии.

4.2.2. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора передать по акту приема-передачи документов (форма акта установлена в Приложении №3) безотзывную гарантию банка Подрядчика  о возврате Заказчику суммы  авансового платежа в полном объеме  в случае не выполнения или ненадлежащего выполнения  Подрядчиком работ по Договору.

4.3. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению Сторон.

4.4. Подрядчик вправе требовать увеличения цены работы, а Заказчик - ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

4.5. В случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) обязательств Подрядчиком в срок, предусмотренный договором, Подрядчик обязуется осуществить возврат Заказчику денежных средств, перечисленных в качестве авансового платежа по п.4.2.договора, в срок не позднее 10 банковских дней с момента направления письменного требования Заказчика об осуществлении такого возврата.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. В течение 1 (одного) рабочего дня после окончания производства работ (согласно п.3.1. договора) Подрядчик сообщает об этом Заказчику. Заказчик, получив сообщение Подрядчика об окончании производства работ,  создает комиссию из представителей Заказчика и Подрядчика для приемки в эксплуатацию смонтированного оборудования. Комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней проводит проверку работоспособности смонтированного оборудования и при положительных результатах проверки представляет на утверждение Заказчику Акт приемки в эксплуатацию. При этом Подрядчик предоставляет Заказчику также Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и счет-фактуру. Заказчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней подписать вышеуказанные документы,  в случае отсутствия замечаний к выполненным работам.

5.2. В случае наличия замечаний к выполненным работам Заказчик вправе не подписывать Акт приемки выполненных работ и потребовать безвозмездного устранения недостатков в срок, им установленный, или отказаться от исполнения договора.

5.3. Акт приемки выполненных работ подписывается Сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из Сторон, об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

5.4. Обязанность Подрядчика по выполнению работ считается исполненной надлежащим образом с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ без замечаний и утверждения Заказчиком Акта приемки в эксплуатацию.

5.5. Результаты работ передаются Заказчику по Акту приемки выполненных работ.

5.6. Подрядчик обязуется вместе с Актом приемки выполненных работ предоставить Заказчику сертификаты соответствия требованиям действующих в РФ национальных технических регламентов, а также технических регламентов Таможенного союза на использованные материалы.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1.Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, изделия и оборудование,  представляется Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил, и составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки выполненных работ.

6.2.В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет устранять все возникшие неисправности в работе смонтированных систем, если таковые не являются следствием противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий или нарушения правил эксплуатации зданий и помещений, при этом прибытие на объект ремонтной бригады для устранения неисправностей должно быть не позднее 24 часов со времени получения заявки на ремонт от Заказчика (его представителя). Контактные телефоны ремонтной бригады (гарантийные обязательства) должны быть переданы Заказчику до подписания Акта приемки выполненных работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

7.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

7.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

7.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося в помещении. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

7.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

7.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

7.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу стоимости (п.4.1. настоящего договора).

7.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят Заказчиком.

7.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования до момента подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ несет Подрядчик. Право собственности на материалы, предоставленные в связи с выполнением работ, переходит к Заказчику с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.9. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.10. При просрочке выполнения работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,05% от стоимости невыполненной работы за каждый день просрочки.

7.11. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7.12. Подрядчик гарантирует наличие всех предусмотренных законодательством Российской Федерации лицензий (разрешений), необходимых на производства работ по настоящему договору, как со своей стороны, так и в отношении привлекаемых к исполнению договора третьих лиц. В случае несоблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы, понесенные последним, связанные с таким нарушением гарантий.

7.13. Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение требований охраны труда работниками Подрядчика возлагается на Подрядчика. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходов в случае возникновения смертельных и тяжелых исходов в процессе выполнения работ по договору в отношении персонала Подрядчика, также возмещение всех расходов Заказчика, понесенных им в связи с нарушением своих обязательств по настоящему пункту договора. В случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц, независимо от их характера, Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности, если нет доказанной вины Заказчика.

7.14. Подрядчик в период работ, демонтажа и монтажа оборудования, демонтажа и монтажа подвесных потолков,  несет ответственность за все коммуникации расположенные в периметре работ, такие, как телефония, компьютерная сеть, электропитание и освещение, охранно–пожарная сигнализация и т.д.

7.15. При демонтаже  пожарно–охранных  извещателей не допускается срабатывание системы пожарной сигнализации, необходимо согласование проведения работ с эксплуатирующими службами.

7.16. Подрядчик обязан информировать службу охраны труда Заказчика о каждом несчастном случае при производстве работ, повлекшим потерю трудоспособности или гибели работника Подрядчика.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, в т.ч. природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

9.2.1. По письменному соглашению Сторон.

9.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от исполнения настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором, причем  упущенная выгода Подрядчика при таком расторжении не подлежит возмещению со стороны Заказчика.

9.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

9.2.4. В случае расторжения договора по инициативе одной Сторон Стороны должны провести все взаимные расчеты. Взаиморасчеты производятся с учетом выполненных работ Подрядчиком по договору и суммы перечисленного аванса Заказчиком, согласно п. 4.2 договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются Сторонами в Арбитражном суде г. Москвы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

11.3. Уведомление, сообщения и иные документы, передаваемые Сторонами в рамках договора, считаются переданными надлежащим образом и полученными адресатом:

а) в момент вручения адресату, если оно направлено нарочным/курьером;

б) по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату заказным почтовым отправлением с уведомлением  о вручении или телеграфом.

11.4. Настоящим Стороны уведомлены и дают свое согласие на размещение договора в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными нормативно-правовыми актами в открытом доступе на официальных сайтах по закупочной деятельности и системе SAP SRM.

11.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору в случае нарушений требований трудового законодательства РФ и правил по охране труда со стороны Исполнителя, приведших к травматизму с тяжелыми и/или смертельными последствиями.

11.6. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

11.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Cторон.

К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 «Смета № »;

- Приложение № 2 «График производства работ»;

- Приложение № 3 «Форма акта приема-передачи документов»;

- Приложение № 4 «Техническое задание на выполнение работ по модернизации

системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования

в здании по адресу ул. Большая Полянка, д.25 стр.1»;

- Приложение №5 «Антикоррупционная оговорка».

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:   ОАО «Техснабэкспорт»

Юридический адрес:   115184, г.Москва, Озерковская наб., д.28, стр.3

Фактический адрес:     115184, г.Москва, Озерковская  наб., д.28, стр.3

ИНН 7706039242 / КПП 997450001

р/с. 40702810900000092313в ГПБ (ОАО), г. Москва

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823

Подрядчик:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

ИНН  / КПП

Р\с

К\с

БИК

Подписи сторон

| Заказчик | Подрядчик |  |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Техснабэкспорт» Заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам ____________________/ И.В. Лошаков / | ___________________/_________ / |  |

Приложение №1

к договору

СМЕТА (будет разработана подрядчиком)

Приложение №2

к договору

| График производства работ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Период выполнения работ |
| 1 |  |  |

«Утверждаю»                                                                                                                                   «Согласовано»

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ОАО «Техснабэкспорт» Заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам ___________________/ И.В. Лошаков / | ___________________/_________ / |

Приложение №3

к договору

Форма акта приема-передачи банковской гарантии

(при получении)

АКТ

приема-передачи банковской гарантии

(при получении)

г. _________________                                                                      «____» _________2014года

Заказчик  ________________________________________________________________,

в лице ___________________________________________________________________,

(должность, ФИО лица, принимающего банковскую гарантию)

действующего на основании	_________________________________________

принимает, а

Подрядчик _______________________________________________________________,

(наименование организации, передающей банковскую гарантию)

в лице ___________________________________________________________________,

(должность, ФИО лица, передающего банковскую гарантию)

действующего на основании	_________________________________________

передает по договору № ______________ в качестве обеспечения возврата аванса

банковские гарантии:   _____________________________________________________

(наименование гаранта)

| Номер | Дата составления | Сумма | Срок действия | В обеспечение чего принимается банковская гарантия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИНЯЛ                                                                     ПЕРЕДАЛ

_____________________                                           ______________________

(ФИО)    	                                                                  (ФИО)

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ОАО «Техснабэкспорт» ____________________/И.В. Лошаков/ | ___________________/_________ / |

Приложение №4

к договору

Техническое задание

Предмет закупки: выполнение работ по модернизации системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования здания на Б.Полянке, д.25, стр.1

Москва

2014
Техническое задание

на выполнение работ по модернизации системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования здания на Б.Полянке, д.25, стр.1.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Подраздел 3.2 Назначение системы

Подраздел 3.3 Требования к структуре и составу

Подраздел 3.4 Требования к функционированию и функциям, выполняемым системой

Подраздел 3.5 Требования к топологии

Подраздел 3.6 Требования к первичным датчикам и исполнительным устройствам (уровню 1)

Подраздел 3.7 Требования к контроллерам (уровню 2)

Подраздел 3.8 Требования к уровню управления (уровню 3)

Подраздел 3.9 Требования к уровню клиента (уровню 4)

Подраздел 3.10 Требования к передаче информации

Подраздел 3.11 Требования к надёжности

Подраздел 3.12 Требования к защите информации

Подраздел 3.13 Требования к стандартизации и унификации

Подраздел 3.14 Требования к совместимости

Подраздел 3.15 Требования к электропитанию системы

Подраздел 3.16 Требования к объектам управления

РАЗДЕЛ 4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по модернизации системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования административного здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 25, строение 1.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Объект представляет собой пятиэтажное административное здание, расположенное по адресу: г. Москва ул. Большая Полянка, дом 25, стр. 1., 2004 года постройки, общей площадью 3394,9 кв.м. Необходимость проведения модернизации системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования (далее – АСДУ) обусловлена следующими факторами: - оборудование существующей АСДУ морально устарело (срок эксплуатации более 10 лет), отдельные элементы системы сняты с производства; - системное программное обеспечение несовместимо с современными операционными системами и не поддерживается производителем; - новое оборудование систем кондиционирования, установленное в 2010-2013 годах не интегрируется с существующей системой управления и диспетчеризации инженерного оборудования. В ходе проведения модернизации оборудование существующей системы подлежит демонтажу.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Основной целью проведения модернизации является замена морально устаревшей автоматики инженерных систем, повышение надежности работы инженерных систем, уменьшение времени реагирования на возникающие неисправности и предотвращение аварийных ситуаций. Целями создания АСДУ являются: - повышение надежности, безопасности и качества функционирования оборудования инженерных систем; - получение в режиме реального времени оперативной информации о состоянии и параметрах оборудования инженерных систем; - сокращение затрат на обслуживание оборудования; - дистанционный мониторинг, контроль/управление работой оборудования инженерных систем; - ведение автоматизированного учета эксплуатационных ресурсов инженерного оборудования; - документирование и регистрация технологических процессов инженерных систем и действий диспетчеров служб; - поддерживать дальнейшее расширение системы.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Выполнение модернизации АСДУ сводится к решению следующих задач: - разработка рабочей документации; - поставка оборудования, изделий и материалов АСДУ; - выполнение монтажных работ; - выполнение пусконаладочных работ; - сдача АСДУ в эксплуатацию. Рабочая документация включает следующие обязательные разделы: - пояснительную записку; - структурную(ые) схему(ы); - функциональную(ые) схему(ы); - электрическую схемы(ы); - план размещения оборудования и кабельных трасс; - кабельный журнал. Автоматизированное рабочее место диспетчера разместить в помещении 111. Серверную часть АСДУ разместить в помещении 109, для установки предусмотреть отдельный 19-дюймовый шкаф. Контроллеры и автоматику разместить в поэтажных коммуникационных шкафах в местах прохождения вертикальных магистральных кабелей. Для установки предусмотреть шкафы автоматики IP65. Информационные кабели прокладывать в гофротрубе за подвесным потолком, в существующих коммуникационных лотках и в пластиковых кабель-каналах по месту. Силовые кабели прокладывать отдельно от информационных в гофротрубе за подвесным потолком, в существующих коммуникационных лотках и в пластиковых кабель-каналах по месту. Электропитание элементов системы осуществить от существующих распределительных щитов с установкой электрических автоматов на необходимый ток. Места подключения в щитах согласовать с Заказчиком. Для определения точного объема работ и составления сметы Заказчик предоставляет возможность осмотра соответствующих систем здания. Порядок осмотра – с 12-00 до 17-00 ежедневно, по предварительному согласованию с Заказчиком не менее, чем за один день (кроме субботы, воскресенья).

Подраздел 3.3 Требования к структуре и составу

АСДУ должна осуществлять: - мониторинг и управление ИТП; - мониторинг системы водоснабжения и дренажных систем; - мониторинг системы протечек; - мониторинг противодымной вентиляции; - мониторинг системы пожарной сигнализации и противопожарных систем; - мониторинг и управление VRV-системами кондиционирования Mitsubishi Heavy Industries; - мониторинг системы ИБП на 1 и -1 этажах; - мониторинг и управление системой общеобменной вентиляции; - мониторинг электроснабжения; - мониторинг температуры и влажности помещениях: №№004,005,007,012,022,104,109,120,121,204,304,305,404,503; - мониторинг и управление тепловой завесы парковки; - мониторинг лифтов; - мониторинг щитов обогрева; - мониторинг и управление системой наружного освещения и освещения мест общего пользования. Предусмотреть резерв информационной емкости для возможности подключения инженерных систем в объеме не менее 10 % и в соответствии с пунктом 3.10. АСДУ должна иметь иерархическую многоуровневую структуру: - Уровень 1 – полевой уровень. Первичные датчики и исполнительные устройства, а также устройства согласования сигналов первичных датчиков с входами контроллеров сбора информации; - Уровень 2 – уровень автоматизации. Контроллеры сбора информации (удаленные модули ввода-вывода), программируемые логические контроллеры (ПЛК), интеллектуальные панели управления, приемо-показывающие устройства, станции автоматизации, компоненты интеграции со сторонним оборудованием; - Уровень 3 – уровень управления. Серверы ввода/вывода АСДУ должны содержать средства организации обмена информацией с диспетчерскими автоматизированного рабочего места (АРМ) (на базе локальной вычислительной сети) и уровнем автоматизации (ПЛК, контроллеры сбора информации), а также специализированное программное обеспечение на базе SCADA-системы для сбора и архивирования информации, поступающей от инженерных систем и систем, интегрируемых в АСДУ; - Уровень 4 – уровень клиента АСДУ должна предоставить возможность работы со следующим типом АРМ: на базе персонального компьютера со специализированным программным обеспечением для полного мониторинга, управления и контроля оборудования инженерных систем.

Подраздел 3.4 Требования к функционированию и функциям, выполняемым системой

Требования к АСДУ в целом: - объем точек данных (датчики, исполнительные устройства, цифровые сигналы) – 100000; - обеспечение автоматизированного мониторинга, контроля и управления всеми инженерными системами здания; - АСДУ должна базироваться на структурированной кабельной системе; - поддержка открытых протоколов автоматизации; - модульная структура, обеспечение, при необходимости, возможности диспетчеризации и управления вновь устанавливаемого оборудования инженерных систем; - наличие возможности интеграции с другими информационными системами мониторинга и управления, такими, как противопожарные системы; - иметь возможность работы по стандартным промышленным протоколам (Modbus, KNX, Profibus, LON и т.д.); - обеспечение получения оперативной информации диспетчерами, руководителями эксплуатационных служб объекта о состоянии инженерных систем с учетом полномочий сотрудников на доступ к определенной информации в удобочитаемом виде; - обеспечение требуемой производительности обработки текущего объема получаемой информации и управление инженерными системами здания и их оборудованием в соответствии с заданными режимами работы; - документирование и регистрацию параметров процессов инженерных систем, а также действий диспетчеров служб; - архивирование и резервирование принятых данных в виде стандартной базы данных (срок хранения не менее 3 лет); - автоматизированный учет эксплуатационных ресурсов инженерного оборудования и контроль технического обслуживания; - наличие функции оповещения (посредством СМС, электронной почты, автодозвона) ответственного персонала. Требования к программному обеспечению (SCADA) АСДУ: - клиент-серверная архитектура; - поддержка отказоустойчивости (горячий резерв); - поддержка нескольких типов пользователей (только просмотр, просмотр и изменение и т.п.); - поддержка не менее 10 одновременно подключенных клиентов; - поддержка резервных каналов передачи данных, автоматическое переключение; - возможность интеграции с ERP-системой; - программная поддержка протоколов автоматизации: Bacnet, Modbus, LON, SNMP, OPC, KNX, Profibus и др. без использования дополнительного программного обеспечения; - поддержка Web-интерфейса; - поддержка графического многооконного интерфейса (вне зависимости от разрешения экрана) и многомониторного интерфейса; - поддержка нескольких языков (русский, английский) представления информации (смена языка без остановки приложений); - русифицированный интерфейс; - регистрация аварийных сообщений, действий персонала; - ведение трендов измеряемых величин, построение графиков, диаграмм на основе трендов; - автоматическое архивирование, резервное копирование данных (срок не менее 3х лет); - хранение данных в виде базы данных; - поддержка СМС-оповещения; - режим работы: круглосуточно, круглогодично.

Подраздел 3.5 Требования к топологии

АСДУ должна быть основана на клиент-серверной архитектуре. Кабельную систему ЛВС АСДУ выполнить в соответствии с действующими нормативными документами. В СКС для повышения помехоустойчивости необходимо использовать экранированные кабели типа «витая пара» и волоконно-оптические кабели. ЛВС построить по топологии типа «иерархическая звезда». Для повышения отказоустойчивости ЛВС необходимо предусмотреть возможность дублирования линий связи между коммутаторами различного уровня, между коммутаторами и сервером системы (топология «кольцо»), а также дублирование коммутаторов уровня ядра и уровня распределения. Внутри каждого модуля должен быть организован доступ к ЛВС АСДУ АЗ через защищенную сеть.

Подраздел 3.6 Требования к первичным датчикам и исполнительным устройствам (уровню 1)

В качестве активных аналоговых сигналов использовать унифицированные электрические сигналы: 0-10В, 0-20 мА, 4-20 мА др. Все устройства измерений должны формировать аварийный сигнал в случае разомкнутой цепи измерения, короткого замыкания, выхода за пределы измерений или потери связи с контролируемым объектом.

Подраздел 3.7 Требования к контроллерам (уровню 2)

Контроллеры должны поддерживать работу с применением открытых протоколов обмена данными, иметь такие параметры ввода-вывода данных, количество входов и выходов, чтобы обеспечить необходимый уровень взаимодействия со всеми элементами инженерных систем, обеспечивая интеграцию, обмен данными, прием и передачу управляющих воздействий с необходимой для технологического процесса скоростью; поддерживать унифицированные электрические сигналы: 0-10В, 0-20мА, 4-20мА, пассивные сигналы (PT100, PT1000, LG-Ni1000 и т.п.), протокол Bacnet/IP. Контроллеры должны работать независимо от наличия связи с верхним уровнем (уровнем 3). Модули входов-выходов контроллеров должны поддерживать «горячую» замену неисправного модуля. Необходимо выбрать модули входов-выходов при которых не требуется предварительное параметрирование модуля (тип сигнала, режим работы). Контроллеры должны иметь возможность местного управления с собственного пульта управления или иметь внешнее устройство и программное обеспечение, позволяющие в условиях отсутствия связи контроллера с сервером корректировать работу оборудования в части установки новых параметров регулирования и их поддержанию данным контроллером. Должна быть возможность программирования контроллеров как в автономном, так и в online-режимах с любой рабочей станции оператора только сотрудниками, обладающими соответствующими правами доступа. Вся информация должна быть доступна в графическом или текстовом виде. Контроллеры должны иметь отдельный вход для подключения панели оператора/сервисного инженера. Все контроллеры должны иметь модульный, компактный дизайн с возможностью дополнительного расширения и обеспечивать индикацию состояния: нормальный режим работы, некритический режим работы, аварийный режим работы. Должен быть обеспечен автоматизированный учет эксплуатационных ресурсов инженерного оборудования и контроль технического обслуживания. Каждый контроллер должен иметь 20% незадействованных входов/выходов. Каждый шкаф должен иметь запас не менее 30% свободного пространства. Режим работы контроллеров: круглосуточно, круглогодично.

Подраздел 3.8 Требования к уровню управления (уровню 3)

Сервер ввода/вывода АСДУ должен/ы иметь конфигурацию, подходящую для хранения и обработки информации, приходящей на него/них с уровня 1 АСДУ, 24 часа в сутки 365 дней в году. Серверное оборудование АСДУ должно иметь блоки питания с возможность работы от двух независимых вводов электроснабжения. Аппаратное и программное обеспечение должно иметь возможность разместить обновленный проект на резервном сервере, далее переключиться с основного сервера на резервный, проверить работу обновленного проекта и далее по результатам работы или переключиться на основной сервер или сделать обновление основного сервера, обеспечивая при этом непрерывность работы сбора, обработки, хранения информации и предоставления доступа всем АРМ. Доступ к настройке и администрированию сервера должен быть только у администратора системы. Отдельные задачи должны реализовываться в виде самостоятельных программных модулей, произведение изменений в одном из них не должны влиять на работоспособность других; Система должна обеспечивать долговременное документирование при помощи средств архивирования: - команд, вводимых в систему с указанием конкретного лица, давшего соответствующее распоряжение; - времени, даты и конкретного адреса любого зафиксированного изменения с указанием нового состояния и оператора, который ввел эти изменения; - всех аварийных сообщений, даты и времени подтверждения, выполненные действия. Все программное обеспечение должно быть лицензировано.

Подраздел 3.9 Требования к уровню клиента (уровню 4)

Рабочие станции АСДУ должны отображать следующую информацию по каждому контролируемому оборудованию: - реальные параметры, сложившиеся в данной зоне в настоящее время; - отображение в графическом и текстовом формате на поэтажных планах или на функциональных схемах элементов системы, отвечающих за поддержание данных параметров в заданных режимах; - отображение в графическом и текстовом формате смежных систем, носящих информационный характер; - используя элементы анимации изображений предоставлять наглядную информацию о работе основных узлов и элементов систем (например, вращения вентилятора на изображении внутреннего блока СК); - в соответствии с уровнем доступа иметь возможность управления и контроля оборудованием. В случае фиксации превышения критических значений контролируемых параметров на монитор рабочей станции АСДУ должна быть выведена следующая информация и выполнены следующие действия: - реальные параметры, сложившиеся в данной зоне в настоящее время; - отображение в графическом и текстовом формате на поэтажных планах (или, по указанию оператора, на функциональных схемах) элементов системы, отвечающих за поддержание данных параметров в заданных режимах; - время и дата аварийного сообщения; - тип аварийного сообщения; - статус аварийного сообщения (подтвержденная, активная, и т.д.); - звуковой сигнал; - организацию записей о тревожных событиях в списки журналов тревог с возможностью сортировки, фильтрации и подтверждения записей; - отображение индикации состояния оборудования, разделённого по системам. Сигнал о возникновении неисправности контроллера должен отображаться на пульте диспетчера системы АСДУ. Рабочие станции АСДУ должны поддерживать многоэкранный режим отображения информации с контроллируемых систем.

Подраздел 3.10 Требования к передаче информации

АСДУ обеспечивает передачу информации между элементами систем по выделенной ЛВС. Прокладка кабелей СКС для АСДУ допускается совместно с другими слаботочными системами. Обязательно применение штатных разделителей лотков для изолирования кабелей АСДУ. Предусмотреть маркировку, обеспечивающую простую идентификацию кабелей АСДУ. Коммутаторы должны располагаться в аппаратных шкафах, вместе с контроллерами АСДУ. Коммутаторы АСДУ должны иметь блоки питания с возможность работы от двух независимых вводов электроснабжения. Необходимо обеспечить резерв свободного пространства не менее 30% в каждом аппаратном шкафу. В каждом коммутирующем устройстве – не менее 25% свободных входов. Прокладка кабелей от датчиков, управляющих устройств, преобразователей (оборудование уровня 1) к управляющим контроллерам, панелям оператора (оборудование уровня 2) допускается только по кабельным лоткам, кабель каналам, трассам в соответствии с ПУЭ.

Подраздел 3.11 Требования к надёжности

Среднее время наработки на отказ оборудования АСДУ должно составлять не менее 10000 часов.

Подраздел 3.12 Требования к защите информации

АСДУ должна обеспечивать доступ к технической информации только авторизованным пользователям в соответствии с их паролем и уровнем полномочий. Должна быть обеспечена следующая система пользователей, защищенных паролем: - лиц, имеющих право изменения конфигурации и внесения изменений в работу программы; - только мониторинг инженерных систем; - мониторинг и полное управление инженерными системами; - администраторов серверного ПО.

Подраздел 3.13 Требования к стандартизации и унификации

Проектные решения должны быть типовыми для всех объектов автоматизации и систем, за которыми осуществляется мониторинг, контроль и управление. Комплект оборудования АСДУ должен состоять из типовых узлов. Все данные (тренды, журнал аварий, журнал событий, журнал действий оператора и т.п.) должны храниться в виде широко распространенных форматов баз данных.

Подраздел 3.14 Требования к совместимости

В системе должно быть применено оборудование, совместимое как по физическим интерфейсам, так и по информационным протоколам. В качестве физических интерфейсов допускается использовать только стандартизованные интерфейсы типа RS-232, RS-485.

Подраздел 3.15 Требования к электропитанию системы

Электропитание оборудования АСДУ должно осуществляться по 1-й категории надежности.

Подраздел 3.16 Требования к объектам управления

Для мониторинга и контроля объектов управления необходимо предусмотреть следующее аппаратное обеспечение: - мониторинг и управление ИТП; - управление исполнительными механизмами и насосами ИТП для обеспечения автоматического поддержания требуемой температуры и давления теплоносителя: общеобменной вентиляции, радиаторного отопления и подпитки отопления, ГВС; - управление оборудованием ИТП должно осуществляться в автоматическом и ручном режимах; - для равномерного износа насосов должен быть обеспечен попеременный режим их работы; - при выходе из строя основного насоса должен автоматически осуществляться автоматический запуск резервного насоса. - мониторинг системы водоснабжения и дренажных систем; - мониторинг пускателей насосов холодного водоснабжения; - мониторинг состояния дренажной системы (норма/авария/в работе). - мониторинг системы протечек; - состояние датчиков протечки в технических помещениях, в которых имеются водяные контуры. - мониторинг противодымной вентиляции: - применение контроллеров, интегрируемых в общую систему по стандартизованной шине; - мониторинга работы вентилятора (остановлен/в работе); - мониторинг статуса клапанов. - мониторинг системы пожарной сигнализации и противопожарных систем: - применение аппаратного или программного обеспечения совместимого с разрабатываемой АСДУ; - мониторинга состояния пожарных датчиков и модулей мониторинга и управления в технических помещениях. - мониторинг и управление VRV-системами кондиционирования Mitsubishi Heavy Industries; - прием/передача всех сигналов в соответствии с возможностями шлюза; - мониторинг системы ИБП на 1м и -1 этаже; - прием/передача всех сигналов через SNMP-шлюз каждого ИБП (при необходимости укомплектовать каждый ИБП); - мониторинг и управление системой общеобменной вентиляции; в части оборудования: - применение контроллеров, интегрируемых в общую систему по стандартизованной шине; - мониторинг работы приводов вентиляторов, насосов – включено, выключено, ответ магнитного пускателя, авария по тепловому реле; - мониторинг обрыва ремня вентилятора; - мониторинг положения регулирующего клапана – открыт, закрыт, промежуточное положение; - мониторинг загрязненности воздушных фильтров; - мониторинг состояния воздушных заслонок – открыто, закрыто, промежуточное положение; - алгоритмы защиты от замораживания как по температуре воздуха, так и по температуре воды; - дистанционное управление системой; - совместная работа приточных и соответствующих вытяжных систем; - выключение двигателей вентиляторов и закрытие воздушных заслонок по сигналу от системы пожарной сигнализации; - включение аварийной сигнализации при выходе из строя оборудования; - контроль параметров работы и изменение режимов работы оборудования с помощью локальной панели оператора. в части среды: - измерение температуры наружного воздуха; - измерение и регистрация температуры и влажности приточного и вытяжного воздуха; - измерение и регистрация температуры воды в подающем трубопроводе регистров отопления и охлаждения; - возможность дистанционного изменения значений температуры и влажности воздуха, поддерживаемых системой. - мониторинг электроснабжения; - мониторинг состояния автоматических выключателей (при наличии сигналов); - мониторинг состояния городских вводов (при наличии сигналов); - контроль параметров и качества электрической сети на входах и выходах ДГУ и ИБП; - контроль состояния ДГУ и ИБП. - мониторинг температуры и влажности помещениях: №№004,005,007,012,022,104,109,120,121,204,304,305,404,503; - мониторинг и управление тепловой завесы парковки; - поддержание заданной температуры приточного воздуха; - измерение температуры воздуха; - автоматическое управление вентиляторов; - ручное управление тепловой завесой. - мониторинг лифтов; - мониторинг щитов обогрева; - отслеживание состояния пускателей. - мониторинг и управление системой наружного освещения и освещения мест общего пользования. - включение/выключение по датчику освещенности; - включение/выключение по расписанию и от команды диспетчера. Предусмотреть проведение всех необходимых мероприятий, исходящих из специфических особенностей создаваемой системы, согласно рабочей документации и с учетом требований нормативно-технической документации.

РАЗДЕЛ 4. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ составляет 75 календарных дней с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Оборудование должно быть сертифицировано для применения на территории России. Должны быть приложены все необходимые сертификаты, требуемые законодательством Российской Федерации. На оборудование, изделия и материалы, подлежащие сертификации на предмет соответствия требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» должны быть также представлены сертификаты. Комплекс работ по модернизации АСДУ выполнять в соответствии с нормативными документами: - ГОСТ 24.103-84 Автоматизированные системы управления. Основные положения; - ГОСТ 21.104-85 Автоматизированные системы управления. Общие требования; - ГОСТ 24.301-80 Автоматизированные системы управления. Общие требования к выполнению текстовых документов; - ГОСТ 24.302-80 Автоматизированные системы управления. Общие требования к выполнению схем; - ГОСТ 24.701-86 Надежность автоматизированных систем управления; - ГОСТ 24.701-85 Эффективность автоматизированных систем управления; - ГОСТ 24.703-85 Типовые проектные решения в АСУ; - ГОСТ 34.601-90 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания; - ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем; - ВСН 161-82 Инструкция по составлению проектов производства работ на монтаж систем автоматизации; - ГОСТ 21.408-93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов; - РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Выполнение работ производится только лицами, имеющими гражданство РФ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия на оборудование, изделия и материалы модернизированной системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования должна составлять не менее 1 года. Датой начала гарантийного срока считается дата подписания Акта приемки выполненных работ (по форме КС-2).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Производства работ осуществлять согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, и следующим нормативным документам: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ПОТ Р М-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»; - ПОТ РО 14000-005-98. «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения». Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение требований охраны труда работниками Исполнителя возлагается на Исполнителя. Технические средства и оборудование, применяемые для создания АСДУ, должны обеспечивать защиту персонала от поражения электрическим током в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ 12.1.013-78, ГОСТ 12.1.030-81 и других действующих нормативных документов.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

В состав рабочей комиссии включаются представители Заказчика, представители Исполнителя, представители субподрядных организаций. По усмотрению Заказчика могут быть привлечены другие специалисты. При приемке в эксплуатации АСДУ Исполнитель должен предъявить рабочей комиссии: - исполнительную документацию; - техническую документацию предприятий-изготовителей; - сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ; Приемка в эксплуатацию технических средств сигнализации без проведения комплексной наладки и апробирования не допускается. При приемке в эксплуатацию выполненных работ по монтажу и наладке технических средств сигнализации рабочая комиссия производит: - проверку качества и соответствия выполненных монтажно-наладочных работ рабочей документации и технической документации предприятий-изготовителей; - испытания работоспособности автоматики и программного обеспечения АСДУ; При обнаружении отдельных несоответствий выполненных работ исполнительной документации или акту обследования, а также требованиям настоящего технического задания, комиссия должна составить акт о выявленных отклонениях (дефектах), на основании которого Исполнитель должен устранить их в десятидневный срок и вновь предъявить технические средства системы к сдаче. АСДУ считается принятыми в эксплуатацию, если проверкой установлено: - монтажно-наладочные работы выполнены в соответствии с требованиями настоящего технического задания и технической документацией предприятий-изготовителей; - испытания работоспособности АСДУ дали положительные результаты. Прием АСДУ в эксплуатацию должен оформляться Актом о приемке АСДУ в эксплуатацию. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания производства работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и счет-фактуру.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сметная документация предоставляется Участником закупочной процедуры в составе Заявки в электронном виде (скан) и в формате Microsoft Excel на этапе согласования договора. Сметная документация должна быть выполнена на уровне текущих цен на основании утвержденных территориальных строительных норм (ТСН) в соответствии с данным техническим заданием. Исполнительная документация предоставляется в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на CD (или DVD) в формате DWG.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

В процессе модернизации необходимо разработать программы обучения в виде семинара (инструктажа) и провести обучение: – администратора системы – 1 специалист из числа работников службы эксплуатации; – пользователей системы – 4 дежурных диспетчера.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АРМ | автоматизированное рабочее место |
| 2 | АСДУ | автоматизированная система диспетчерского управления – общепринятая аббревиатура, используемая в настоящем техническом задании для обозначения системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования |
| 3 | ГОСТ | государственный стандарт |
| 4 | ГВС | горячее водоснабжение |
| 5 | ДГУ | дизель-генераторная установка |
| 6 | ЗИП | запчасти, инструмент, принадлежности |
| 7 | ИТП | индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | ЛВС | локальная вычислительная сеть |
| 9 | ИБП | источник бесперебойного питания |
| 10 | НПБ | нормы пожарной безопасности |
| 11 | ОАО | открытое акционерное общество |
| 12 | ООО | общество с ограниченной ответственностью |
| 13 | ПК | персональный компьютер |
| 14 | ПЛК | программируемый логический контроллер |
| 15 | ПО | программное обеспечение |
| 16 | РД | руководящий документ |
| 17 | СКС | структурированная кабельная система |
| 18 | СК | система кондиционирования |
| 19 | СНиП | строительные нормы и правила |
| 20 | СП | свод правил |
| 21 | SCADA | supervisory control and data acquisition (диспетчерское управление и сбор данных) |

Заказчик:                   		                            Подрядчик:

_________________ /И.В. Лошаков/                                                      / ____________ /

М.П.						              М.П.

Приложение №5

к договору

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Статья 2.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение одной Стороной любого положения настоящего Приложения, и/или неполучения от другой Стороны в установленный настоящим приложением срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, считается существенным нарушением Договора и дает Стороне право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления другой Стороне письменного уведомления, вступающего в силу незамедлительно. Причем такой односторонний отказ не влечет применения к Стороне, по чьей инициативе был расторгнут Договор, каких-либо штрафных санкций или иной ответственности.

Заказчик:                   		                            Подрядчик:

_________________ /И.В. Лошаков/                                                      / ____________ /

М.П.						              М.П.