ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»
ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый запрос предложений в электронной форме 
на право заключения договора на ремонт участка трубопровода подачи воды на охлаждение подшипников артскважин №5,6 с заменой стальной трубы на полиэтиленовую.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
Техническое задание 

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ 

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем по объекту: трубопровод подачи воды на охлаждение подшипников артскважин №5,6
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт участка трубопровода подачи воды на охлаждение подшипников артскважин №5,6 с заменой стальной трубы на полиэтиленовую.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	     
Трубопровод диаметром Ду80 проложен на глубине 2,5м. От колодца ВК-5б расходится в противоположных направлениях к павильонам артскважин №№5,6 (схема №07-168)


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	                                         Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Замена  физически изношенного  участка трубопровода и арматуры. Требуется замена стального трубопровода Ду 80 мм на полиэтиленовый трубопровод  марки ПЭ 100 SDR 17 Ø90х5,4мм в количестве 225 метров с вводом в павильоны артскважин №5,6, подсоединение к существующему полиэтиленовому трубопроводу, замена задвижек Ду100 в количестве 2 шт. на затворы дисковые Ду80.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	№ п.п. 

(спецификации и т.п.)

Наименование видов работ

Единица измерения

Количество

Разработка грунта 2-й группы механизированным способом 
м3
600
Шурфовка и ручная доработка грунта 2-й группы 
м3
15
Демонтаж стальных трубопроводов  Ø108×4 мм
м.п.
16
Демонтаж стальных трубопроводов  Ø89×4 мм
м.п.

209
Демонтаж задвижек чугунных Ду100 Ру10
     шт.
         2
Устройство песчаного основания толщиной 100 мм под трубопровод
м2
110
Прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR 17  Ø90х5,4 мм
м.п.
225
Монтаж затворов дисковых Ду80, Ру10 «Арматэк»
шт.
2
Монтаж полиэтиленовых электросварных муфт с фланцами  Ø90х5,4
шт.
4
Монтаж отводов полиэтиленовых ПЭ100 SDR 17  Ø90х5,4 мм
шт.
2
Монтаж тройника полиэтиленового ПЭ100 SDR 17  Ø90х90х90 мм
шт.
1
Монтаж переходов полиэтиленовых ПЭ100 SDR 17  Ø90х63 мм
шт.
2
Монтаж полиэтиленовых электросварных муфт Ø63х3,8 мм с фланцами Ду50 Ру10  
шт.
2
Приварка стальных фланцев Ду50 Ру10  
шт.
2
Присоединение к существующему стальному трубопроводу Ø57х4
шт.
2
Присоединение к существующему полиэтиленовому трубопроводу Ø90х5,4
шт.
1
Монтаж стальных гильз в местах прохода трубопровода через стенки колодца Ø133х4 мм длиной 300 мм
шт.
3
Заделка отверстий в местах проходов труб Ø90 мм   через гильзы Ø 133мм просмоленной каболкой
     шт.
3
Обратная засыпка котлованов
      м3
75
Испытание трубопроводов на прочность и плотность
м.п.
225
Разработка сметной документации в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
Приобретение, транспортировка, входной контроль материалов, используемых для ремонта, возлагаются на Исполнителя.

По завершении ремонта Исполнителем демонтируются леса, временные металлоконструкции, устраняются все дефекты и нарушения строительных конструкций, ограждений, покрытий, планировки и т. д., связанные с технологией проведения ремонта.


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1.

07-168
Схема артезианского водоснабжения ТЭЦ 

1



РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ) 


РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало: 07 июля 2014 г.

Окончание: 07 августа 2014 г.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	 Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП 3.05.04 – 85, государственных стандартов, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли правил, норм и инструкций по безопасности труда.  

Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на материалы и оборудование до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствия данных материалов проектным во избежание фальсификации продукции.    


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Технология и способы производства работ согласовываются с  Заказчиком.
Работы в колодцах, камерах являются работами повышенной опасности. Перед началом работы  необходимо проверять колодцы на загазованность. 
Земляные работы проводятся с присутствием представителя Заказчика или заранее согласуются с ним.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности несёт производитель работ.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	                   Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты приёмки выполненных работ.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	В процессе работ Исполнитель обязан соблюдать требования по обеспечению производства ремонтных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».

- ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей  РД 34.03.201-97


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	По окончанию работ должны быть предоставлены исполнительная документация: акты скрытых работ, сертификаты, паспорта на использованные  оборудование и материалы, акты приемки выполненных работ


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы предоставляются в бумажном носителе в 2 экз.


РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Схема артезианского водоснабжения ТЭЦ №07-168
	      1


89
92

