Приложение № 2

к  Договору ____________

от  ___________2015 года

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении,  реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Москва

2015
Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных работ

ИБП по объекту ЦОД  АО «Атомредметзолото».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по демонтажу существующих аварийных ИБП, монтажу и пуско-наладке новых ИБП в центре обработке данных АО «Атомредметзолото» в количестве 2 шт.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

ИБП является частью системы обеспечения отказоустойчивости серверного оборудования в ЦОД. Общие и специальные требования к выполнению работ по монтажу и настройке ИБП, предназначены для обеспечения отказоустойчивого функционирования серверов, СУБД и хранения файлов пользователей АО «Атомредметзолото». Перечисленные сервисы находятся в промышленной эксплуатации. Все работы Поставщик выполняет своими силами, средствами, оборудованием и механизмами. Все сопутствующие работы, которые необходимо будет выполнить, Поставщик должен произвести за свой счет и своими силами с использованием собственного оборудования. Иные условия оговариваются в соответствии с проектом Договора.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Поставщик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) в течение 2 рабочих дней после заключения договора подряда и до начала непосредственного производства работ и проект наладочных работ (ПНР) до начала непосредственного производства наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: - замена действующей аварийной системы источников бесперебойного питания на новые ИБП. Целью выполнения работ является снижение потерь рабочего времени работников подразделений АО «Атомредметзолото»

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

# Виды выполняемых работ): - Демонтаж существующих аварийных ИБП в количестве 2 шт. - монтаж новых ИБП в количестве 2 шт. № п.п. (спецификации и т.п.); Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1; распределители питания (ПДУ): - монтаж - ПНР; шт.; 1. 2; - Для подключения к ИБП 1, 2 ,необходимо установить автоматы 16А в распределительном щите в количестве соответствующем количеству распределителей питания. - ПНР; шт.; 1. 3; Монтаж распределителей питания в стойку КСПД; шт.; 1. 4; - Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3х2.5 в количестве 4 линий от каждого распределителя питания Rittal телекоммуникационного шкафа в пространстве фальшпола по существующим кабельным каналам до щита РЩБП панели бесперебойного питания. Длина одной линии 12м. Кабель прокладывается в гофрированной трубе d=20мм с креплением к лотку с помощью хомутов из полиамида.; шт.; 1. 5; Монтаж шинки заземления в стойку при помощи резьбовых соединений; шт.; 1. 6; - Соединение всех отдельных металлических частей стойки с шинкой заземления при помощи гибкого провода ПВ3 1х6. При заземлении корпусных частей стойки, провод обжимается наконечниками под винт и крепится к корпусу при помощи резьбовых соединений. Соединение провода с шинкой заземления осуществляется при помощи штырьевого наконечника с изолятором.; шт.; 1. 7; - Прокладка провода ПВЗ 1х16 от шинки заземления стойки до шкафа заземления. Прокладка осуществляется по существующим кабельным каналам.; шт.; 1. 8; - Коммутационные работы в щите при подключении нагрузки к питанию через автоматические выключатели. Подключение автоматических выключателей к питанию произвести с помощью черного провода ПВЗ 1х6, обжатым штырьевыми наконечниками.; шт.; 1. 9; - Установка 4 автоматических выключателей Schneider electric 16 А, Мulti 9, характеристика С, на DIN-рейку щита РЩБП панели бесперебойного питания.; шт.; 1.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Комплект документов должен быть выполнен в соответствии с СНиП 3.01-85.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; Приложение №1 к Договору; 1; Спецификация; 2.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по монтажу и наладке ИБП проводятся по адресу: г. Москва, Б.Дровяной переулок, д.22, АО «Атомредметзолото» 3-й этаж ЦОД.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Должны выполняться требования нормативных документов РФ. Особых требований нет.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок поставки Товара: в течение 3-х(трех) недель с даты заключения Договорах. Поставщик с согласия Заказчика может произвести досрочную поставку Товара. Поставщик обязуется выполнить Работы, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Технического задания, в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента поставки Товара Покупателю и подписания Сторонами товарной накладной. Товар поставляется Заказчику единовременно (одной партией). Поставщик осуществляет доставку (отгрузку) Товара своими силами и за свой счёт до места складирования товаров на территории Заказчика по адресу: - 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., д.22; В цену Товара должны быть включены все расходы Поставщика по доставке до места указанного Заказчиком и демонстрации Товара на территории Заказчика, стоимость тары и упаковки, затраты на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и сборов, предусмотренных законодательством РФ. Поставщик до истечения срока поставки обязан подготовить Товар к передаче и уведомить Заказчика о готовности передать Товар по телефону, факсу, электронной почте, лично.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Поставщик обязан предоставить сертификаты (паспорта) на все материалы, комплектующие и оборудование, подтверждающие качество поставляемой продукции.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Требования отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Все работы должны быть выполнены в срок и качественно. Гарантийный срок службы оборудования не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. За все поставляемое оборудование и комплектующие ответственность несет «Поставщик». При поставке некачественного оборудования и комплектующих «Поставщик» обязан их исправить или заменить

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

При выполнении работ, Поставщик обязан руководствоваться положениями охраны труда, действующими в Российской Федерации. При выполнении работ, проводимых на территории Заказчика, необходимо соблюдать правила охраны труда и правила радиационной безопасности, действующие на территории предприятия Покупателя.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Контроль над производством работ осуществляет представитель «Покупателя» и соответствующие службы « Покупателя». Прием работ осуществляется в сроки, указанные в договоре на проведение работ. Работа считается завершенной, при условии выполнения Исполнителем всех работ, изложенных в данном техническом задании. По окончании каждого этапа «Поставщик» составляет акт сдачи-приемки выполнения работ, согласованный с представителем «Покупателя» и комплект документов в соответствии с проектом договора. По окончании работ по договору составляется акт сдачи-приемки выполненных работ. Комплект документов должен быть выполнен в соответствии с СНиП 3.01-85. Датой окончательной приемки результата любого этапа работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация должна быть предоставлена на русском языке. Носитель – бумажный, Вся документация предоставляется в 1 экземпляре. Акт приемки работ выполняется в 2-х экземплярах

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования отсутствуют.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АРМЗ | АО «Атомредметзолото» |
| 2 | КТС | комплекс технических средств |
| 3 | КСПД | Корпоративные сети передачи данных |
| 4 | ПО | Программное обеспечение |
| 5 | СУБД | Система управления базами данных |
| 6 | ТЗ | Техническое задание |
| 7 | LAN | Local Area Network, Локальная вычислительная сеть |
| 8 | ИБП | Источник бесперебойного питания |
| 9 | ЦОД | Центр Обработки Данных |
| 10 | ПДУ | Распределители питания |
| 11 | ППР | Проект производства работ |
| 12 | ПНР | Пуско-наладочные работы |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |