## Приложение №1 к Договору
Приложение №1
К Договору от ___________ №__________
Спецификация поставки оборудования (204)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Срок поставки |  | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Наименование разработчика предлагаемой продукции (указать обязательно)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  | на 1 блок | на 2 блок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
42 | 10UJA (10UBP) | Реакторное здание/Обстройка
42.43 | J | Реакторная установка В-392М
42.43.5 |  | Система компенсации давления
42.43.5.3 |  | Арматура системы компенсации давления
42.43.5.3.3 | 10JEF11AA601 20JEF11AA601 | Клапан обратный Ду100 | 944-100-0A-01 или аналог | Ду100 Ррасч=18 МПа Трасч=350 оС Среда - теплоноситель первого контура, класс герметичности D, тип присоединения - под приварку, клапан комплектуется датчиком для дистанционной сигнализации крайних положений затворов, размеры: H=555 мм, L=420 мм, Dнаруж=137 мм, срок службы не менее 40 лет, | - | - | 2Н/В/I 2BIIa | QA2 | нж. | шт. | 1 | 1 | 161 | 322 | УХЛ4 II | 2 II | UJA
42.47.7.3.3 | 10JNG50AA601 10JNG50AA602 10JNG60AA601 10JNG60AA602 10JNG70AA601 10JNG70AA602 10JNG80AA601 10JNG80AA602 20JNG50AA601 20JNG50AA602 20JNG60AA601 20JNG60AA602 20JNG70AA601 20JNG70AA602 20JNG80AA601 20JNG80AA602 | Клапан обратный | 944-300-0a или аналог | Ду300 Ррасч=18МПа Трасч=350оС теплоноситель первого контура, класс гермитичности D, тип присоединения - под приварку, клапан комплектуется датчиком для дистанционной сигнализации крайних положений затворов, размеры: H=820 мм, L=750 мм, Dнаруж=360 мм, срок службы не менее 40 лет, | - | - | 2З / В / I 2BIIa | QA2 | нж | шт | 8 | 8 | 965 | 15440 | УХЛ4 II | 3 II | UJA
ИТОГО с учетом транспортных расходов, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  |  | ПОСТАВЩИК | [13 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [12 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [13 empty] | М.П.