АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого одноэтапного конкурса в электронной форме 
без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку вентиляционного оборудования
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Вентиляционное оборудование приточных и вытяжных систем для хозяйственно-бытовых помещений объектов военной инфраструктуры, используемые в режиме 24 часа 7 дней  в неделю. 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	 Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: паспортные даты изготовления комплектующих.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Приточно-вытяжная установка предназначена для вентиляции зданий и сооружений различного назначения Общепромышленное оборудование.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не предусмотрен

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Согласно таблицы №1



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Согласно таблицы №1



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Вентиляционное оборудование должно иметь повышенный ресурс и надежность для работы без перерыва 365 дней в году 24 часа в сутки. Назначенный бесперерывный период  работы между ремонтами должен быть не менее 20000 часов. Надежность  поставляемого оборудования должна быть подтверждена референциями по поставками на объекты МО РФ не менее чем за 60 месяцев. 

Запасные части и расходные материалы должны быть подтверждены к поставке с действующего производства в срок не более 3-х суток.



	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Установки должны быть изготовлены напольного или подвесного исполнения в соответствии с требованиями проекта. Изменения вариантов исполнения установок при поставке не допускается. Изменение стороны и направления обслуживания установок не допускается.

Патрубки калориферов должны быть усилены по конструкции против сворачивания и выполнены из стали.

Фланцы корпуса воздухозаборных клапанов должны быть выполнены из оцинкованной стали толщиной не менее 1.5 мм.

Панели корпуса должны быть выполнены единой конструкцией с заливкой ППУ компаундом не поддерживающим горение. Применение разрезных , или составных панелей способных к расслоению не допускается.



	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Вентиляторы должны быть отбалансированы в сборе с моторной группой

Панели глушителей должны иметь защиту от выветривания стекловолокна толщиной не менее 5.0мм.



	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Должна быть обеспечена гарантия сроком не менее 2-х лет. Упаковка должна выдерживать хранение сроком не менее года на улице.



	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Питание 380 Вольт 50 Гц 3 фазы

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Корпуса шкафов управления должны быть IP-54 стальные с порошковым покрытием.  На  внешней панели должна быть выведена вся индикация о работе и авариях. Управление в ручном, дистанционном режиме



	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Все поставляемое оборудование должно быть произведено комплектно на одном заводе изготовителе включая системы управления.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка должна быть на русско языке и включать : наименование , серийный номер, номер счета, номер ТУ- завода изготовителя.



	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	     Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающую устойчивость к воздействиям внешней среды,  к особенностям погрузки и выгрузки Полиэтиленовая пленка для крупногабаритного оборудованаия, деревянные поддоны и картонные коробки.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	      Оборудование предъявляется до упаковки на заводе изготовителе представителю заказчика, вместе с паспортами и техническими описаниями подтверждающими соответствие проекту и требованиям технического задания. После подписания акта приемки  возможно оформление товарных накладных на отгрузку. Поставщик предоставляет: товарно-транспортную накладную ( по форме ТТН-11), товарную накладную (торг12), счет- фактуру не позднее 25 числа отчетного периода.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительная документация, передаваемая по перечню Заказчику вместе с продукцией,  должна включать: паспорта, акты испытаний,  сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические сертификаты, гарантийную документацию, инструкции по обслуживанию и ремонту. В паспорте на изделие или актах испытаний должны быть оформлены результаты о проведенных испытаниях в объеме, определенном соответствующей нормативной документацией Передаются вместе с оборудованием после проведения приемки.


                РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение под навесом не более 12 месяцев 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия на оборудование составляет  не менее 12 месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Количество оборудования согласно таблице № 1

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 60 рабочих  дней с  даты  подписания  договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	1. Таблица №1

2. Приложение №1


Заместитель исполнительного директора –

директор Департамента внедрения СФЗ на объектах н/х ________________В.Н. Скальский
Заместитель исполнительного директора –

директор Департамента строительства                            __________________ С.А. Зинов

Исполнитель                                                                        __________________  Ю.В. Титов

