## Приложение №17 к Договору
Приложение №17
к Договору от ___________ №__________________
График финансированияна 20___ год (249)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Срок поставки оборудования | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Оплата аванса (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 договора, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 договора, руб. с НДС (18%)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
207 |  | Арматура спецификация НВАЭС-2
207.3.23.59 | 10PGB57AA213 10PGB57AA214 10PGB57AA215 20PGB57AA213 20PGB57AA214 20PGB57AA215 | Клапан регулирующий | С.КРК 50-00-00-Р-01 или аналог | DN 50 Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС ΔPдоп 1,0 МПа Gмин 0,8 м3/ч при ΔPмакс 0,6 МПа Gмакс 8,8 м3/ч ΔPмин 0,1 МПа Gмакс 8,8 м3/ч ΔPмин 0,1 МПа Среда - обессоленная вода срок службы 40 лет | ручной | 7725/04158-2004 ТУ или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 3 | 3 | 28 | 168 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.48.16 | 10KBE53AA201 10KBE53AA202 20KBE53AA201 20KBE53AA202 | Клапан регулирующий давления "до себя" | С.КРД 80-00-00-Э или аналог | DN 80 Рр 2,0 МПа Tp 95 ºС Gmax 60 т/ч при ΔPmin 0,7 МПа Gmin 5 т/ч при ΔPmax 1,3 МПа Среда - теплоноситель I контура срок службы 40 лет | электропривод MODACT MON 52030.7AN3NA N 0,25 кВт tполн.хода 60 с, не более или аналог | 7725/04158-2004 ТУ или аналог | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 64 | 256 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.3.48.19 | 10KBE60AA201 20KBE60AA201 | Клапан регулирующий | С.КРК 25-00-00-Р или аналог | DN 25 Рр 0,9 МПа Tp 95 °C Gmax 40 нм³/ч при ΔPmin 0,3 МПа Gmin 3 нм³/ч при ΔPmax 0,35 МПа Среда - сжатый воздух срок службы 40 лет | ручной | 7725/04158-2004 ТУ или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 20 | 40 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.49.27 | 10KBH34AA201 20KBH34AA201 | Клапан регулирующий | С.КРБ 20-00-00-Э или аналог | DN 25 Рр 0,9 МПа Tp 95 ºС Gmax 60 нм3/ч при ΔРmin 0,3 МПа Gmin 5 нм3/ч при ΔPmax 0,35 МПа Среда - сжатый воздух, дезактивирующие растворы, дистиллат срок службы 40 лет | электропривод MODACT MOA 52020.36528 N 0,18 кВт t 45 c или аналог | 7717/04249-2005 ТУ Доп 2 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 45 | 90 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.3.50.76 | 10KBF20AA202 20KBF20AA202 | Клапан регулирующий | С.КРК 50-00-00-Э-04 или аналог | DN 50 Рр 0,55 МПа Tp 160 °C Gmax 2,0 т/ч при ΔРmin 0,3 МПа Gmin 0,5 т/ч при ΔРmax 0,55 МПа Среда - дистиллат срок службы 40 лет | электропривод MODACT MON 52030.7AJ3NA N 0,18 кВт t 60 с или аналог | 7725/04158-2004 ТУ или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 68.5 | 137 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.3.50.90 | 10KBF30AA202 20KBF30AA202 | Клапан регулирующий | С.КРК 25-00-00-Р или аналог | DN 25 Рр 0,9 МПа Tp 45 °C Gmax 30 нм³/ч при ΔPmin 0,3 МПа Gmin 5 нм³/ч при ΔPmax 0,35 МПа Среда -сжатый воздух срок службы 40 лет | ручной | 7725/04158-2004 ТУ или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 20 | 40 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.50.91 | 10KBF50AA201 20KBF50AA201 | Клапан регулирующий | С.КРК 25-00-00-Р или аналог | DN 25 Рр 0,9 МПа Tp 95 °C Gmax 30 нм³/ч при ΔPmin 0,3 МПа Gmin 5 нм³/ч при ΔPmax 0,35 МПа Среда -сжатый воздух срок службы 40 лет | ручной | 7725/04158-2004 ТУ или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 20 | 40 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.56.37 | 10LCQ50AA201 20LCQ50AA201 | Клапан регулирующий | С.КРК 50-00-00-Э или аналог | DN 50 Рр 0,9 МПа Tp 45 °C Gmax 170 нм³/ч при ΔPmin 0,3 МПа Gmin 10 нм³/ч при ΔPmax 0,35 МПа Среда -сжатый воздух срок службы 40 лет | электропривод MODACT MON 52030.7J3NA N 0,18 кВт t 60 с или аналог | 7725/04158-2004 ТУ или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 48 | 96 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.3.57.66 | 10LDF11AA202 10LDF12AA202 10LDF13AA202 10LDF14AA202 20LDF11AA202 20LDF12AA202 20LDF13AA202 20LDF14AA202 | Клапан регулирующий | С.КДР 100-00-00-Э-08 или аналог | DN 100 Pp 2,1 МПа Tp 45 °C Gmax=140 м³/ч при ΔРmin=0,05 МПа Gmin=60 м³/ч при ΔРmax=0,2 МПа Среда - конденсат 2 контура, обессоленная вода срок службы 40 лет | электропривод MODACT MON 52030.7BE3N N 0,37 кВт t 60 c или аналог | 7725/04158-2004 ТУ или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 110 | 880 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMX П
207.3.57.67 | 10LDF15AA201 20LDF15AA201 | Клапан регулирующий | С.КРК 150-00-00-РН или аналог | DN 150 Pp 0,85 МПа Tp 40 °C Gmax=250 м³/ч при ΔРmin=0,05 МПа Gmin=100 м³/ч при ΔРmax=0,2 МПа Среда - пульпа, обессоленная вода срок службы 40 лет | ручной | 7725/04158-2004 ТУ или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 155 | 310 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX П
207.4.2.43 | 10KPL10AA210 20KPL10AA210 | Клапан регулирующий с эл/пр | С.КРК32-00-00-Э или аналог | DN 32 Рр 0,9 МПа Тр 150 оС Среда-воздух срок службы 40 лет | MODACT-MON52030.7AJ3NA 0,18 кВт, 60 сек или аналог | 7725/04158-2004 ТУ или аналог | 3 | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 43 | 86 | УХЛ/3.1 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.4.3.8 | 10KPM20AA203 20KPM20AA203 | Клапан регулирующий | С.КРК 32-00-00-Э-01 или аналог | DN 32 Рр 0,05 МПа Тр 100 °С Среда-газовая смесь срок службы 40 лет | ручной привод | 7725/04158-2004 ТУ или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 24.5 | 49 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKB П
207.4.3.21 | 10KPM21AA202 10KPM22AA202 10KPM23AA202 10KPM31AA201 10KPM32AA201 10KPM33AA201 20KPM21AA202 20KPM22AA202 20KPM23AA202 20KPM31AA201 20KPM32AA201 20KPM33AA201 | Клапан регулирующий | С.КРК 50-00-00-Э-01 или аналог | DN 50 Рр 0,05 МПа Тр 100 °С Среда-газовая смесь срок службы 40 лет | ручной привод | 7725/04158-2004 ТУ или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 6 | 6 | 36.5 | 438 | УХЛ/3.1 II | 9(ОЖ1) II | UKB П
ИТОГО с учетом транспортных расходов, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
[6 empty] | ПОСТАВЩИК | [12 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
[7 empty] | /Должность, Ф.И.О./ | [13 empty] | /Должность, Ф.И.О./
[6 empty] | М.П. | [12 empty] | М.П.