Приложение № 1

к Спецификации

к проекту договора №______ от «___»______2012г.

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

«Контейнерная автозаправочная станция (КАЗС)»

Общие характеристики - «Контейнерная автозаправочная станция (КАЗС)» предназначена для хранения дизельного топлива.

| № п/п |  | Наименование товара | Техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | КАЗС – 2 шт., изготавливается в соответствии с НПБ 111-98* и ТУ 3689-001-47510990-97 или эквивалент | Двустенный резервуар емкостью 20 м3 с автономным электрическим подогревом, технологический отсек для размещения ТРК и насосной установки отделен от резервуара противопожарной перегородкой в соответствии с НПБ 111-98. Технологический отсек для расположения системы обогрева резервуара. Защитное ограждение на крыше. Лестница боковая. Трубопровод выдачи топлива с шаровыми кранами, огнепреградителями, приемными и обратными клапанами, система деаэрации, клапан дыхательный, трубопровод обесшламливания, труба зачистная, люк замерный, газоанализатор, сигнализатор, устройство заземления автоцистерн. Контейнер обшить профлистом, окрашенным в синий цвет. Габарит: 8500х2300х2500 Количество - 2 шт. Вместимость одной КАЗС - 20 м3. Топливораздаточное оборудование одной КАЗС: - ТРК «НАРА27М1С» со счетчиком топлива и с пультом управления или эквивалент - 1 шт. - насосная установка для приема топлива «КМ 80-65/140» со счетчиком топлива или эквивалент - 1 шт. - фильтр-водоотделитель «Сепар-200/40МК – 1 шт. - уровнемер ПМП-201 с блоком индикации и блоком питания, выполненным в комплекте со светозвуковой сигнализацией и блоком отключения насоса. Общая установленная мощность одной КАЗС, не более - 3 кВт Предоставляются сертификаты соответствия |  |
| Покупатель ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |  | Поставщик |
| Генеральный директор ________________________ Риос Э.Д.Р. М.П. |  |  | ________________________/___________ М.П. |