
Том 2

Техническая часть 

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку преобразователя аэродромного
Снежинск

2016
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ............................................................................................................3
Подраздел 1.1 Наименование..............................................................................................................3
Подраздел 1.2 Сведения о новизне.....................................................................................................3
Подраздел 1.3 Код ОКП.......................................................................................................................3
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ..................................................................................................3
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.........................................................................................3
Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры...............................................................................3
Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели...................3
Подраздел 3.3. Требования по надежности........................................................................................4
Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования..........................4
Подраздел 3.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней....4

среды

Подраздел 3.6. Требования к электропитанию..................................................................................4
Подраздел 3.7. Требования к комплектности....................................................................................4
Подраздел 3.8. Требования к маркировке..........................................................................................4
Подраздел 3.9. Требования к упаковке...............................................................................................4
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ.................................................5
Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки...........................................................................................5
Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при............5
поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ...................................................................5
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ...........................................................................................5
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ...............................6

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ..............................................................6
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ...............................................................................6
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.............................................................................6
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ.................................................7
 ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ..............................................................7
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)............................8
 ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ............................8
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА.............................8
 ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Преобразователь аэродромный АХА 2200  7,5 кВА (или аналог).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, а также не должно быть собранно из восстановленных узлов и агрегатов. 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	В соответствии с Общероссийским классификатором продукции преобразователь аэродромный АХА22000 (или аналог) относится к группе 33 7390 5 Преобразователи прочие.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Преобразователь аэродромный АХА22000 (или аналог) предназначен для питания и централизованного снабжения цехов и испытательных стендов.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Габариты преобразователя частоты, не более мм..................................1000Х580Х620
         Вес преобразователя частоты, не более кг.................................................................200

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Вход: Напряжение 3х400В±15%; Частота 50/60 Гц±5%; Коэф. мощности 0,96; Бросок пускового тока отсутствует, мягкий старт.
Выход: Напряжение 3х200/115В, частота 400Гц±0,1%; Коэф. мощности от 0,7 до 0,95; 
Стабилизация напряжения <0,5% для сбалансированной нагрузки и 3% для 30% несбалансированной нагрузки; 
Бросок напряжения ΔU<8% и время восстановления <10 мс при нагрузке 100%; 
Коэф. гармоник: <2% при линейной нагрузке; <2% при нелинейной нагрузке в соотв. с ISO1540; 
Крест-фактор 1,414%; 
Модуляция напряжения <1,0%;
Фазовая симметрия: 120°±1° для сбалансированной нагрузки;120°±2°  для 30% несбалансированной нагрузки;
Допустимая перегрузка 125% в течение 600с; 150% в течение 30 с; 200% в течение 10с; 250% в течение 1с;
Мощность не менее 7,5 кВА;
Уровень шума не более 65dB/1м- типично 60dB/1м.

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

Средний срок службы – не менее 10 лет.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Преобразователь аэродромный должен обеспечивать:
· Просмотр на дисплее архива событий за период (время включения/выключения, нештатные события, тип стандартных неисправностей: обрыв кабеля, замыкание, перегрузка, сбой питания, неполный контакт бортового разъема и пр.);

· Передачу данных архива событий (за период) и текущих параметров по сети или модему для обработки их на ПК;

· Передачу данных по протоколам JBUS, RS232, RS422/RS485;

· Дистанционное управление основными функциями источника с помощью выносного пульта (до 25м).

	Подраздел 3.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Работа преобразователя аэродромного должна быть стабильна при воздействии факторов внешней среды: 

· допустимая температура окружающего воздуха   – от -40 °С до +52 °С;

· допустимая  влажность – 10-95 %;

	Подраздел 3.6. Требования к электропитанию

	Напряжение 3х400В±15%; Частота 50/60 Гц±5%;

	Подраздел 3.7 Требования к комплектности

	Комплект поставки:

· Преобразователь аэродромный АХА 2200 7,5 кВА (или аналог) стационарный 1 вых.

	Подраздел 3.8 Требования к маркировке 

	На преобразователе аэродромном должна быть нанесена надпись, содержащая название, марку и модель оборудования, а также дату выпуска оборудования изготовителем.

Маркировка упаковки должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

	Подраздел 3.9 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Упаковка оборудования должна обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования. В транспортировочной упаковке должна быть вложена инструкция о мерах предосторожностях при распаковке оборудования.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Преобразователь аэродромный необходимо распаковать сразу после доставки, даже если устанавливать его будут позже.

Транспортная тара должна быть осмотрена на наличие любых внешних повреждений.

Преобразователь аэродромный должен  быть внимательно осмотрен  на наличие любых механических повреждений, на соответствие количества и комплектности.

В случае обнаружения несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям технического задания необходимо в письменной форме предъявить претензию Поставщику.

Поставщик в течение 10 дней после получения претензии обязан за свой счет заменить или доукомплектовать оборудование.

На случай предъявления жалоб о повреждении упаковочные материалы должны быть сохранены.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	К заявке на участие в конкурсе поставщик должен приложить копии полного комплекта технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD или flash-накопителе.

В составе оборудования поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD или flash-накопителе.

Техническая документация в себя включает: руководство по эксплуатации, технические данные и требования для подготовки помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей и коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования и любую другую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования, инструкция по обслуживанию и другая необходимая документация и сертификаты, обязательные при эксплуатации в РФ поставляемого оборудования. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Транспортирование преобразователя аэродромного производить крытым транспортом всех видов при тряске с ускорением не более 30 м/с2.

Транспортирование осуществляется при температуре окружающего воздуха от –30 до +30 °С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С.

При транспортировке обязательно использование заводской упаковки.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Преобразователь аэродромный в упаковке изготовителя допускается хранить в закрытом помещении с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий с колебанием температуры от –50 до +40 °С и относительной влажностью воздуха до 98 % при температуре 25 °С.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	При поставке оборудования Поставщик обязан предоставить гарантию качества производителя оборудования, а также гарантию качества оборудования Поставщика, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

Срок гарантийного обслуживания – не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Поставщик должен выдать рекомендации по возможности замены составных частей и элементов, выходящих из строя в процессе эксплуатации.

В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет в течение 10 дней со дня получения уведомления.

На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

· поставка всех необходимых для эксплуатации расходных материалов, а также любых других комплектующих, вышедших из строя и требующих замены;

· содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;

· содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставляемое оборудование должно быть заправлено всеми необходимыми смазочными  и расходными материалами и жидкостями.

Поставляемое оборудование должно быть готово к эксплуатации.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Класс защиты...........................................................................................................IP55
Защиты:

· Непрерывная подача энергии
· Повышенное и недостаточное напряжение (по входу и выходу)
· Перегрузка, перегрев
· Внутренние ошибки
· Короткое замыкание


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Качество поставляемого преобразователя аэродромного должно соответствовать требованиям ТУ на изготавливаемую и поставляемую установку, иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации на данный товар, а также требованиям настоящего технического задания.


РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом "О закрытом административно-территориальном образовании" от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. №693 "Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Преобразователь аэродромный АХА 2200 7,5 кВА (или аналог) стационарный 1 вых……..1шт.
Срок поставки – не позднее 31.05.2016г.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	В составе оборудования поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD или flash-накопителе.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Необходимо обучение производственного персонала (технолог, слесарь, представитель ремонтных служб заказчика) работе на установке в течение трех рабочих дней.




7

