- ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | - Наименование - ТМЦ | - Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации) | - Ед. изм. | - Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Рампа разрядная аргонная | На 3 баллона КГ 6861 ООО, смонтированная в шкафу КГ 09801.ВО. Рампа разрядная предназначена для подачи потребителю технического газа через редуктор из баллонов. Рампа состоит из стеллажа, арматурного шкафа и трубопроводов, устанавливается в специальном металлическом шкафу, размещается в производственном помещении. Параметры окружающей среды: - температура 10-25 С; - влажность 25 - 75%. Категория помещения по пожаро- и взрывоопасности - Д. Вид климатического исполнение - УХЛ. Рампа укомплектовывается: - манометром (внесенным в ГРСИ, с первичной поверкой) для контроля давления аргона; - редуктором для защитных газов с диапазоном давления 0 - 0,2 МПа; - предохранительными клапанами АЗТ-10-4/250 (КС 7104); - комплект запасных частей рампы. Технические характеристики: Рабочий газ - аргон. Наибольшее давление в рампе до редуктора - 20 МПа (200 кгс/см2). Рабочее давление аргона после редуктора - в диапазоне от 0,04 до 0,06 МПа. Наибольшая пропускная способность - 9.0 м3/ч. Количество присоединяемых баллонов аргона (в комплект поставки не входят): - 3 баллона для аргона 40л, 15 МПа (150 кгс/см ), или 3 баллона для аргона 50 л, 20 МПа (200 кгс/см ). Присоединительные размеры: - на входе гайка накидная с внутренней резьбой G3/4-B; - на выходе штуцер с гайкой (резьба) и ниппель Ml6x1.5). Рампа должна быть смонтирована в специальном металлическом шкафу с габаритными размерами: - длина 1200 мм; - ширина 600 мм; - высота 2100 мм Шкаф должен иметь устройства (проушины) для его подъема с помощью крана. | комп-лект | 1 |

Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, руководство по монтажу и эксплуатации, сборочные чертежи, паспорт рампы, паспорт манометра, паспорт редуктора, паспорт клапана, свидетельства о первичной поверке манометра, сертификат пожарной безопасности);

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2015 года;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).