Подразделение__завод РТ-1__________                                                                            
Цех (участок) __________________                                                                              
                   Ведомость дефектов № 07/660  от  02.12.2011г.

                   на капитальный ремонт трубопроводов теплосети завода РТ-1
	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен. исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	Разборка асфальтобетонных покрытий дорог и площадок.

Непроходные одноячейковые каналы, перекрываемые плитами.

Разрушение защитного слоя бетона, трещины, выбоины, коррозия арматуры, отслаивание гидроизоляционного покрытия, выкрашивание раствора из стыковых швов.

Замена каналов и плит с нанесением гидроизоляционного покрытия обмазкой в 2 слоя и устройством песчаного основания.


	

	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций (по серии 3.006 1-2-87): объемом до 1,5 м3

-марки Л 6-5/2 разм. 2970*1160;

-марки Л11-8/2разм. 2970*1480;
-гидроизол;
-песок.
Плиты перекрытия, покрытия, плоские, размером до 5,0 м2

-марки П 8-8 разм. 2990*1160*100;
-марки П 12-12 разм. 2990*1485*160;

	м3
шт./м3
шт./м3
кг

м3

шт./м3
шт./м3

	130,5

184/82,8

43/30,53

4339

107

184/64,4

43/30,53

	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен. исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	Закладка углов поворотов и компенсаторов полнотелым кирпичом с последующей штукатуркой.

Засыпка щебнем под дорогами и площадками.

Трубопроводы стальные, задвижки (вентиля), отводы, фланцы, 

компенсаторы.

Физический износ, коррозия, неисправность запорно-регулирующей арматуры, дефект сварных швов.

Замена стальных трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С

Замена компенсаторов.

Замена задвижек (вентилей), отводов и фланцев. 


	
	Труба стальная бесшовная со снятой фаской из стали 20: 

(группа В по ГОСТ 8732-78),

- диаметром 159х4,5мм;

- диаметром 108х4,5мм;

- диаметром 89х4,5 мм.

 Вентиль

проходной

фланцевый 15С22НЖ ( ТУ 3742-019-57146717-2005 ) давлением 4,0 МПа,

-диаметром 100 мм;

-диаметром 80 мм;

- диаметром 40 мм

Компенсаторы:

- диаметром 159;

- диаметром 108;

- диаметром 89.


	м3
м2

м3
п.м.

п.м.

п.м.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
шт.


	4,5

51,2

1305

570

60

592

2

8

2

4
3
10

	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен. исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	Теплоизоляция

Трещины, разрушение целостности слоя штукатурки, грибок, коррозия армированной сетки.

Замена теплоизоляционного слоя с предварительной очисткой, обеспыливанием и окраской металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03 в 2 слоя. 


	
	Фланец из углеродистой стали марки 20 и 25 на условное давление 1,6 МПа, 

-диаметром 100 мм;

- диаметром 80 мм;

-диаметром 40 мм

Отвод крутоизогнутый стальной Рраб=2,2 МПА, Траб=425 °С ( ОСТ 34 10.699-97 )
- dy 150;
- dy 100;
- dy 80.

Теплоизолирующий слой ППУ в оболочке ПЭ по ГОСТ 30732-2006

- диаметром 159;

- диаметром 108;

- диаметром 89.


	компл.

компл.

компл.

шт.

шт.

шт.
м3
м3
м3

	2

8

2

24

12

32

270

60

592


	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен. исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	Изоляция труб паропровода цилиндрами из минеральной ваты.

Оштукатуривание асбоцементным раствором толщиной 20 мм по сетке.
	
	Минеральная вата на синтетическом связующем М-200 (диаметром 100-200).


	м3
м2


	8,53

188,95
	
	


