Извещение 
о проведении открытого аукциона в электронной форме
1. Форма торгов: Открытый  аукцион в электронной форме.
2. Государственный заказчик: Министерство культуры Российской Федерации.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, М. Гнездниковский пер., 7/6.
Телефон/факс: (495) 629-95-82.

Е-mail: serebrovskay@fakk.ru.
3. Предмет государственного контракта: выполнение работ по монтажу ОПС Музея мореходов.
4. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

5. Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ: оплата производится в российских рублях. Окончательный расчет производится  в течение 10 банковских дней после подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ.

6. Срок выполнения работ: до 25 декабря 2008г.
7. Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 100 000,00 рублей.
8. Сведения о включенных в цену работ расходах:
Все расходы должны быть включены в цену, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена должна быть указана в рублях.
9. Срок подписания победителем государственного контракта:

Государственный контракт с победителем аукциона будет заключен не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола результатов открытого аукциона в электронной форме и не позднее чем через 20 дней со дня подписания вышеуказанного протокола. 

10. Обеспечение государственного контракта: не требуется.
11. Сайт в сети «Интернет», на котором проводится открытый аукцион в электронном форме: http://www.A-K-D.ru.
12. Требования к участнику открытого аукциона в электронной форме:
При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим, выполнение  работ, являющихся предметом контракта;

- соответствие участника размещения заказа требованиям пунктов 2,3,4 части 1 статьи 11 Федерального Закона №94 от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  №94-ФЗ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

В случае выявления факта несоответствия участника размещения заказа указанным требованиям, Заказчик обязан отстранить такого участника от дальнейшего участия в аукционе на любом  этапе его  проведения.

13. Дата и время начала регистрации на сайте участников открытого аукциона в электронной форме: 02 декабря 2008 г. в 21-00 час.  (время московское). 
14. Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника аукциона заполняется на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 

Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в аукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого  аукциона в электронной форме, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.

Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в аукционе. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Зарегистрированным на сайте участником размещения заказа может быть предоставлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.
15. Дата и время начала проведения открытого аукциона в электронной форме: 

13 декабря 2008 г. в 21-00 час.  (время московское).

16. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме: 

в соответствии с Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене контракта представляются зарегистрированным участником аукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения аукциона. 

Аукцион считается оконченным, если в течение одного часа с момента размещения на сайте http://www.a-k-d.ru последнего предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения, предусматривающего более низкую цену контракта. В случае, если в нескольких предложениях указана одинаковая наиболее низкая цена контракта, победителем аукциона признается участник аукциона, предложение о цене контракта которого поступило ранее других предложений.
Приложение № 1. Техническое задание.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения

1.1. Помещение Музея мореходов (Входоиерусалимская церковь 1774-1791 гг.) расположено по адресу: Вологодская область, г. Тотьма, ул.Кирова, 1, общая площадь – 258,8 м кв. 

1.2. Общее число экспозиционных, административных  и технических помещений – 6, в том числе: 

- экспозиционных  зала - 3, 

- административное помещение (кабинет) - 1, 

- технические помещения - 2.  

Здание кирпичное. Внутренние стены оштукатурены. Потолки сводчатые, побелены. В помещениях 15 окон. Окна глухие с железными решетками. Полы плиточные, цементные. Двери щитовые. Наружные двери – 1, обиты железом внутренние - 4. Отопление газовое, автономное. 

1.3.  Объем выполняемых работ:

	№

п/п
	Наименование работ
	Един.

изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Система пожарной сигнализации и автоматики
	
	

	1.
	Установка компьютерного автоматизированного рабочего места 
	компл.
	1,0

	2.
	Установка приёмно-контрольного оборудования пожарной сигнализации
	компл.
	1,0

	3.
	Установка устройства шлейфового контрольного 
	шт.
	2,0

	4.
	Установка исполнительного блока
	шт.
	4,0

	5.
	Установка источника питания
	шт.
	1,0

	6.
	Установка извещателя пожарного дымового 
	шт.
	144,0

	7.
	Установка извещателя пожарного теплового
	шт.
	3,0

	8.
	Установка извещателя пожарного ручного 
	шт.
	16,0

	9.
	Установка батареи аккумуляторной 7 А/ч 
	шт.
	2,0

	10.
	Установка коробки коммутационной 
	шт.
	60,0

	11.
	Установка коробки распределительной 
	шт.
	4,0

	12.
	Укладка кабеля 1* 2*0,5
	м
	2000,0

	13.
	Укладка провода  2*0,75
	м
	30,0

	14.
	Установка короба электротехнического 30*10
	м
	80,0

	15.
	Укладка трубы гофрированной электротехнической, d=25мм
	м
	980,0

	
	
	
	

	
	Система оповещения о пожаре 
	
	

	1.
	Установка панели аварийной сигнализации
	шт.
	1,0

	2.
	Установка матричного коммутатора 
	шт.
	1,0

	3.
	Установка аварийного переключателя 
	шт.
	1,0

	4.
	Установка модуля речевых сообщений 
	шт.
	1,0

	5.
	Установка микрофонной консоли
	шт.
	1,0

	6.
	Установка усилителя мощности 
	шт.
	1,0

	7.
	Установка блока питания 
	шт.
	1,0

	8.
	Установка блока предусилителя
	шт.
	1,0

	9.
	Установка селектора зон 
	шт.
	1,0

	10.
	Установка релейного блока 
	шт.
	1,0

	11.
	Установка панели соединений 
	шт.
	1,0

	12.
	Установка тюнера АМ/FM 
	шт.
	1,0

	13.
	Установка громкоговорителя настенного 
	шт.
	50,0

	14.
	Установка громкоговорителя потолочного 
	шт.
	55,0

	15.
	Укладка провода 2*1,2
	м
	3000,0

	16.
	Укладка провода  2*0,75
	м
	100,0

	17.
	Укладка трубы гофрированной электротехнической, d=25мм
	м
	800,0

	
	Система охранно-тревожной сигнализации 
	
	

	1.
	Установка приёмно-контрольного оборудования охранно-тревожной сигнализации
	компл.
	1,0

	2.
	Установка устройства шлейфового контрольного 
	шт.
	3,0

	3.
	Установка источника питания
	шт.
	1,0

	4.
	Установка извещателя охранного объемного 
	шт.
	40,0

	5.
	Установка извещателя охранного (штора)
	шт.
	50,0

	6.
	Установка извещателя охранного магнитоконтактного 
	шт.
	230,0

	7.
	Установка извещателя охранного акустического 
	шт.
	100,0

	8.
	Установка извещателя охранно-тревожного 
	шт.
	5,0

	9.
	Установка приемника беспроводной тревожной сигнализации 
	шт.
	15,0

	10.
	Установка информатора телефонного 
	шт.
	1,0

	11.
	Укладка кабеля 1* 2*0,5
	м
	2000,0

	12.
	Укладка провода  2*0,75
	м
	10,0

	13.
	Установка лотка электротехнического 100*50
	м
	200,0

	14.
	Установка короба электротехнического 30*10
	м
	360,0

	15.
	Установка короба электротехнического 60*40
	м
	200,0

	16.
	Установка короба электротехнического 100*60
	м
	30,0

	15.
	Укладка трубы гофрированной электротехнической, d=20мм
	м
	300,0


    1.4. При проведении монтажных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами представляемыми заказчиком:

НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах  в зданиях и сооружениях».

НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией";
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

РД 78.36.006-2005 «Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов»;

РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издания шестое и седьмое»;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

2. Требования к функционированию систем 

Системы должны обеспечивать:

· круглосуточную работу от сети питания,

·  бесперебойную работу на резервном питании: в дежурном режиме – не менее 24-х часов; в режиме тревоги – не менее 3-х часов;

· прием тревожных извещений и сигналов поступающих от извещателей;

· передачу тревожных сигналов на районный ПЦН ОВО;

· контроль состояния шлейфов с отображением неисправностей на пульте управления.

· отображение сигналов состояния извещателей на поэтажных планах на мониторе АРМ.

· отображение неисправностей системы: «отсутствие сетевого питания», «неисправность батареи», и т.п.;

· защищенный протокол обмена по каналу связи между пультом и приборами;

· автоматическое включение речевого оповещения, отключение вент.систем и управление инженерным оборудованием по сигналу «пожар» системы пожарной сигнализации. 


3.Требования по составу и размещению оборудования 

3.1. Требования к размещению периферийного оборудования.

3.1.1. Оборудованию пожарной сигнализацией подлежат все помещения указанные заказчиком в соответствии с НПБ 110-03, кроме помещений:

· С мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки т.п.);

· Венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А и Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

· Категории В4 и Д пожарной опасности;

· Лестничных клеток.

3.1.2. В каждом помещении установить пожарные извещатели в количестве соответствующем требованиям НПБ 88-2001*. 

3.1.3. Информацию о состоянии систем  выдавать в помещение охраны с круглосуточным 

дежурством оператора.

3.1.4. Громкоговорители речевого оповещения установить равномерно на потолках 

коридоров и больших залов или на стенах под потолком;

3.1.5. Охранные  извещатели установить по инструкциям изготовителей, обеспечивая наибольшую зону контроля и отсутствие ложных срабатываний  

3.2. Требования к размещению приемно-контрольного оборудования.

3.2.1. Приборы приемно-контрольные, приборы управления и другое оборудование следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения.

3.2.2. Приборы приемно-контрольные и приборы управления, устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

3.2.3. Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. 

3.2.4.  Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ и технической документации на приборы и оборудование систем сигнализации и оповещения.

           3.2.5. При срабатывании пожарной сигнализации, предусмотреть возможность автоматического оповещения  людей о пожаре, и аварийного освещения путей эвакуации.

4. Требования к кабельным линиям

4.1. Места прокладки кабельных трасс определяются и согласовываются на этапе начала монтажных работ. В местах подключения оборудования и входа (выхода) из строительных конструкций кабельные линии должны быть промаркированы. 

4.2. Прокладку шлейфов пожарной сигнализации выполнить кабелем, имеющим сертификат пожарной безопасности. 

4.3. Кабельные линии должны обеспечить качественную передачу сигнала между линейным и базовым оборудованием и устойчивость работы в климатических условиях.
5. Требования к электроснабжению

5.1. Электропитание оборудования должно обеспечиваться от однофазной электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц при колебаниях напряжения в пределах от +10 до –10%, частоты (1 Гц со скоростью изменения не более 0,1 Гц/сек. 

5.2. Питание оборудования должно осуществляться от сети и источников бесперебойного питания. 

5.3. При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования системы от источников резервного питания  не менее 24 часов – в дежурном режиме, и не менее 3-х часов – в режиме тревоги. 

6. Требования по безопасности

6.1. Оборудование системы должно обеспечивать безопасность работающих при монтаже (демонтаже), эксплуатации и обслуживании при соблюдении требований, предусмотренных эксплуатационной документацией и действующими правилами электробезопасности.

6.2. Все устанавливаемые на объекте технические средства, конструкции и материалы должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих к ним доступ, и иметь соответствующие санитарные сертификаты.

6.3. Электрическая прочность изоляции устанавливаемого оборудования должна соответствовать ГОСТ 12997-84.

6.4. Допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84.

6.5. Совместимость технических средств системы должна соответствовать 

ГОСТ Р 50009-92.+

6.6. Сопротивление системы заземления должно быть не более 4 Ом. 

6.7. Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности.

6.8. Применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям «Санитарных норм и правил».


7. Требования к техническому обслуживанию и ремонту

7.1. Предусмотреть возможность оперативного ремонта путем замены отказавших узлов и устройств.


7.2. Периодическое техническое обслуживание должно проводиться не реже одного раза в  месяц, если иное специально не оговорено в технической документации. Периодическое техническое обслуживание в гарантийный период осуществляется в присутствии представителя Заказчика.

8. Требования к гарантийному обслуживанию

8.1. Устанавливаемое оборудование подлежит гарантийному обслуживанию в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

8.2. На время ремонта отказавшего оборудования монтажная организация предоставляет аналогичное оборудование для обеспечения работоспособности системы ОПС на период ремонта.

9.  Исполнительная документация

По окончании монтажных и пуско-наладочных работ монтажная организация должна предоставить исполнительную документацию в составе: 

1. Поэтажные планы размещения оборудования и кабельных трасс.


2. Спецификации оборудования.

3. Структурные (скелетные) схемы. 

4. Эксплуатационную документацию в составе инструкций по эксплуатации отдельных систем.

5. Паспорта и сертификаты на все устанавливаемое оборудование.
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