Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки: «Экспертиза промышленной безопасности объектов газораспределительной сети»

г. Саров

2015 г.

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Техническое задание

на оказание услуг «Экспертиза промышленной безопасности объектов газораспределительной сети»

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Экспертиза промышленной безопасности объектов газораспределительной сети

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг Нет

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Экспертиза промышленной безопасности подземных газопроводов протяженностью 8733,36 метров, здания одного газораспределительного пункта (ГРП) и оборудования трех ГРП с оформлением заключения экспертизы по каждому газовому объекту.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

В объем работ входит: • анализ технической документации (проектной, строительной и эксплуатационной); • определение технического состояния; • расчет остаточного срока службы, выдача заключения экспертизы промбезопасности • оформление заключений по экспертизе промышленной безопасности по каждому газовому объекту. По газопроводу: • разработка программы диагностирования газопровода без вскрытия грунта; • диагностирование без вскрытия грунта; • диагностирование в базовом шурфе; • разработка программы шурфового диагностирования (при необходимости); • диагностирование по программе шурфового диагностирования; По зданию ГРП: • экспертная оценка строительных (несущих и ограждающих) конструкций здания газораспределительного пункта №2: осмотр здания; инженерно-геодезические исследования (определение осадок, кренов); обследование ограждающих конструкций (в т.ч. теплотехническое); определение несущей способности здания. По оборудованию ГРП: - Контроль функционирования; - Анализ повреждений и параметров технического состояния ГРП; - Контроль технического состояния (визуальный и измерительный контроль, неразрушающий контроль сварных соединений, замер толщины стенок газопроводов, проверка на прочность, проверка на герметичность); - Принятие решения о возможности дальнейшей эксплуатации ГРП.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

• Работы должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с прилагаемым графиком. Срок выполнения работ после заключения договора до 10.11.2015. • Последовательность выполнения работ согласно графику. • При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Работы по проведению ЭПБ проводить в соответствии с нормативными документами, действующими на момент проведения работ (РД 12-411-01, РД 153-39.1-059-00, РД 12-608-03 и др.)

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

---

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Обеспечить конфиденциальность предоставленной информации. Не копировать, не передавать, не показывать третьим лицам документы, предоставляемые для оказания услуги.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Нести ответственность за соблюдение своим персоналом требований действующих на момент производства работ нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности, обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты и всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

нет

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

- Иметь лицензию на осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах (ОПО), выданную Ростехнадзором. - Иметь свидетельство об аттестации и аккредитации испытательной лаборатории в области неразрушающего, разрушающих и других видов контроля при проведении экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на ОПО - Иметь приборно-техническую базу: 1.Комплект для визуального контроля 2.Дефектоскоп ультразвуковой 3.Толщиномер ультразвуковой 4.Твердомер 5.Виброметр 6.Измеритель адгезии 7. Магнитный толщиномер 8.Мультиметр - Иметь достаточное количество квалифицированного, аттестованного персонала, необходимого для выполнения всего комплекса работ (в количестве не менее 2-х человек) и имеющих действующие квалификационные удостоверения: А) Эксперта, аттестованного в соответствии с «Правилами аттестации (сертификации) экспертов» (СДА-12-2009) осуществляющих экспертизу промышленной безопасности объектов газораспределения и газопотребления с правом выполнения расчетов остаточного ресурса, Б) Специалиста, аттестованного в области неразрушающего контроля (визуально-измерительного контроля (ВИК), ультразвукового контроля (УК), магнитного контроля (МК), вихретокового контроля (ВК)), контроля изоляционных покрытий.

Подраздел 3.8 Специальные требования

нет

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

В результате оказанных услуг должны быть предоставлены утвержденные в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора заключения экспертизы промышленной безопасности, по одному на каждый ОПО.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка оказанных услуг осуществляется на основании подписанного сторонами акта приемки выполненных работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Заключения экспертизы промышленной безопасности ОПО должны соответствовать действующей на момент оказания услуг нормативно-технической документации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Нет

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности |
| 2 | ОПО | Опасный производственный объект |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

7.1. График.

| Перечень объектов газораспределительной сети, подлежащих ЭПБ в 2015 году (Срок предоставления заключений экспертизы ноябрь 2015года): |  |
| --- | --- |

| # № пп | # Год ввода | # Наименование газопровода | # Ед.изм. | # Количество | # Дата диагностирования | # Дата предыдущей ЭПБ | # Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Газопровод высокого давления |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 25.12.65 | # к. 1-9 - к. 4-2 (ответвление на БКЗ) | # п.м. | # 1135,7 | # 3-4 кв | # 2006 | # Ду100-17м; Ду250-1118,7м |
| # 2 | # 17.08.66 | # к. 3-8б - к. 3-9 (Аэродром) | # п.м. | # 980 | # 3-4 кв | # 2007 | # Ду80-30м; Ду125-950м |
| # 3 | # 23.12.66 | # к. 4.2 - к. 4.4 по ул. Железнодорожная | # п.м. | # 354 | # 3-4 кв | # 2007 | # Ду250-354м |
| # 4 | # 13.01.67 | # ПК 23+87 - ГРП котельной больничного городка (от кол.3-4 до кол.3-5) | # п.м. | # 220 | # 3-4 кв | # 2008 | # Ду125-220м |
| # 5 | # 18.12.67 | # к. 3-9 (у котельной аэродрома) - ГРП №6 | # п.м. | # 374 | # 3-4 кв | # 2008 | # Ду80-374м |
| # 6 | # 17.10.67 | # мост-плотина "Маслиха" на ул Зернова | # п.м. | # 169 | # 3-4 кв | # 2008 | # Ду300-169м |
|  |  | # ИТОГО газопроводов высокого давления | # п.м. | # 3232,7 |  |  |  |
|  | # Газопровод низкого давления |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | # 28.04.75 | # мкр. 1 От №20 до №22 Силкина | # п.м. | # 145,2 | # 3-4 кв |  | # Ду50-63,4м; Ду80-81,8м |
| # 8 | # 28.04.75 | # мкр. 1 Силкина 38, 40, 46 | # п.м. | # 335 | # 3-4 кв |  | # Ду50-56м; Ду100-279м |
| # 9 | # 06.10.75 | # кв. 9а, к дому №10, 8 Бессарабенко | # п.м. | # 309 | # 3-4 кв |  | # Ду80-309м |
| # 10 | # декабрь 1975 | # мкр. 1 Силкина 28,26 | # п.м. | # 411 | # 3-4 кв |  | # Ду50-159м; Ду80-252м |
| # 11 | # декабрь 1975 | # мкр. 2А От ГРП-4 к Шверника 15г | # п.м. | # 303,2 | # 3-4 кв |  | # Ду50-7м; Ду100-296,2м |
| # 12 | # Март 1974 | # кв. 29 Силкина 21, Куйбышева 15/1 | # п.м. | # 130 | # 3-4 кв |  | # Ду50-75, Ду70-55 |
| # 13 | # Декабрь 1974 | # кв. 9а, к домам №2 и №6 Бессарабенко | # п.м. | # 64 | # 3-4 кв |  | # Ду50-7м, Ду80-57м |
| # 14 | # 31.12.64 | # кв. 17 | # п.м. | # 749 | # 3-4 кв | # 2004 | # Ду50-83м; Ду100-194м; Ду125-195м; Ду150-277м |
| # 15 | # 13.10.67 | # кв. 17 "Вечный огонь" | # п.м. | # 43 | # 3-4 кв | # 2004 | # Ду50-43м |
| # 16 | # 29.06.66 | # кв. 9 | # п.м. | # 824 | # 3-4 кв | # 2007 | # Ду50-89,7м; Ду80-659,7м; Ду100-50м; Ду200-24,6м |
| # 17 | # 24.06.66 | # кв. 19, Харитона 11 | # п.м. | # 15 | # 3-4 кв | # 2007 | # Ду70 -15м |
| # 18 | # 22.12.66 | # кв. 19, Харитона 15 | # п.м. | # 256,5 | # 3-4 кв | # 2007 | # Ду70-32м; Ду100-224,5м |
| # 19 | # 13.10.67 | # кв. 7 | # п.м. | # 504 | # 3-4 кв | # 2008 | # Ду50-425м; Ду80-79м |
| # 20 | # 16.10.67 | # кв. 6 | # п.м. | # 682 | # 3-4 кв | # 2008 | # Ду50-85м; Ду80-597м |
| # 21 | # 19.04.67 | # кв. 19, Харитона 16, Победы 29 | # п.м. | # 66 | # 3-4 кв | # 2008 | # Ду70-66м |
| # 22 | # 08.07.68 | # кв. 5 | # п.м. | # 663,76 | # 3-4 кв | # 2009 | # Ду50-103м; Ду80-510м; Ду100-70м |
|  |  | # ИТОГО газопроводов низкого давления | # п.м. | # 5500,66 |  |  |  |
|  |  | # ИТОГО по газопроводам | # п.м. | # 8733,36 |  |  |  |
|  | # Газорегуляторные пункты |  |  |  |  |  |  |
| # 23 | # 01.12.74 | # Здание Газорегуляторного пункта №2 | # шт | # 1 | # 3-4 кв |  | # Общая площадь 13,5м2; Высота 3,6 м |
| # 24 | # 01.08.90 | # Оборудование ГРП-11 | # шт | # 1 | # 3-4 кв | # 2010 | # Однониточное |
| # 25 | # 06.10.94 | # Оборудование ГРП-12 | # шт | # 1 | # 3-4 кв |  | # Двухниточное |
| # 26 | # 15.12.95 | # Оборудование ГРП-13 | # шт | # 1 | # 3-4 кв |  | # Двухниточное |