## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка щитового оборудования для сооружения АЭС Руппур. Энергоблок № | [17 empty] | Приложение №1.2 к договору №_______________________от___________________
№ п/п | № по Контракту с Инозаказчиком | Идентификатор | Код ЕОНКОМ | Маркировка (код KKS) | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка (тип) оборудования, закладываемого в проект | Масса | Материал | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) ОПБ 88/97 | Категория сейсмостойкости по НП-031 | Условия хранения | Климатическое исполнение | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, рублей РФ | Сумма без НДС, рублей РФ | Сумма НДС, рублей РФ | Сумма с НДС, рублей РФ | Здание | Дата поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Масса ед. | Мат/обор
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 |  | 31.ИСУП.1104227343 |  |  | Кнопка комбинированная | APBB-22N |  |  | "I-0" неон/230 В 1з+1р | - | 4 | III |  |  | 58927с/о (258-13-0005.4-AOV) |  |  | 60000с/о (258-13-0005.4-AOV-CM) | 13 | 4 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Склад цемента) | 2016-04-04 |  |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
2 |  | 5.ИСУП.1104227724 |  |  | Пост кнопочный | ПКУ15-21.131 |  |  | с кнопками "ПУСК", "СТОП" и сигнальной лампой, 220В, IP54 | - | 4 | III |  |  | 59465с/о (258-13-0005.4-ЕМ) |  |  | 59599с/о (258-13-0005.4-ЕМ) | 25 | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Склад цемента) | 2016-04-04 |  |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
3 |  | 5.ИСУП.1104229027 |  |  | Магнитный пускатель | ПМ12-010230(1з) |  |  | серии ПМ12, 10 А, 220 В | - | 4 | III |  |  | 59465с/о (258-13-0005.4-ЕМ) |  |  | 59599с/о (258-13-0005.4-ЕМ) | 23 | 6 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Склад цемента) | 2016-04-04 |  |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
4 |  | 5.ИСУП.1104230343 |  | - | Корпус щита учетно-распределительного | ЩУРн-3/24зо У2 IP54 |  |  | навесного с замком, 3 ряда 24 модуля, 560х480х165, IP31; Шина "N" 8/1 - 3 шт.; Шина "PE" 8/1 - 3 шт.; Угловой изолятор нулевой шины - 6 шт.; Автоматический выключатель, 380В, Iн=160 А, хар-ка "С", б/р ВА88-33 3Р - 1 шт.; Автоматический выключатель, 380В, Iн=80 А, хар-ка "С" ВА47-100 3Р - 2 шт.; Автоматический выключатель, 380В, Iн=25 А, хар-ка "С" ВА47-29 3Р - 1 шт.; Автоматический выключатель, 380В, Iн=32 А, хар-ка "С" ВА47-29 3Р - 1 шт.; Автоматический выключатель, 220В, Iн=6 А, хар-ка "С" ВА47-29 1Р - 2 шт.; Автоматический выключатель, 220В, Iн=10 А, хар-ка "С" ВА47-29 1Р - 1 шт.; Автоматический выключатель, 220В, Iн=25 А, хар-ка "С" ВА47-29 1Р - 1 шт.; Провод установочный медный сечением 1х6мм2 ПВ3 0,66кВ ГОСТ 6323-79 3 м. | 58981с/о (258-13-0005.4-ЕМ) | 4 | III |  |  | 59465с/о (258-13-0005.4-ЕМ) |  |  | 59599с/о (258-13-0005.4-ЕМ) | 4-7, 9, 11,12, 14-17 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Склад цемента) | 2016-04-04 |  |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
5 |  | 5.ИСУП.1104229021 |  | - | Щит распределительный | ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IР54 |  |  | навесной, ст.з. 240х330х120 выключатель ввода ВА47-29 3Р, Iн=25А х-ка С - 1шт.; автоматические выключатели распределения ВА47-29 1Р, Iн=16А х-ка "В" - 8шт. | - | 4 | III |  |  | 59466с/о (258-13-0005.4-EO) |  |  | 59598с/о (258-13-0005.4-ЕО) | 2-5,7,8 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Склад цемента) | 2016-04-04 | ЩО |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
6 |  | 5.ИСУП.1104229022 |  |  | Щит распределительный | ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IР54 |  |  | навесной, ст.з. 240х330х120 выключатель ввода ВА47-29 3Р, Iн=20А х-ка С - 1шт.; автоматические выключатели распределения ВА47-29 1Р, Iн=16А х-ка "В" - 3шт. | - | 4 | III |  |  | 59466с/о (258-13-0005.4-EO) |  |  | 59598с/о (258-13-0005.4-ЕО) | 10-13,15,16 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Склад цемента) | 2016-04-04 | ЩАО |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
7 |  | 5.ИСУП.1104227751 |  | - | Кнопка управления | BBG10-AE-K04 |  |  | "Грибок" с фиксацией, d22мм, 230 В, 1з+1р, цвет красный. АЕ-22, BBG10-AE-K04 | - | 4 | III |  |  | 59467с/о (258-13-0005.7-EM) |  |  | 60002с/о | 36 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Строительная лаборатория) | 2016-04-04 | В составе ПУ1 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
8 |  | 5.ИСУП.1104227752 |  | - | Лампа | BLS10-ADDS-230-K06 |  |  | AD22DS(LED), матрица d22мм, зеленый 230 В с табличкой "Открыт". BLS10-ADDS-230-K06 | - | 4 | III |  |  | 59467с/о (258-13-0005.7-EM) |  |  | 60002с/о | 37 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Строительная лаборатория) | 2016-04-04 | В составе ПУ1 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
9 |  | 5.ИСУП.1104227753 |  | - | Лампа | BLS10-ADDS-230-K04 |  |  | AD22DS(LED), матрица d22мм, зеленый 230 В с табличкой "Закрыт". BLS10-ADDS-230-K04 | - | 4 | III |  |  | 59467с/о (258-13-0005.7-EM) |  |  | 60002с/о | 38 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Строительная лаборатория) | 2016-04-04 | В составе ПУ1 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
10 |  | 5.ИСУП.1104227754 |  | - | Корпус для кнопок | КП103 |  |  | 3 места | - | 4 | III |  |  | 59467с/о (258-13-0005.7-EM) |  |  | 60002с/о | 35 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Строительная лаборатория) | 2016-04-04 | В составе ПУ1 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
11 |  | 5.ИСУП.1104229023 |  |  | ВРУ | - |  |  | в составе: Вводная панель, размер 1700х800х450 ВРУ3СМ-12-10 УХЛ4 - 1 шт.; Вводно-распределительная панель, размер 1700х800х450 ВРУ3СМ-47-00А УХЛ4 - 1 шт. | - | 4 | III |  |  | 59467с/о (258-13-0005.7-EM) |  |  | 60002с/о | 2,3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Строительная лаборатория) | 2016-04-04 | Опросный лист 58990с/о лист 9 (258-13-0005.7-ЕМ) |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
12 |  | 5.ИСУП.1104229024 |  |  | Щит распределительный | ЩРн-72з-1 38 УХЛ3 IР31 |  |  | навесной, 540х600х120, - выключатель ввода ВА47-100 3Р, б/р, Iн=100 А - 1 ШТ.; автоматические выключатели распределения: - ВА47-29 3Р, Iн=16 А, х-ка "С" - 6 шт.; - ВА47-29 3Р, Iн=25 А, х-ка "С" - 1 шт.; - ВА47-29 1Р, Iн=6 А, х-ка "С" - 1 шт.; - ВА47-29 1Р, Iн=16 А, х-ка "С" - 8 шт.; - ВА47-29 1Р, Iн=25 А, х-ка "С" - 3 шт.; - ВА47-29 1Р, Iн=32 А, х-ка "С" - 1 шт.; - Дифференциальный автомат, АД 14, 4Р Iн=32 А, Iу=30 мА - 1 шт.; - Дифференциальный автомат, АД 12, 2Р Iн=25 А, Iу=30 мА - 5 шт. | - | 4 | III |  |  | 59467с/о (258-13-0005.7-EM) |  |  | 60002с/о | 5,8,10,11,13-18 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Строительная лаборатория) | 2016-04-04 | ШС-1 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
13 |  | 5.ИСУП.1104229025 |  |  | Щит распределительный | ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IР31 |  |  | навесной, 395х310х120, - выключатель ввода ВА47-100 3Р, б/р, Iн=100 А - 1 шт.; автоматические выключатели распределения: - ВА47-29 3Р, Iн=25 А, х-ка "С" - 2 шт.; - ВА47-29 3Р, Iн=32 А, х-ка "С" - 1 шт.; - ВА47-29 1Р, Iн=16 А, х-ка "С" - 4 шт.; - ВА47-29 1Р, Iн=25 А, х-ка "С" - 1 шт.; - ВА47-29 1Р, Iн=32 А, х-ка "С" - 5 шт.; Независимый расцепитель РН-47 - 1 шт. | - | 4 | III |  |  | 59467с/о (258-13-0005.7-EM) |  |  | 60002с/о | 6,8-10,14,16,17,20 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Строительная лаборатория) | 2016-04-04 | ШС-2 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
14 |  | 5.ИСУП.1104229028 |  |  | Щит распределительный | ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IР31 |  |  | встраиваемый, 275х450х120, - выключатель ввода ВА47-29 3Р, Iн=25 А х-ка С - 1 шт.; автоматические выключатели распределения: - однополюсных ВА47-29 1Р, Iн=16 А, х-ка "В" - 5 шт.; - однополюсных ВА47-29 1Р, Iн=25 А, х-ка "В" - 2 шт.; дифференциальный автомат АД12 2Р, Iн=25 А, Iym=30 мА - 1 шт. | - | 4 | III |  |  | 59469с/о (258-13-0005.7-EO) |  |  | 60001с/о | 2,4,6,8,10 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Строительная лаборатория) | 2016-04-04 | ЩО-1 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 3.6
15 |  | 5.ИСУП.1104229029 |  |  | Щит распределительный | ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IР31 |  |  | встраиваемый, 275х320х120, - выключатель ввода ВА47-29 3Р, Iн=20 А х-ка С - 1 шт.; автоматические выключатели распределения: - однополюсных ВА47-29 1Р, Iн=16 А, х-ка "В" - 4 шт. | - | 4 | III |  |  | 59469с/о (258-13-0005.7-EO) |  |  | 60001с/о | 12,14,16 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Строительная лаборатория) | 2016-04-04 | ЩО-2 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 2.5
16 |  | 5.ИСУП.1104229030 |  |  | Щит распределительный | ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IР31 |  |  | встраиваемый, 275х450х120, - выключатель ввода ВА47-29 3Р, Iн=32 А х-ка С - 1 шт.; автоматические выключатели распределения: - однополюсных ВА47-29 1Р, Iн=16 А, х-ка "В" - 3 шт.; - однополюсных ВА47-29 1Р, Iн=25 А, х-ка "В" - 6 шт. | - | 4 | III |  |  | 59469с/о (258-13-0005.7-EO) |  |  | 60001с/о | 18,20,22,24,26 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Строительная лаборатория) | 2016-04-04 | ЩО-3 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 3.6
17 |  | 5.ИСУП.1104229031 |  |  | Щит распределительный | ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IР31 |  |  | встраиваемый, 275х450х120, - выключатель ввода ВА47-29 3Р, Iн=32 А х-ка С - 1 шт.; автоматические выключатели распределения: - однополюсных ВА47-29 1Р, Iн=16 А, х-ка "В" - 3 шт.; - однополюсных ВА47-29 1Р, Iн=25 А, х-ка "В" - 4 шт. | - | 4 | III |  |  | 59469с/о (258-13-0005.7-EO) |  |  | 60001с/о | 18,20,22,24,26 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Строительная лаборатория) | 2016-04-04 | ЩО-4 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 3.6
18 |  | 5.ИСУП.1104229032 |  |  | Щит распределительный | ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IР31 |  |  | встраиваемый, 275х320х120, - выключатель ввода ВА47-29 3Р, Iн=25 А х-ка С - 1 шт.; автоматические выключатели распределения: - однополюсных ВА47-29 1Р, Iн=16 А, х-ка "В" - 3 шт. | - | 4 | III |  |  | 59469с/о (258-13-0005.7-EO) |  |  | 60001с/о | 28,30,32 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Строительная лаборатория) | 2016-04-04 | ЩАО-1 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 2.5
19 |  | 5.ИСУП.1104227709 |  |  | Пост управления кнопочный | по типу ПКУ-15-21.131-40 У3 |  |  | с кнопками "Пуск", "Стоп" IP40 | - | 4 | III |  |  | 59445с/о (258-13-0001.1-ЕО) |  |  | 59600с/о (258-13-0001.1-ЕО-СМ) | 124 | 7 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Офис генподрядчика, вкл. здравпункт) | 2016-02-29 |  |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
20 |  | 5.ИСУП.1104233117 |  | - | Устройство вводно-распределительное | ВРУ |  |  | состоящее из трех панелей, 04кВ: - вводная панель по типу ВРУ-1-11-10 УХЛ4; - распределительная панель по типу ВРУ-1АВ-47-00 УХЛ4; - распределительная панель по типу ВРУ-1АВ-47-00 УХЛ4. | - | 4 | III |  |  | 59445с/о (258-13-0001.1-ЕО) |  |  | 59600с/о (258-13-0001.1-ЕО-СМ) | 2 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Офис генподрядчика, вкл. здравпункт) | 2016-02-29 | ВРУ1 Опросный лист 59444с/о (258-13-0001.1-ЕО) |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
21 |  | 5.ИСУП.1104233132 |  | - | Щит распределительный | по типу Unibox |  |  | навесной, 245х295х115, IP41, на 12 модулей, укомплектованный: - вводной автоматический выключатель трехполюсный на 25А по типу S203 С25 АВВ - 1 шт.; - автоматический выключатель однополюсный на 16А по типу S201 С16 АВВ - 6 шт. | - | 4 | III |  |  | 59445с/о (258-13-0001.1-ЕО) |  |  | 59600с/о (258-13-0001.1-ЕО-СМ) | 229 | 3 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Офис генподрядчика, вкл. здравпункт) | 2016-02-29 | ЩО1, ЩО4, ЩО6 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
22 |  | 5.ИСУП.1104233133 |  | - | Щит распределительный | по типу Unibox |  |  | навесной, 245х295х115, IP41, на 12 модулей, укомплектованный: - вводной автоматический выключатель трехполюсный на 25А по типу S203 С25 АВВ - 1 шт.; - автоматический выключатель однополюсный на 16А по типу S201 С16 АВВ - 7 шт. | - | 4 | III |  |  | 59445с/о (258-13-0001.1-ЕО) |  |  | 59600с/о (258-13-0001.1-ЕО-СМ) | 234 | 2 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Офис генподрядчика, вкл. здравпункт) | 2016-02-29 | ЩО2, ЩО7 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
23 |  | 5.ИСУП.1104233134 |  | - | Щит распределительный | по типу Unibox |  |  | навесной, 245х295х115, IP41, на 12 модулей, укомплектованный: - вводной автоматический выключатель трехполюсный на 25А по типу S203 С25 АВВ - 1 шт.; - автоматический выключатель однополюсный на 16А по типу S201 С16 АВВ - 8 шт. | - | 4 | III |  |  | 59445с/о (258-13-0001.1-ЕО) |  |  | 59600с/о (258-13-0001.1-ЕО-СМ) | 239 | 3 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Офис генподрядчика, вкл. здравпункт) | 2016-02-29 | ЩО3, ЩО5, ЩО8 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
24 |  | 5.ИСУП.1104233135 |  | - | Щит распределительный | по типу Unibox |  |  | навесной, 245х295х115, IP41, на 12 модулей, укомплектованный: - вводной автоматический выключатель трехполюсный на 20А по типу S203 С20 АВВ - 1 шт.; - автоматический выключатель однополюсный на 10А по типу S201 С10 АВВ - 7 шт. | - | 4 | III |  |  | 59445с/о (258-13-0001.1-ЕО) |  |  | 59600с/о (258-13-0001.1-ЕО-СМ) | 244 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Офис генподрядчика, вкл. здравпункт) | 2016-02-29 | ЩО-1а |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
25 |  | 5.ИСУП.1104233136 |  | - | Щит распределительный | по типу Unibox |  |  | навесной, 245х295х115, IP41, на 12 модулей, укомплектованный: - вводной автоматический выключатель трехполюсный на 20А по типу S203 С20 АВВ - 1 шт.; - автоматический выключатель однополюсный на 10А по типу S201 С10 АВВ - 8 шт. | - | 4 | III |  |  | 59445с/о (258-13-0001.1-ЕО) |  |  | 59600с/о (258-13-0001.1-ЕО-СМ) | 249 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Офис генподрядчика, вкл. здравпункт) | 2016-02-29 | ЩО-2а |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
26 |  | 5.ИСУП.1104233137 |  | - | Мини-бокс | по типу КМПн 2/6 |  |  | навесной 140х136х83, IP30, на 6 модулей, с приспособлением для опломбирования, укомплектованный: - автоматический выключатель однополюсный на 10 А по типу S201 С10 АВВ - 3 шт. | - | 4 | III |  |  | 59445с/о (258-13-0001.1-ЕО) |  |  | 59600с/о (258-13-0001.1-ЕО-СМ) | 254 | 4 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Офис генподрядчика, вкл. здравпункт) | 2016-02-29 | S1.1-S1.3 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
27 |  | 31.ИСУП.1104227332 |  |  | Реле управления | по типу CR-M024DC4 |  |  | на напряжение 24В постоянного тока | - | 4 | III |  |  | 59446с/о (258-13-0001.1-AOV) |  |  | 59595с/о (258-13-0001.1-AOV-CM) | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Офис генподрядчика, вкл. здравпункт) | 2016-02-29 |  |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
28 |  | 31.ИСУП.1104227333 |  |  | Пост управления | по типу ПКУ15-21.131-54У2 |  |  | В составе: №1-АСТЗ, ~220В, "Клапан открыт"; №2-АСТК, ~220В, "Клапан закрыт"; №3-КЕ081,исп.2, красный, "Работа клапана". | - | 4 | III |  |  | 59446с/о (258-13-0001.1-AOV) |  |  | 59595с/о (258-13-0001.1-AOV-CM) | 6 | 24 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Офис генподрядчика, вкл. здравпункт) | 2016-02-29 |  |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
29 |  | 31.ИСУП.1104227334 |  |  | Пост управления | по типу ПКУ1521.131-54У2 |  |  | В составе: №1-АСТЗ, ~220В, "Клапан закрыт"; №2-АСТК, ~220В, "Клапан открыт"; №3-КЕ081,исп.2, красный, "Работа клапана". | - | 4 | III |  |  | 59446с/о (258-13-0001.1-AOV) |  |  | 59595с/о (258-13-0001.1-AOV-CM) | 6 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Офис генподрядчика, вкл. здравпункт) | 2016-02-29 |  |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
30 |  | 31.ИСУП.1104227335 |  |  | Пост управления | По типу ПКУ15-21.111-40 У3 |  |  | В составе: №1-КЕ081, исп.2, красный, "Отключение вентиляции". | - | 4 | III |  |  | 59446с/о (258-13-0001.1-AOV) |  |  | 59595с/о (258-13-0001.1-AOV-CM) | 4 | 15 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Офис генподрядчика, вкл. здравпункт) | 2016-02-29 |  |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
31 |  | 5.ИСУП.1104229011 |  | - | Шкаф распределительный | ПР99-УХЛ3 |  |  | напольного исполнения, ст.з.IP54, 1000х600х200 мм, в составе: автоматический выключатель трехполюсный: ВА04-35 Про Iн=250 А - на вводе - 1 шт.; ВА47-063 Про Iн=6 А - 4 шт.; ВА47-063 Про Iн=63 А - 1 шт.; ВА47-063 Про Iн=25 А - 3 шт.; ВА04-31 Про Iн=100 А - 1 шт.; ВА47-063 Про Iн=10 А - 1 шт.; автоматический выключатель однополюсный: ВА47-063 Про Iн=10 А - 1 шт.; ВА47-063 Про Iн=16 А - 2 шт.; ВА47-063 Про Iн=25 А - 1 шт. | - | 4 | III |  |  | 59461с/о (258-13-0002.2-EM) |  |  | 59850с/о (258-13-0002.2-EM-СМ) | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Склад закрытый) | 2016-03-30 | 2.2ШР1 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
32 |  | 5.ИСУП.1104229012 |  | - | Шкаф распределительный | ПР99-УХЛ3 |  |  | напольного исполнения, ст.з.IP54, 1000х600х200 мм, в составе: автоматический выключатель трехполюсный: автоматический выключатель трехполюсный: ВА04-31 Про Iн=100 А - на вводе - 1 шт.; дифференциальный автоматический выключатель двухполюсный: АД-063 Про Iн=25 А - 4 шт.; АД-063 Про Iн=20 А - 2 шт. | - | 4 | III |  |  | 59461с/о (258-13-0002.2-EM) |  |  | 59850с/о (258-13-0002.2-EM-СМ) | 4 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Склад закрытый) | 2016-03-30 | 2.2ШР2 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
33 |  | 5.ИСУП.1104229013 |  |  | Шкаф распределительный | ПР8511В-2.04-33.2-УХЛ3 |  |  | напольного исполнения, ст.з.IP54, 1000х600х200 мм, в составе: автоматический выключатель трехполюсный: ВА04-35 Про Iн=160 А - на вводе - 1 шт.; ВА47-063 Про Iн=32 А - 1 шт.; ВА47-063 Про Iн=25 А - 1 шт.; ВА47-063 Про Iн=10 А - 2 шт.; автоматический выключатель однополюсный: ВА47-063 Про Iн=4 А - 3 шт.; ВА47-063 Про Iн=6 А - 1 шт.; дифференциальный автоматический выключатель двухполюсный: АД-063 Про Iн=20 А - 2 шт. | - | 4 | III |  |  | 59461с/о (258-13-0002.2-EM) |  |  | 59850с/о (258-13-0002.2-EM-СМ) | 5 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Склад закрытый) | 2016-03-30 | 2.2ШР3 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
34 |  | 5.ИСУП.1104229014 |  |  | Ящик с рубильником | ЯРП-100-У3 |  |  | ст.з.IР54, - предохранитель ПН2-100, Iп.в.=25 А | - | 4 | III |  |  | 59461с/о (258-13-0002.2-EM) |  |  | 59850с/о (258-13-0002.2-EM-СМ) | 10 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Склад закрытый) | 2016-03-30 |  |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
35 |  | 5.ИСУП.1104229019 |  |  | Пункт распределительный | ПР8511В-1.04-31.2 УХЛ3 |  |  | навесного исполнения, 1000х600х200, IP54, с выключателем ввода ВА21-29-340010-00 3Р, х-ка С, Iн.р.=63 А-1шт; с фидерными однополюсными выключателями ВА21-29 1Р, х-ка С, Iн.р.=16 А -18 шт. | - | 4 | III |  |  | 59462с/о (258-13-0002.2-EO) |  |  | 59851с/о (258-13-0002.2-ЕО-СМ) | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Склад закрытый) | 2016-03-30 |  |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
36 |  | 5.ИСУП.1104229020 |  |  | Пункт распределительный | ПР8511В-1.02-25.1 УХЛ3 |  |  | навесного исполнения, 1000х600х200, IP54, с выключателем ввода ВА21-29-340010-00 3Р, х-ка С, Iн.р.=25 А-1шт; с фидерными однополюсными выключателями ВА21-29 1Р, х-ка С, Iн.р.=10 А -6 шт. | - | 4 | III |  |  | 59462с/о (258-13-0002.2-EO) |  |  | 59851с/о (258-13-0002.2-ЕО-СМ) | 4 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Склад закрытый) | 2016-03-30 |  |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
37 |  | 5.ИСУП.1104233183 |  | - | Щиток распределительный | ПР 8501С-1-093-21-УХЛ3 |  |  | навесного исполнения, выключатель ввода ВА57, автоматические выключатели распределения: трехполюсных ВА47-100 3Р, Iн=32 А, х-ка "D" - 3 шт.; трехполюсных ВА47-100 3Р, Iн=50 А, х-ка "D" - 8 шт. | ТУ 3434-004-05774835-99 | 4 | III |  |  | 59476с/о (258-13-0008.3-EM) |  |  | 60013С/О (258-13-0008.3-ЕМ-СМ) | 4 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Цех пескоструйных, покрасочных и антикоррозионных работ) | 2016-03-30 | ШР-1 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
38 |  | 5.ИСУП.1104233184 |  | - | Щиток распределительный | ПР 8501С-1-007-21-УХЛ3 |  |  | навесного исполнения, выключатель ввода ВА57, автоматические выключатели распределения: однополюсных ВА47-100 1Р, Iн=25 А, х-ка "D" - 2 шт.; однополюсных ВА47-100 1Р, Iн=16 А, х-ка "D" - 1 шт.; трехполюсных ВА47-100 3Р, Iн=100 А, х-ка "D" - 3 шт. | ТУ 3434-004-05774835-99 | 4 | III |  |  | 59476с/о (258-13-0008.3-EM) |  |  | 60013С/О (258-13-0008.3-ЕМ-СМ) | 11 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Цех пескоструйных, покрасочных и антикоррозионных работ) | 2016-03-30 | ШР-2 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
39 |  | 5.ИСУП.1104233185 |  | - | Щиток распределительный | ПР 8501С-1-093-21-УХЛ3 |  |  | навесного исполнения, выключатель ввода ВА57-39 320 А, х-ка "D" - 1 шт.; автоматические выключатели распределения: трехполюсных ВА47-100 3Р, Iн=32 А, х-ка "D" - 6 шт.; трехполюсных ВА47-100 3Р, Iн=63 А, х-ка "D" - 6 шт. | ТУ 3434-004-05774835-99 | 4 | III |  |  | 59476с/о (258-13-0008.3-EM) |  |  | 60013С/О (258-13-0008.3-ЕМ-СМ) | 19 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Цех пескоструйных, покрасочных и антикоррозионных работ) | 2016-03-30 | ШР-3 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
40 |  | 5.ИСУП.1104233186 |  | - | Щиток распределительный | ПР 8501С-1-028-21-У3 |  |  | навесного исполнения, выключатель ввода ВА57, х-ка "D" - 1 шт.; автоматические выключатели распределения: однополюсных ВА47-100 1Р, Iн=25 А, х-ка "D" - 2 шт.; трехполюсных ВА47-100 3Р, Iн=32 А, х-ка "D" - 4 шт.; трехполюсных ВА47-100 3Р, Iн=63 А, х-ка "D" - 3 шт. | ТУ 3434-004-05774835-99 | 4 | III |  |  | 59476с/о (258-13-0008.3-EM) |  |  | 60013С/О (258-13-0008.3-ЕМ-СМ) | 25 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Цех пескоструйных, покрасочных и антикоррозионных работ) | 2016-03-30 | ШР-4 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
41 |  | 5.ИСУП.1104233187 |  | - | Щиток распределительный | ПР 8501С-1-093-21-У3 |  |  | навесного исполнения, IP54, выключатель ввода ВА57-39 3Р, Iн=250 А, х-ка "D" - 1 шт.; автоматические выключатели распределения: трехполюсных ВА47-100 3Р, Iн=32 А, х-ка "D" - 6 шт.; трехполюсных ВА47-100 3Р, Iн=25 А, х-ка "D" - 5 шт. | ТУ 3434-004-05774835-99 | 4 | III |  |  | 59476с/о (258-13-0008.3-EM) |  |  | 60013С/О (258-13-0008.3-ЕМ-СМ) | 34 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Цех пескоструйных, покрасочных и антикоррозионных работ) | 2016-03-30 | ШР-5 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
42 |  | 5.ИСУП.1104233188 |  | - | Щиток распределительный | ПР 8501С-1-010-21-У3 |  |  | навесного исполнения, IP54, выключатель ввода ВА57-39 3Р, Iн=160 А, х-ка "D" - 1 шт.; автоматические выключатели распределения: однополюсных ВА47-100 1Р, Iн=25 А, х-ка "D" - 1 шт.; трехполюсных ВА47-100 3Р, Iн=25 А, х-ка "D" - 5 шт.; расцепитель независимый РН-47 1Р - 1 шт. | ТУ 3434-004-05774835-99 | 4 | III |  |  | 59476с/о (258-13-0008.3-EM) |  |  | 60013С/О (258-13-0008.3-ЕМ-СМ) | 42 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Цех пескоструйных, покрасочных и антикоррозионных работ) | 2016-03-30 | ШР-6 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
43 |  | 5.ИСУП.1104235475 |  | - | Вводно-распределительное устройство | ВРУ |  |  | в составе: Вводная панель ВРУЗСМ-16-40 УХЛ4- 1 шт.; Распределительная панель ВРУЗСМ-44-00А УХЛ4 - 1 шт. | ТУ 3434-007-05774865-2002 | 4 | III |  |  | 59476с/о (258-13-0008.3-EM) |  |  | 60013С/О (258-13-0008.3-ЕМ-СМ) | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Цех пескоструйных, покрасочных и антикоррозионных работ) | 2016-03-30 | ВРУ-1 Опросный лист 59475с/о (258-13-0008.3-ЕМ) |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
44 |  | 5.ИСУП.1104233189 |  | - | Щиток распределительный | ЩР8501С-0636-Н-УХЛ3.1 |  |  | навесного исполнения, IP54, выключатель ввода ВА47-100 3Р, Iн=63 А, х-ка "C" - 1 шт.; автоматические выключатели распределения: однополюсных ВА47-100 1Р, Iн=16 А, х-ка "C" - 6 шт.; трехполюсных ВА47-100 3Р, Iн=20 А, х-ка "C" - 6 шт.; дифференциальный автомат АД12 2Р, Iн=25А, Iym=30мА - 2 шт. | ТУ 3434-004-05774835-99 | 4 | III |  |  | 59477с/о (258-13-0008.3-EО) |  |  | 60189С/О (258-13-0008.3-ЕО.СМ) | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Цех пескоструйных, покрасочных и антикоррозионных работ) | 2016-03-30 | ЩО-1 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
45 |  | 5.ИСУП.1104233190 |  | - | Щиток распределительный | ЩР8501С-0516-Н-УХЛ3.1 |  |  | навесного исполнения, IP54, выключатель ввода ВА47 - 1 шт.; автоматические выключатели распределения: однополюсных ВА - 1 шт. | ТУ 3434-004-05774835-99 | 4 | III |  |  | 59477с/о (258-13-0008.3-EО) |  |  | 60189С/О (258-13-0008.3-ЕО.СМ) | 9 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Цех пескоструйных, покрасочных и антикоррозионных работ) | 2016-03-30 | ЩО-1 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: |  |  |  |  | 16: От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ |  |  |  |  | 16: _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. |  |  |  | 17: м.п.