Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________
В.Г. Цымбал
«   »                   2015 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________
Г.В. Комаров


«   »                   2015 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на выполнение ремонта сетей водоснабжения от ВК-160 до ВК-102 длиной 530м
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)
	Ремонт сетей водоснабжения от ВК-160 до ВК-102 длиной 530м

	Начальная максимальная цена договора, рублей
	4 772 987.90 (четыре миллиона семьсот семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят семь рублей, девяносто копеек)

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)
	Оплата – по факту выполненных работ

	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	Без аванса

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	С 01.05.2015 по 30.10.2015

	Требования к месту и условиям выпол​нения предмета закупки 
	ЗАТО г. Саров,

для нужд ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ

	Требования к участникам закупки
	1.Наличие лицензии на работу с государственной тайной (лицензия ФСБ)..
2.Наличие свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ. 
3.Наличие квалифицированного персонала.

 4. Наличие техники: 
4.1.Экскаватор с ковшом  вместимостью не менее 0,5 м3 .
4.2.Автомобиль-самосвал.
4.3.Подемный кран на базе автомобиля грузоподъемностью не менее 10 т.
4.4.Оборудование необходимое для выполнения работ, согласно прилагаемой ведомости объемов работ на реконструкцию сетей водоснабжения.  
5.Опыт выполнения аналогичных работ в течение 3 лет на  предприятиях ГК «Росатом» и положительные отзывы о работе.

Работы по субподряду  не допускаются.


Техническое задание
на выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения 

от ВК-160 до ВК-102 длиной 530м

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями «Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и составе технических заданий на проектирование объектов строительства» П1/2003-ОКСиП (издание второе в редакции приказа от 14.03.2007 № 281/ВР, с уточнением согласно приказам от 10.06.2008 № 723/ВР и от 11.09.2008 №1144/ВР) с учетом «Типовых текстов по изложению требований безопасности и охраны труда в технических заданиях (ТЗ) на строительство, реконструкцию, техперевооружение объектов» А СУОТ 12.05-2006.

Состав и содержание технического задания

	1. Общие положения, основание.

	Заказчик объекта строительства -  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Подрядная организация для выполнения строительно-монтажных работ (СМР) определяется в соответствии с ЕОСЗ от 07.02.2012 №37.

Вид строительства – ремонт.

Основание для разработки – Приказ от 24.05.2013 №195/1496-ВР «О формировании программы технического перевооружения, текущего и капитального ремонта».
1. Основные технико-экономические показатели объекта.

1.1 Функциональное назначение объекта не изменяется. Назначение ремонтируемого объекта – водоснабжение промышленной площадки.

1.2 Требования к производственной программе проектируемого производства в натуральных единицах и в денежном выражении не предъявляются.

1.3 Требования к площади зданий и сооружений, подлежащих ремонту, не предъявляются.

1.4 Требования к годовой потребности в энергоресурсах на технологические нужды, исходя из принятых технологий и технологического оборудования, не предъявляются.

2.5 Возможные источники и условия получения энергоресурсов - существующие.

2.6  Перспективная численность работающих на ремонтируемом объекте и обеспеченность трудовыми ресурсами – существующая.

2.7 Объем материалов для проведения ремонта определяется имеющимися проектами.

2.8 Ориентировочная стоимость ремонта сетей водоснабжения от ВК-160 до ВК-102  – 4 772, 988 тыс. руб..

	             3. Требования к выполняемым работам 

	3.1 Цель проведения работ – ремонт существующих сетей водоснабжения на участке от ВК-160 до ВК-102, выполненных из стальных труб, с заменой на трубы из полиэтилена ПЭ-100 ГОСТ 18599-2001.

Задачи – поддержание сетей водопровода в исправном состоянии для бесперебойного обеспечения потребителей хозпитьевой и производственной водой. 

	3.2 Объем выполняемых работ - в соответствии с прилагаемой ведомостью объемов работ на ремонт участка сетей водоснабжения от ВК-160 до ВК-102 промышленной площадки (Приложение №1 к техническому заданию).

Требования к основным строительным решениям: Ремонт существующих сетей водоснабжения на участке длиной 530м. Трубопроводы Ø150мм и Ø200мм проложены на глубине 2,0÷3,0м. В колодцах заменить задвижки Ø50мм - 1шт., Ø100мм - 3шт., Ø150мм - 10шт., Ø200мм - 3шт. и пожарные гидранты – 3шт.. Заменяемые участки труб из земли не извлекать. При ремонте применить трубы напорные из полиэтилена ПЭ-100 ГОСТ 18599-2001, давление 10атм.. На сети смонтировать новый колодец диаметром 2000мм, высотой 2800мм. В колодце установить задвижки 150мм - 2шт. и 200мм - 4шт.. Произвести ремонт колодцев (лотки, скобы, горловины). 


По окончанию работ по ремонту  данного участка выполнить восстановление благоустройства, дорог согласно  требованиям  действующих нормативов.

	              4. Перечень проектной и рабочей документации

	Ремонтные работы выполняются по проекту инв.№ВК-29-2013, дефектная ведомость от 06.06.2013 №2225-04/229. 

Документация на ремонт сетей водоснабжения от ВК-160 до ВК-102 экспертизе промышленной безопасности не подлежит.

             Выполнение проектных решений не требуется.

	             5. Место выполняемых работ  

	             Подразделение, ответственное за эксплуатацию ремонтируемого объекта, место размещения ремонтируемого объекта - промышленная площадка ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

	              6. Требования и условия к разработке природоохранных  мер и мероприятий – не предъявляются.

	              7. Срок (интервал) выполнения работ

	Предполагаемые сроки окончания ремонтируемого объекта – 4 квартал 2015 года.

	 8. Требования к качеству выполняемых работ - соответствие техническому заданию и проектной документации.

	 9. Требования к особым условиям работ -  работа в режимных подразделениях (территориях).

	             10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий – 24 месяца с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг.

	              11. Требования к безопасности выполняемых работ

	В качестве обязательных при выполнении ремонта объекта должны быть применены:

- Свод правил СП12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 21.01.2003 №64/ВР);

- СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (объявлены для исполнения приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 18.04.2008 № 476/ВР); 

- Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Строительное производство Часть 2» (введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 20.11.2002 № 1530/ВР);

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 29.12.2006 №258-ФЗ);

- СП8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности";

- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденные Министерством энергетики РФ», издания 6 и 7;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции ФЗ от 22.07.2008 №123 – ФЗ;

- «Технический регламент о безопасности машин и оборудования», утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009 №753;

- «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ;

- Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов ПОТ РМ-006-97, утвержденные Министерством труда и социального развития РФ постановлением №50 от 27.10.1997;

- Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных  работах ПОТ РМ-020-2001;

- Строительные нормы и правила СНиП 3.05.04-85. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

	              12. Требования к результатам работ и порядку приемки

	Порядок сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг  – комиссионное подписание Заказчиком и исполнителем акта сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с техническим заданием и исполнительной и рабочей документаций.

	             13. Требование к форме представляемой информации

	Проектная документация будет передана после проведения торгов.

	            14. Требования к техническому обучению персонала заказчика 

	            1. Наличие свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ: 
-укладка трубопроводов водопроводных,

-монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей,
-устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов,
-очистка полости и испытание трубопроводов водопровода.

            2.Наличие квалифицированного персонала:
- квалифицированные рабочие (стаж не менее 3 лет) основных профессий, имеющие подтвержденную квалификацию не менее четвертого разряда и соответствующую категорию - не менее 7 человек,
- руководство (стаж не менее 5 лет) директор, главный инженер и их заместители с наличием  высшего образования соответствующего занимаемой должности- не менее 2 человек. 
-все представленные в штате работники должны находиться в штате организации по основному месту работы, 
-руководители и специалисты должны проходить курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет в учебных центрах, аккредитованных в соответствующем СРО (необходимо приложить копии документов подтверждающих наличие аккредитации). 
-квалификация персонала (повышение квалификации или переподготовки) должна быть подтверждена  копиями соответствующих дипломов, удостоверений и т.д. для всех работников,
-наличие работников в штате должно быть подтверждено копиями трудовых книжек всех включаемых в справку работников.


	Ведомость объемов работ на Ремонт сетей водоснабжения                                                              от ВК-160 до ВК-102 длиной 530м

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат 
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	Разборка покрытий и оснований: цементно​бетонных 
	100 м3       конструкций
	0,072

	2
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,0216

	Раздел 2. Земляные работы

	3
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли 
	100 м2
	5,84

	4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	3 855

	5
	Водоотлив: из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	17,6

	6
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,762

	7
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,889

	8
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 
	1 м
	23 ,

	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,889

	10
	Обратная засыпка грунта из отвала экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5- 0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	3 855

	11
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланиро ванной площади
	5,98

	12
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 
	100 м3 уплотнен ного грунта
	7,25

	Раздел 3. Демонтажные работы

	13
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,302

	14
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром: 150 мм
	1 км трубопровода
	0,57

	15
	Демонтаж задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	16
	Демонтаж задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	3

	17
	Демонтаж задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	10

	18
	Демонтаж задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 2.00 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	3

	19
	Демонтаж: гидрантов пожарных
	1 шт.
	3

	20
	Демонтаж фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (подставки для пож. гидрантов)
	1 т фасонных частей
	0,165

	21
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3 железоб етонных и бетонных конструкций колодца
	0,934

	22
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша
	1 т груза
	94

	23
	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза 
	1 т груза
	94

	Раздел 4. Монтажные работы

	24
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	3,72

	25
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,302

	26
	Труба: ПЭ 100 50К 17, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	30,5

	27
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм 
	1 км трубопровода
	0,57

	28
	Труба: ПЭ 100 ЗЮК 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	57,57

	29
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм 
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,18

	30
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм (футляр)
	1 км трубопровода
	0,018

	31
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 377 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	18

	32
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно​полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм
	1 км трубопровода
	0,018

	33
	Мастика «Изол»
	т
	0,1375

	34
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,302

	35
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов циаметром: 150 мм
	1 км трубопровода
	0,57

	36
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм 
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	37
	Задвижки ЗОвчЗ9р МЗВ д =50 Ру16. 
	шт.
	1

	38
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	2

	39
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	3

	40
	Задвижки ЗОвчЗЭр МЗВ д.=100 Ру16. 
	шт.
	3

	41
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм 
	шт.
	6

	42
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	12

	43
	Задвижки ЗОвчЗЭр МЗВ д.=150 Ру16. 
	шт.
	12

	44
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт.
	24

	45
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	7

	46
	Задвижки ЗОвчЗЭр МЗВ д.=200 Ру16. 
	шт.
	7

	47
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм
	шт.
	14

	48
	Установка: гидрантов пожарных 
	1 шт.
	3

	49
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (пожподставки)
	1 т фасонных частей
	0,165

	50
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм 
	1 фланец
	12

	51
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм 
	шт.
	12

	52
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм 
	1 фланец
	16

	53
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт.
	16

	54
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	5,5

	55
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец 5ЮР 11, диаметр: 225 мм (ТУ2248-001 -18425183-01)
	шт.
	13

	56
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм
	шт.
	13

	57
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец 50Р 11, диаметр: 160 мм (ТУ2248-001 -18425183-01)
	шт.
	26

	58
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм 
	шт.
	26

	59
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 225 мм (ТУ2248-001- 18425183-01)
	шт.
	4

	60
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 160 мм (ТУ2248-001- 18425183-01)
	шт.
	12

	61
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников 
	10 фасонных частей
	1,6

	62
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, 50Р 11,: диаметр 225 мм (ТУ2.248-001-18425183-01)
	шт.
	8

	63
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, 50Р 11,: диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	8

	64
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых 
	10 м3       железобетонных и бетонных конструкций колодца
	1,49

	65
	Люки чугунные: тяжелые
	шт.
	4

	66
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,16

	67
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
	100 отверстий
	0,08

	68
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм (гильзы)
	1 км трубопровода
	0,0012

	69
	Труба: ПЭ 80 ЗЭК 17,6, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99)
	10 м
	0,12

	70
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм
	1 врезка
	4

	71
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм
	1 врезка
	12

	Раздел 5. Восстановление благоустройства

	72
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100м3 материала основания (в плотном теле)
	0,054

	73
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	5,94

	74
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных 
	1000 м2  основания
	0,036

	75
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27- 04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03
	1000 м2  основания
	0,036

	76
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,0288

	77
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ
	1000 м2 покрытия
	0,036

	78
	На каждые 0,5 см изменения толщины  покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06
	1000 м2 покрытия
	0,036


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: 

наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну






