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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт ротора ТВС-30 



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	Ротор турбогенератора ТВС-30,  номинальный ток ротора -460 А, напряжение -230 В, скорость вращения- 3000 об/мин, масса – 17 т.
 Доставка ротора  на ремонт и обратно производится Заказчиком в заранее согласованные сроки. 
 Организация и проведение работ выполняются на основании и в объёмах требований, изложенных в «Руководстве по повышению надёжности эксплуатации бандажных узлов роторов турбогенераторов» (приложение №2 к приказу ОАО РАО «ЕЭС России» от 05.04.2007 №232) 

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	ППР не требуется



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Контроль технического состояния бандажных узлов ротора турбогенератора с целью повышения надёжности эксплуатации и предотвращения аварий турбогенератора.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	1) Снятие и установка бандажных и центрирующих колец с их контролем.
2) Ремонт, покрытие эмалью, снятие и установка деталей расклиновки и чисткой лобовых частей, частичным ремонтом изоляции. 
3) Изготовление и замена подбандажной изоляции.
4) Снятие и установка вентиляторов  с проверкой состояния вентиляторов и их дефектоскопией.
5) Проверка состояния заклиновки ротора. Переклиновка пазов ротора, изготовление подклинового бандажа. 
6) Проверка токоподводов. Разборка токоведущих болтов, изготовление вакуумных уплотнений, переизолировка или изготовление болтов, испытание на газоплотность.
7) Изготовление нового торцевого уплотнения обмотки ротора (распорки торцевых изоляционных колец)
8) Уплотнение деталей постоянной расклиновки
9) Снятие и установка контактных колец с их дефектоскопией
10)  Контроль поверхностей вала ротора с их дефектоскопией
11) Пооперационные и сдаточные электрические испытания в соответствие с «Объемами и нормами испытаний электрооборудования» РД34.45-51.300-97,
12) Балансировка ротора.
13) Покраска ротора.
14) Выполнение всех сопутствующих работ.
15) Оформление результатов испытаний и опробований с выдачей необходимой ремонтной документации
           
Работы выполняются из материала подрядчика. 
Подрядчик разрабатывает согласованную с Заказчиком сметную документацию на выполняемые работы. 
        При обнаружении недопустимых дефектов бандажных колец их замена выполняется по отдельной, согласованной с Заказчиком смете.

	
Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	5ТХ.588.503
	
	Токопровод ротора
	1

	2
	5ТХ.674.504
	
	Ротор (сборка и окончательная обработка) (без подпаз.каналов)
	1

	3
	5ТХ.674.506
	
	Ротор обмотанный. Лист 1
	1

	4
	5ТХ.674.506.
	
	Ротор обмотанный. Лист 2
	1






РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Производственная база специализированного предприятия по ремонту электрооборудования.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала – 1 июня 2015 года
 дата окончания работ – 31 июля 2015 года


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	[bookmark: _Hlk346286769]Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Требования к качеству выполняемых работ согласно раздел №32 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» РД34.45-51.300-97
Используемые материалы должны быть новыми, не восстановленными  с сертификатом качества. 
Подрядчик обязан направить Заказчику копии сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком материалов во избежание фальсификации продукции.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 12  месяцев с даты ввода в эксплуатацию ротора генератора. 
При обнаружении в период гарантийного срока недостатков по вине Исполнителя, гарантийный срок увеличивается на время их устранения Исполнителем.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Согласно требований безопасности утвержденных на предприятии подрядчика. 



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	[bookmark: OLE_LINK1]Оборудование сдается Исполнителю по заранее оформленной заявке. 
Входной контроль проводится Заказчиком на производственной базе Исполнителя, в соответствии с требованиями РД 34.45-51.300-97.
Сдача-приемка выполненных работ оформляется  двухсторонним актом после окончания работ в полном объёме и предоставления полного комплекта ремонтной документации.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Комплект исполнительной документации и акты выполненных работ (2 экз.) предоставляются на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	5ТХ.588.503. Токопровод ротора
	

	2
	5ТХ.674.504. Ротор (сборка и окончательная обработка)
	

	3
	5ТХ.674.506 Ротор обмотанный. Лист 1
	

	4
	5ТХ.674.506 Ротор обмотанный. Лист 2
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