ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку кабеля судового
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

Технического задания 

на поставку кабеля судового
для объекта ФГУП СНПО «Элерон» г. Москва, ул. Генерала

Белова, дом 14
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 3.2. Требования к надежности 

Подраздел 3.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 3.4 Требования к маркировке 

Подраздел 3.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Кабель КМПЭВнг(А) – LS 4х0,35
Кабель КМПЭВнг(А) – LS 2х0,5
Кабель КМПЭВнг(А) – LS 1 кВ 37х1,5
Кабель КУГВЭВнг(А) – LS 7х0,5

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен являться новым товаром, 

Товар не должен быть заложен

Товар не должен являться предметом спора третьих лиц

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не требуются

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Кабель КМПЭВнг(А) – LS изготавливается по ГОСТ 15150-69, соответствует ТУ 16.К71-310-2001
Кабель КУГВЭВнг(А) – LS изготавливается по ГОСТ 16442-80, соответствует ТУ 16.К71-310-2001

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	358675


РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Кабель КМПЭВнг(А) – LS – 

Эксплуатация должна быть возможна при температуре от -50 до +50С.

Относительная влажность воздуха: 98%

Предельная температура жил при эксплуатации : +70 С

Предельная температура при коротком замыкании: +400 С
Прокладка кабелей без предварительного подогрева ведется при температуре не ниже -15 °С, Минимальный радиус изгиба при монтаже — не менее 3 диаметров кабеля
Кабель КУГВЭВнг(А) – LS 7х0,5 – 

Эксплуатация должна быть возможна при температуре окружающего воздуха от – 50 °С до + 60 °С. 
Относительная влажность воздуха: 98%

Прокладка кабелей без предварительного подогрева ведется при температуре не ниже -15 °С (в случае более низких температур необходимо обеспечить нагревание кабеля). 
Допустимая рабочая температура, не выше+ 70 °C. 
Предельная температура при коротком замыкании: +400
Минимальный радиус изгиба при монтаже — не менее 6 диаметров кабеля


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Кабель КМПЭВнг(А) – LS – 

Кабель КМПЭВнг-LS должен быть предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при переменном напряжении 500 и 1 000 В частотой 50 Гц или, соответственно, при постоянном напряжении 750 и 1500 В .

Кабель КМПЭВнг-LS должен быть предназначен для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок
Кабель КУГВЭВнг(А) – LS – 

Кабели управления и контроля гибкие с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой должны быть предназначены для фиксированного монтажа цепей управления и контроля, работающих при напряжении до 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 500 В постоянного тока

	Подраздел 3.2. Требования к надежности

	Минимальный срок службы – не менее 30 лет

	Подраздел 3.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Кабель КМПЭВнг(А) – LS
Внутренний проводник - Медная токопроводящая жила
Изоляция – Полиэтиленовая изоляция 
Экран по жиле – медная проволока

Оболочка – из ПВХ пластиката
Кабель КУГВЭВнг(А) – LS –

Токопроводящая жила – медные проволоки
Изоляция – ПВХ пластикат
Экран – алюминиевая фольга

Оболочка –ПВХ пластикат

	Подраздел 3.4 Требования к маркировке

	Маркировка по ГОСТ 18690-82

На щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к бухте или барабану, должны быть указаны:

- товарный знак завода-изготовителя;

- условное обозначение кабеля;

- длина кабеля в метрах и число отрезков;

- масса брутто или нетто при поставке в бухтах в килограммах;

- дата изготовления (год, месяц);

- номер барабана или бухты.

На ярлыке должен быть проставлен штамп технического контроля

	Подраздел 3.5 Требования к упаковке

	Упаковка по ГОСТ 18690-82.




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Не предъявляется

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	В соответствии с ГОСТ 18690-82
В части воздействия механических и климатических факторов ГОСТ 23216-78


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В соответствии с ГОСТ 18690-82

Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.

Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более десяти лет.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации кабеля- не менее 3 лет. Минимальный срок службы: 30 лет


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Электрическая безопасность - ГОСТ 12.2.007.14-75.

Нераспространение горения - ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев. Срок службы не менее 30 лет


РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед.изм

	1
	Кабель КМПЭВнг(А) – LS 4х0,35
	8,3
	км

	2
	Кабель КМПЭВнг(А) – LS 2х0,5
	12,5
	км

	3
	Кабель КМПЭВнг(А) – LS 37х1,5 1 кВ
	4,45
	км

	4
	Кабель КУГВЭВнг(А) – LS 7х0,5
	15,3
	км


	Начало поставки – с момента заключения договора

Окончание поставки не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Сертификаты соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Кабель КМПЭВнг(А) – LS 4х0,35
	К – кабель

М – малогабаритный

П – изоляция жил из полиэтилена

Э – экран из медных проволок по изоляции каждой жилы

В – оболочка из ПВХ пластиката

Нг – не распространение горения

(А) – категория пожарной безопасности

LS – пониженное выделение дыма при нагреве.

4 – число жил

0,35 – номинальное сечение жил в мм2

	2
	Кабель КМПЭВнг(А) – LS 2х0,5
	2 – число жил

0,5 – номинальное сечение жил в мм2

	3
	Кабель КМПЭВнг(А) – LS 37х1,5 1 кВ
	37 – число жил

1,5 – номинальное сечение жил в мм2

	4
	Кабель КУГВЭВнг(А) – LS 7х0,5
	К – кабель

У – управления и контроля

Г – гбкий

В – изоляция жил из ПВХ пластиката

Э – экранированные жилы

В – оболочка из ПВХ пластиката

Нг – не распространение горения

(А) – категория пожарной безопасности

LS – пониженное выделение дыма при нагреве.

7 – число жил

0,5 – номинальное сечение жил в мм2


Начальник отдела снабжения 




Д. П. Давыдов

Исполнитель







Е. Н. Гапеев








Е. Н. Гапеев
