Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки:

Ремонт трубопроводной арматуры

на специализированном предприятии.

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту: Запорная арматура и обратные клапана Ду400 Ру25.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт трубопроводной арматуры на специализированном предприятии

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Ремонту подлежит следующая арматура: 1.) задвижки Ду400 Ру25 фланцевые с выдвижным шпинделем с ручным управлением и под электропривод – 11 шт. 2.) задвижки Ду600 Ру25 фланцевые с невыдвижным шпинделем под электропривод – 4 шт. 3.) обратные клапаны 19с47нж Ду400 – 2 шт.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Ремонт необходим для устранения неплотности запорных органов арматуры.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Ремонт заключается в обработке уплотнительных поверхностей проточкой, шлифовкой с последующей притиркой. При необходимости выполняется наплавка с последующей механической обработкой и притиркой. Также при необходимости выполняется ремонт или замена изношенных деталей, выявленных при дефектации задвижек. После ремонта выполняется испытание задвижек на плотность. На ремонт задвижек составляется сметная документация в ценах 2015 года. Доставка арматуры на ремонтное предприятие и обратно выполняется Заказчиком.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

По местонахождению Исполнителя работ. Доставка оборудования на предприятие Исполнителя для выполнения ремонтных работ и обратно осуществляется силами и за счет средств Заказчика.

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: с даты заключения договора Окончание: 31 июля 2015 г.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

В результате ремонта задвижки должны иметь герметичность затвора по классу В, ГОСТ 9544-93, обратные клапаны герметичность по классу А.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Предприятие-подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям НТД не менее 12 месяцев с момента включения оборудования в работу.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Отремонтированные задвижки и обратные клапана должны отвечать требованиям действующей НТД. Сдача-приемка выполненных работ оформляется двухсторонним актом после выполнения ремонта в полном объёме и проверки качества выполненных работ Заказчиком.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

На бумажном носителе.