«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: Поставка контроллеров температуры

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Температурный контроллер DTB 4848LR или эквивалент; Температурный контроллер DTB 4896LR или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в раздел 4.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКДП

3120381

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для изготовления приборов для объектов атомной энергетики.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.Условия эксплуатации- нормальные. 2.Температура эксплуатации 10-450С 3.Влажность - не более 65 %

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара

Температурный контроллер DTB 4848LR или эквивалент; Температурный контроллер DTB 4896LR или эквивалент:

Напряжение питания; 100-240 В переменного тока, 50/60Гц. Рабочий диапазон напряжений; 85%-110% от номинального. Потребляемая мощность; Максимально 5ВА. Память; EEPROM 4K бит (энергонезависимая до 100 000 записей). Метод индикации; 7-сегментные светодиодные индикаторы переменная процесса (PV) – красный цвет, значение установки (SV) – зеленый цвет.. Входной сигнал; Термопары: K, J, T, E, N, R, S, B, U, L, ТХК Платиновые термосопротивления: тип Pt100, JPt100 Входной сигнал Аналоговый: 0-5В, 0-10В, 0-20мА, 4-20мА, 0-50мВ. Метод управления; - ПИД-регулятор - ПИД-регулятор с программным управлением - двухпозиционный регулятор (ВКЛ/ВЫКЛ) - ручная регулировка. Управляющие выходы; R: релейный выход, перекидной контакт (однополюсный нормально-открытый для серии 4824 и 4848) - 250 В переменного тока, 5 А (резистивная нагрузка); L: аналоговый выход по напряжению – 0-5В, 0-10В постоянного тока. Точность индикации; 0 или 1 цифра после запятой (выбирается в параметре). 7Время выборки; Аналоговый вход: 0.15 сек; термодатчик: 0.4 сек.. Коммуникация по RS-485; MODBUS ASCII/RTU. Вибропрочность; 10-55 Гц, 10м/с2 в течение 10 минут по каждой из трех осей. Ударопрочность; Макс. 300 м/с2, 3 раза по каждой из трех осей, 6 направлений.. Рабочая температура; 00 - +500 С. Температура хранения; -200 - +650 С. Влажность окружающей среды; 35% - 85% относительной влажности (без образования конденсата). Тип температурного датчика или сигнала на аналоговом входе Тип температурного датчика или сигнала на аналоговом входе; Температурный диапазон. 0 – 50 мВ; -999 … 9999. 4 – 20 мА; -999 … 9999. 0 – 20 мА; -999 … 9999. 0 – 10 В; -999 … 9999. 0 – 5 В; -999 … 9999. Платиновое термосопротивление (Pt100).; -200 … 6000С. Платиновое термосопротивление (JPt100); -20 … 4000С. Термопара типа ТХК (производства СССР или РФ); -200 … 8000С. Термопара типа U; -200 … 5000С. Термопара типа L (ТХК импортная); -200 … 8500С. Термопара типа B (ТПР); 100 … 18000С. Термопара типа S (ТПП); 0 … 17000С. Термопара типа R (ТПП); 0 … 17000С. Термопара типа N (ТНН); -200 … 13000С. Термопара типа E (ТХКн); 0 … 6000С. Термопара типа T (ТМК); -200 … 4000С. Термопара типа J (ТЖК); -100 … 12000С. Термопара типа K (ТХА); -200 … 13000С.

Физические характеристики: размер лицевой панели (ширина х высота); модель 4848 или эквивалент: 48х48 мм; модель 4896 или эквивалент: 48х96 мм;. тип управляющего выхода 1 (OUT1); R: релейный выход, перекидной контакт (однополюсный нормально-открытый для серии 4824 или эквивалент и 4848 или эквивалент) - 250 В переменного тока, 5 А (резистивная нагрузка);. тип управляющего выхода 1 (OUT2); L: аналоговый выход по напряжению – 0-5В, 0-10В постоянного тока.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Срок безотказности работы – не менее 10 лет.

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Изделие, предлагаемое к поставке, должно быть четко идентифицировано, указаны его торговая марка и модель, четко указаны характеристики с указанием завода-изготовителя.

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Упаковка должна защитить изделие от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки и хранении в складских помещениях.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Качество упаковки и свойства изделия должны обеспечивать их сохранность в течение всего гарантийного срока при хранении в неотапливаемых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50 °С.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемый Товар не должен иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих его внешний вид и препятствующих нормальной работе.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Температурный контроллер DTB 4848LR или эквивалент – 5шт; Температурный контроллер DTB 4896LR или эквивалент – 5шт. Срок поставки – до 31 марта 2015 года. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Паспорт на изделие, техническое описание, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, товарная накладная, счёт-фактура должны быть на русском языке и на бумажном носителе.

Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.