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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Температурный контроллер DTB 4848LR или эквивалент;
Температурный контроллер DTB 4896LR или эквивалент.
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в раздел 4.

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	Подраздел 1.3 Код ОКДП

	3120381



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Для изготовления приборов для объектов атомной энергетики.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	1.Условия эксплуатации- нормальные.
2.Температура эксплуатации 10-450С
3.Влажность - не более 65 %



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара

	Температурный контроллер DTB 4848LR или эквивалент;
Температурный контроллер DTB 4896LR или эквивалент:

		Напряжение питания

	100-240 В переменного тока, 50/60Гц


	Рабочий диапазон напряжений

	85%-110% от номинального


	Потребляемая мощность

	Максимально 5ВА


	Память

	EEPROM 4K бит (энергонезависимая до 100 000 записей)


	Метод индикации

	7-сегментные светодиодные индикаторы
переменная процесса (PV) – красный цвет, значение
установки (SV) – зеленый цвет.


	Входной сигнал

	Термопары: K, J, T, E, N, R, S, B, U, L, ТХК
Платиновые термосопротивления: тип Pt100, JPt100
Входной сигнал
Аналоговый: 0-5В, 0-10В, 0-20мА, 4-20мА, 0-50мВ


	Метод управления

	- ПИД-регулятор
- ПИД-регулятор с программным управлением
- двухпозиционный регулятор (ВКЛ/ВЫКЛ)
- ручная регулировка


	Управляющие выходы

	R: релейный выход, перекидной контакт (однополюсный
нормально-открытый для серии 4824 и 4848) - 250 В
переменного тока, 5 А (резистивная нагрузка);
L: аналоговый выход по напряжению – 0-5В, 0-10В
постоянного тока


	Точность индикации

	0 или 1 цифра после запятой (выбирается в параметре)


	7Время выборки

	Аналоговый вход: 0.15 сек; термодатчик: 0.4 сек.


	Коммуникация по RS-485

	MODBUS ASCII/RTU


	Вибропрочность

	10-55 Гц, 10м/с2 в течение 10 минут по каждой из трех
осей


	Ударопрочность

	Макс. 300 м/с2, 3 раза по каждой из трех осей, 6
направлений.


	Рабочая температура

	00 - +500 С


	Температура хранения

	-200 - +650 С


	Влажность окружающей среды

	35% - 85% относительной влажности (без образования
конденсата)




Тип температурного датчика или сигнала на аналоговом входе

	Тип температурного датчика или
сигнала на аналоговом входе

	Температурный диапазон


	0 – 50 мВ

	-999 … 9999


	4 – 20 мА

	-999 … 9999


	0 – 20 мА

	-999 … 9999


	0 – 10 В

	-999 … 9999


	0 – 5 В

	-999 … 9999


	Платиновое
термосопротивление (Pt100).

	-200 … 6000С


	Платиновое
термосопротивление (JPt100)

	-20 … 4000С


	Термопара типа ТХК
(производства СССР или РФ)

	-200 … 8000С


	Термопара типа U

	-200 … 5000С


	Термопара типа L (ТХК импортная)

	-200 … 8500С


	Термопара типа B (ТПР)

	100 … 18000С


	Термопара типа S (ТПП)

	0 … 17000С


	Термопара типа R (ТПП)

	0 … 17000С


	Термопара типа N (ТНН)

	-200 … 13000С


	Термопара типа E (ТХКн)

	0 … 6000С


	Термопара типа T (ТМК)

	-200 … 4000С


	Термопара типа J (ТЖК)

	-100 … 12000С


	Термопара типа K (ТХА)

	-200 … 13000С





	Физические характеристики:
	размер
лицевой панели
(ширина х высота)
	модель 4848 или эквивалент: 48х48 мм;
модель 4896 или эквивалент: 48х96 мм;


	тип
управляющего
выхода 1 (OUT1)
	R: релейный выход, перекидной контакт (однополюсный
нормально-открытый для серии 4824 или эквивалент и 4848 или эквивалент) - 250 В
переменного тока, 5 А (резистивная нагрузка);

	тип
управляющего
выхода 1 (OUT2)
	L: аналоговый выход по напряжению – 0-5В, 0-10В
постоянного тока




	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Срок безотказности работы – не менее 10 лет.

	Подраздел 4.3 Требования к маркировке

	Изделие, предлагаемое к поставке, должно быть четко идентифицировано, указаны его торговая марка и модель, четко указаны характеристики с указанием завода-изготовителя.

	Подраздел 4.4 Требования к упаковке

	Упаковка должна защитить изделие от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки и хранении в складских помещениях.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Качество упаковки и свойства изделия должны обеспечивать их сохранность в течение всего гарантийного срока при хранении в неотапливаемых помещениях при температуре от  минус 40 до плюс 50 °С.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Поставляемый Товар не должен иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих его внешний вид и препятствующих нормальной работе.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Температурный контроллер DTB 4848LR или эквивалент – 5шт;
Температурный контроллер DTB 4896LR или эквивалент – 5шт.
Срок поставки – до 31 марта 2015 года. Возможна досрочная поставка.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Паспорт на изделие, техническое описание, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, товарная накладная, счёт-фактура должны быть на русском языке и на бумажном носителе.




Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.
[bookmark: _GoBack]
