Приложение № 2

Техническое задание

на проведение экспертизы промышленной безопасности и оценке

микроповрежденности металла гибов и сварных соединений трубопроводов

острого пара на ТЭЦ ОАО «ППГХО» в 2012 году

| 1. Общие данные |  |
| --- | --- |
| 1.1.Предприятие | ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» |
| 1.2. Объект | Согласно приложения №1. |
| 1.3. Место размещения предприятия | Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск |
| 1.4. Стадия проработки | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Техническое освидетельствование технических устройств. |
| 2. Исходные данные для работ |  |
| 2.1. Заказчик представляет следующие исходные данные | 1. Техническую, проектную и эксплуатационную документацию на каждое техническое устройство. 2. Техническое устройство (трубопровод), подготовленное для выполнения работ по экспертному обследованию в указанные сроки и согласованной программе. |
| 3. Проведение работ |  |
| 3.1. Требование к составу работ | 1.Разработка и согласование программы. 2. Изучение существующей технической, проектной и эксплуатационной документации каждого трубопровода, результатов входного и эксплуатационного контроля. 3. Проведение измерительного контроля локальной кривизны и ультразвуковой толщинометрии растянутой зоны гибов трубопроводов с целью определения участков для обследования микроповрежденности. 4. Металлографическое исследование микроструктуры, микроповрежденности металла гибов без вырезки образцов с помощью переносного микроскопа, приготовление реплик с поверхности гибов. 5. Проведение обследования металла гибов акустическим методом измерения скорости поверхностных и поперечных ультразвуковых волн (с оценкой микроповрежденности). 6. Оценка степени микроповрежденности металла обследованных гибов по репликам в лабораторных условиях. 7. Проведение расчета на прочность допускаемой толщины стенки гибов трубопроводов. Анализ результатов обследования гибов. 8. Обследование технического состояния трубопроводов и их опорно-подвесной системы. |
| От «Подрядчика» ______________/______________/ | От «Заказчика» ________________/В.С. Святецкий/ |
| 3.2. Состав отчетных материалов | 1. Заключение по оценке состояния металла гибов трубопроводов, определение возможности и сроков их дальнейшей эксплуатации. 2. Заключение по оценке состояния металла сварных соединений и прямого участка трубопроводов, определение возможности и сроков их дальнейшей эксплуатации. 3. Заключения по результатам обследования опорно-подвесной системы креплений трубопроводов и поверочных расчетов на прочность. 4. Заключение экспертизы промышленной безопасности. Регистрация Заключения экспертизы промышленной безопасности в Забайкальском управлении Ростехнадзора, г. Чита. 5. Запись о результатах проведенного экспертного обследования в паспортах трубопроводов. |

| От «Подрядчика»: ____________________ /______________/ М.п. | От «Заказчика»: Генеральный директор ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» ____________________ /В.С. Святецкий/ М.п. |
| --- | --- |