от 29.12.2015 г. № 7408/757 Блр1,2/П-15-Р

Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7408/757 Блр1,2/П-15 «Поставка затворов дисковых общепромышленных для сооружения энергоблоков №1, 2 Белорусской АЭС»:

 Вопрос: 
В спецификации 1.1, 1.2 приведено требование, что поставляемое оборудование должно соответствовать второй и третьей категории обеспечения качества. В соответствии со схемой определения категорий обеспечения качества элементов АС, СТО СМК-ПКФ-015-06 «Применение категорий обеспечения качества в проектах АЭС», ко второй и третьей категории обеспечения качества должны относиться элементы второго и третьего класса безопасности соответственно, а также элементы влияющие на безопасность АС и не вошедшие во второй и третий классы безопасности. Учитывая, что требования к поставляемому оборудованию по классу безопасности отсутствуют, то в соответствии с ОПБ-88/97 к такому оборудованию предъявляются требования общепромышленных нормативных документов, а значит закупаемое оборудование не относится к элементам, влияющим на безопасность АС. Таким образом, в соответствии с действующими нормативными документами, закупаемое оборудование должно соответствовать четвертой категории обеспечения качества. Прошу Вас подтвердить возможность предложения оборудования с четвертой категорией обеспечения качества.
Ответ: 
Категория обеспечения качества по СТО СМК-ПКФ-015-06 «Применение категории обеспечения качества в проектах АЭС» назначается не только исходя из классов безопасности НП-001-97, но и зависит от таких критериев как:

- транспортируемая среда;

- экономический ущерб при отказе оборудования;

- загрязнение окружающей среды при отказе оборудования.

На основании вышеизложенного подтверждаем правильность указанных категорий обеспечения качества у арматуры, входящей в состав лота № 7408/757.

