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Ведомость дефектов №__1__________ 
На капитальный ремонт теплосети на участке от колодца VI ТК-4до колодца VI ТК-5
инв.  № 0300074 (теплотрасса от НСС-1 до ТК-17, два паропровода Ду=250мм, четыре трубопровода горячей воды Ду=250)
	№
п/п
	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№
 чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный 
Исполнитель
 ремонта
	Примечание

	
	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	1
	Дефекты: свищи, непровары стыков, утонение стенки, сквозная коррозия местами, разрушение теплогидроизоляционного слоя трубопровода,разрушение лотков и перекрытий лотков.

Замена трубы и компенсаторов, теплогидроизоляц покрытия, ремонт лотков.
	
	труба стальная

Ø273*10

1комп. (L=12,6+4 отвода)
отвод
	м

шт

шт
	1753
18
20
	
	

	2
	Срезка кустарника и мелколесья бульдозером, перемещение до 20м
	
	
	м2
	3280
	
	

	3
	Сгребание срезанного кустарника и мелколесья 
	
	
	м2
	3280
	
	

	4
	Погрузка кустарника и мелколесья  экскаватором в автосамосвалы и отвозка их до 7км
	
	
	м3//т
	14/11,7
	
	

	5
	Планировка площадей бульдозером
	
	
	м2
	4980
	
	

	6
	Отсыпка щебнем подъездных дорог, планировка бульдозером
	
	
	м3
	276
	
	

	7
	Демонтаж ж/б опоры и стойки эстакады, погрузка строительного мусора в а/самосвалы и перевозка его на расстояние до 7 км. 
	
	
	м3
Т
	0,67
1,68
	
	

	8
	Устройство щебеночного основания под фундамент.
	
	
	м2
	1,08
	
	

	9
	Устройство бетонной подготовки
	
	
	м3
	0,108
	
	

	10
	Монтаж фундамента
	
	
	шт.
	1
	
	

	11
	Монтаж опоры
	
	
	т/м2
	0,25/5,2
	
	

	12
	Разработка экскаватором грунта 3 группы в отвал
	
	
	м3
	2258
	
	

	13
	Разработка вручную в траншее грунта 3 группы в отвал
	
	
	м3
	160
	
	

	14
	Работа бульдозера на отвале
	
	
	м3
	2418
	
	

	15
	Обратная засыпка вручную щебнем под пересечками с послойным уплотнением пневмотрамбовками
	
	
	м3
	0,9
	
	

	16
	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта до 10 м
	
	
	м3
	2406
	
	

	17
	Присыпка пазух траншей вручную с уплотнением
	
	
	м3
	12
	
	

	18
	Планировка площадей бульдозером
	
	
	м2
	4980
	
	

	19
	Устройство1 пересечек тип 2, 

- монтаж швеллеров № 16

- монтаж полосовой стали -40*3

- укладка труб Ø108*4

- окраска БТ-577 за 2 раза
	
	швеллер № 16

полосовая сталь 40*3

труба Ø108*4

битум
	- т

- т

- м,т

- м2
	0,23

0,040

8/0,0,82

9,2
	
	

	20
	Демонтаж плит перекрытия канала
погрузка на а/самосвалы с отвозкой до 7 км

	
	
	т
	574
	
	

	21
	Разбивка вручную при помощи отбойных молотков монолитных ж/бетонных перекрытий лотков канала, погрузка бадьями в а/мсамосвалы, отвозка их на расстояние до 7км.
	
	
	т
	17
	
	

	22
	Демонтаж П-образных компенсаторов (L=12,6+4 отвода) труб Ду 250, с погрузкой, разгрузкой и отвозкой до 7км
	
	
	шт(т)
	18(15,9)
	
	

	23
	Демонтаж стальных труб Ду 250 с погрузкой, разгрузкой и отвозкой до 7км
	
	
	м(т)
	1753,2(99,4)
	
	

	24
	Демонтаж неподвижных опор, погрузка  на а/самосвалы, отвозка до 7 км
	
	
	т
	1,26
	
	

	25
	Разбивка вручную с помощью отбойных молотков бетонных стен лотков и бетонные столбики неподвижных опор, с погрузкой, разгрузкой и отвозкой до 7км
	
	
	м3(т)
	2,1(5,3)
	
	

	
	Демонтаж стальных задвижек с отвозкой до 7 км
	
	
	шт
	
	
	

	26
	Разборка  старой изоляции с погрузкой в самосвал и отвозкой до 7 км
	
	
	м3(т)
	2940(101)
	
	

	27
	Очистка канала от ила и мусора вручную,погрузка в а/самосвалы, отвозка на расстояние до 7км
	
	
	М2
т
	124
201
	
	

	28
	Демонтаж  люков чугунных с последующим монтажом (ут-4)
	
	
	шт
	2
	
	

	29
	Демонтаж горловин с последующим монтажом из сб. ж/б колец КЦ 7-9
	
	
	м3
шт
	0,6
4
	
	

	30
	Демонтаж перекрытия УТ-4 с последующим монтажом из сб, ж/б плит ПО-4
	
	
	М3
шт
	1,22
2
	
	

	31
	Монтаж опорных подушек из швеллера № 20 с огрунтовкой  ГФ-021 за 2 раза
	
	швеллера № 20,

грунтовка ГФ-021
	т(м2)
	3,8(146)
	
	

	32
	Монтаж скользящих и неподвижных опор с огрунтовкой за 2 раза
	
	
	т( м2)
	4,44(317)
	
	

	33
	Ремонт ж/б стен каналов отдельными местами до 0,2 м2
	
	
	м3
	4,8
	
	

	34
	Кирпичная кладка стен канала
	
	
	м3
	5,2
	
	

	35
	Бетонирование неподвижных опор
	
	
	м3
	1,89
	
	

	36
	Монтаж балок из уголка в компенсаторных нишах и их огрунтовка за 2 раза
	
	прокат (уголок) грунт ГФ-021
	т

м2
	1,12

29,4
	
	

	37
	Прокладка стальных тр/пр в непроходном канале
	
	труба Ø 273×8 из стали 20
	м
	1753,2
	
	

	38
	Установка П-образных компенсаторов (на 1комп:Lтр=12,6м+4отвода)
	
	труба Ø 273×8

отвод Ду 250
	шт
	18
	
	

	39
	Монтаж отводов 90° Ø 273×9
	
	отвод крутозагнутый 90° Ø 273×9
	шт(т)
	12(0,42)
	
	

	40
	Врезка в сущ. сеть Ду 250
	
	грунт ГФ-021
	шт
	12
	
	

	41
	Радиографич. контроль Ду 250
	
	
	шт
	56
	
	

	42
	Огрунтовка труб ГФ-021 за 2 раза
	
	
	м2
	1135
	
	

	43
	Окраска труб краской БТ-177 за 2 раза
	
	краска БТ-177
	м2
	1135
	
	

	44
	Окраска паропровода за 3 раза кремнийорганич. покрытием
	
	кремнийоргани-ческий состав
	м2
	568
	
	

	45
	Тепловая изоляция трубопроводов горячей воды скорлупами теплоизоляционными из пенополиуретана  ППУ толщиной 60 мм
	
	
	м
м3
	1324
83,2
	
	

	46
	Тепловая изоляция паропроводов  цилиндрами теплоизоля ционными на синтетическим связующем из базальтовой ваты ПЦ-100, толщ.=80мм
	
	
	м3 

м
	58,8

662
	
	

	47
	Тепловая изоляция углов поворота паропровода в кол.28шт. асбестопухшнуром толщин.100мм
	
	
	м3
кг
	1,95
312
	
	

	48
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов (отводов) стеклопластиком
	
	
	м2
	28
	
	

	49
	Монтаж плит перекрытия каналов
	
	П 23-3

П 15-8

П 23д-3

П 15д-8
	шт/ м3
	101/134,33
101/66,7
48/15,84
48/7,68
	
	6,12т
6,5т
0,73т
0,86т





Начальник энергоцеха












Начальник участка ПВК энергоцеха
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