Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Подраздел 4.6. Требования к комплектности

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Источник бесперебойного питания Типа Eaton EX 1500 RT 2U или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

40 2510

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в составе прибора УИИ СКВ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации: изделие должно сохранять работоспособность при температуре окружающего воздуха от + 10 ºС до + 40 ºС и относительной влажности воздуха до 80 % .

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм: 438 x 86.5 x 480 мм Вес, кг: не более 20.5 кг

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Мощность: 1500 VA / 1350 W(1) Форма корпуса: RT2U (tower/rack 2U) Топология: On-line двойное преобразование с автоматическим байпасом и коррекцией мощности Входное напряжение и частота без исп. батарей: 100/120/140/160 В(2) - 284V ; от 40 до 70 Гц Выходное напряжение и частота: 230В (на выбор 200/208/220/240/250 В), 50/60 Гц автоматически или режим частотного преобразователя(3) Вход: 1 розетка IEC C14 (10A) Выход на нагрузку: 6 розеток IEC C13 (10A) Удаленно контролируемые розетки Powershare: 2 независимые группы розеток : 2 + 1 IEC C13 (10A) Дополнительные розетки с HotSwap MBP FR/DIN/BS/IEC/HW: 4 розетки FR/Schuko или 3 розетки BS или 6 розеток IEC 10A или клеммный блок (версия HW) Дополнительные розетки с FlexPDU FR/DIN/BS/IEC: 8 розеток FR/Schuko или 6 розеток BS или 12 розеток IEC 10A Батареи (показано время автономии при нагрузке 50 и 70% от максимальной мощности) Pulsar: 15 мин / 10 мин Pulsar + 1 EXB: 60 мин / 40 мин Pulsar + 4 EXB: 180 мин / 140 мин Дисплей и индикация: 3 светодиода + ЖК крутящийся дисплей: отображение электрических параметров, доступ к меню контроля и персонализации параметров Коммуникационный порт: 1 USB + 1 RS232 и релейные контакты(4) + 1 мини терминальный блок для удаленного ВКЛ/ВЫКЛ и экстренного отключения Коммуникационный слот: 1 слот для монтажа платы NMC Minislot 2006 card (в комплекте с Netpack версией) или NMC ModBus/JBus или MC Contacts/Serial Условия эксплуатации, стандарты и аттестаты Рабочая температура уровень шума: 0°C - 40°C непрерывно, 45 dBA Характеристики - Безопасность - ЭМС: IEC/EN 62 040-3, IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950-1 (RD), IEC/EN 62 040-2 C1 класс Аттестация: CE, TüV GS, CB репорт, UL 1778 cUL CSA 22.2

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Режим работы: непрерывный, круглосуточный с перерывами на техническое обслуживание.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Монтажный комплект для установки в 19’’ стойку.

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Питание должно осуществляться от однофазной сети переменного тока напряжением 230 В (+10, -15)%; частотой 50 Гц ± 5%. Максимальный ток потребления – 4 А.

Подраздел 4.6 Требования к комплектности

2 шнура для подсоединения оборудования Кабель связи RS-232 Кабель связи USB Система фиксации шнуров питания оборудования Компакт-диск Solution-Pac и документация Набор для монтажа в стойку 19”

Подраздел 4.7 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования в период транспортирования и хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Верификация

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Перечень документов поставляемых совместно с оборудованием: - Паспорт на изделие.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование должно поставляться любым видом транспорта в собранном виде и упакованным.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения: температура окружающего воздуха от + 5 ºС до + 45 ºС при относительной влажности до 98 %.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

В соответствии с гарантийными обязательствами: 1 год со дня продажи оборудования.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

В рамках гарантийных обязательств поставщика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Изделие соответствует требования безопасности технических регламентов Таможенного союза. На изделие распространяется действие Сертификата соответствия № TC RU C-RU.ME06.B.00908.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Рекомендации по ГОСТ ISO 9001-2011

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество: 6 шт. Срок поставки: октябрь 2015 г.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Предоставляемая информация должна быть на русском языке