«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального

директора  по бурению и сервису-

директор филиала  АО «РУСБУРМАШ»

_________________ С.Б. Демченко

«____»  ________________   2015 г.

Тема закупки: Дизельная электростанция мощностью кВт - 40.

Чита

2015
Техническое задание

на поставку дизельной электростанций (генератор) мощностью- 40кВт.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Дизельная электростанция (генератор) мощностью- 40 кВт

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

1. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым. 2. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: - наличие паспорта оформленного в соответствии с ГОСТ 2.610-2006. 3. Внешний вид оборудования – отсутствие изломов, трещин и других нарушений, отсутствие признаков коррозии, качественная окраска, отсутствие следов эксплуатации.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дизельный мощностью- 40кВт применяется на объектах, где нет подключения к электросети.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дизельная электростанция эксплуатируется в полевых условиях на открытом воздухе при температуре окружающего воздуха от -35 до + 40°С

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Номинальная мощность, не менее кВт -40 Род тока - переменный трехфазный Номинальное напряжение, В не менее – 400 Номинальная частота, Гц не менее -50 Коэффициент мощности, не менее - 0,8 Номинальный ток при постоянной нагрузке А не менее 50 Двигатель - дизель 1-я степень автоматизации (ручной запуск) Предупредительная сигнализация и аварийная остановка..

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Удельный расход топлива при номинальной мощности , не более г/кВт.ч -210.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Дизельная электростанция должна отвечать требованиям надёжности. Все детали и механизмы должны исправно работать и функционировать, параметры и режимы работы оборудования должны соответствовать паспортным данным в регламентные межремонтные периоды, определённые заводом-изготовителем. Срок службы электростанции, лет – не менее установленного заводом изготовителем

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Вся агрегатная установка смонтирована в защитный кожух, который снижает уровень шума, защищает генератор от осадков и резких перепадов температуры, так же предохраняет от механических ударов. В конструкцию защитного кожуха встроен «экологический поддон», а все технические жидкости сливаются через централизованную систему слива. Так же в силовую конструкцию кожуха установлены мощные салазки, которые позволяют передвигать генератор волоком. Установить автономный обогреватель, типа Webasto или эквивалент Укомплектовать силовыми розетками с ответными разъемами

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материалы, узлы и комплектующие дизельной электростанции должны быть качественными, новыми, не бывшими в эксплуатации.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

ДЭС должна быть устойчива к воздействию внешних природных факторов, при температурных режимах от -35 до +50ºС.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Напряжение боровой сети генератора 24 В.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Приборная панель оборудована панелью управления с ЖК-дисплеем, 4-полюсным защитным автоматическим выключателем на выходе генератора и кнопкой аварийной остановки. Панель оснащена системами защиты по следующим параметрам: низкое давление масла, высокая температура охлаждающей жидкости, низкий уровень топлива, высокая температура генератора переменного тока, слишком высокая или слишком низкая скорость вращения двигателя, слишком высокое или слишком низкое напряжение на выходе генератора, неисправность зарядного генератора, неудачный пуск, перегрузка, низкое напряжение аккумулятора. Панель для ручного пуска и остановки генератора. Соответствует 1-й степени автоматизации по ГОСТ 14228-80. На панели находится жидкокристаллический дисплей. На него выводится информация об уровне топлива, о напряжение по каждой из фаз и между каждой из фаз и нейтралью, давления масла, температура ОЖ, сообщения о необходимости проведения очередного ТО, напряжение аккумулятора и сигналы аварийной ситуации.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

1. Турбодизельный двигатель четырех цилиндровый, жидкостного охлаждения. 2.Зарядный генератор на 24В. 3.Электростартер 24В. 4.Защитный кожух генератора со степенью защиты IP54, который поглощает звук. 5.Мощные салазки для транспортировки. 5.Металлический штырь для заземления генератора при работе в полевых условиях 6.Сепаратор топлива с подогревом 7.автономный обогреватель типа Webasto или эквивалент.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировку выполняют на прикрепленной к станции металлической табличке, выполненной по ГОСТ 12969, ГОСТ 12971 и содержащей следующие данные: товарный знак (или наименование) предприятия-изготовителя, условное обозначение станции порядковый номер станции по системе нумерации предприятия-изготовителя; год и месяц выпуска.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Все агрегаты и элементы станка должны быть надежно защищены от повреждений при транспортировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

При приёмке осуществляется проверка комплектности поставки и соответствие требованиям настоящего ТЗ, с подписанием акта приёма-передачи. Поставщик обязан предоставить следующие документы: - Руководство по эксплуатации на русском языке - Каталог запасных частей на русском языке - Сертификаты соответствия согласно «Техническому регламенту безопасность машин и оборудования» - Гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче оборудования покупателю. - Паспорт транспортного средства на изделие

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование должно поставляться в собранном виде. Поставщика несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Поставляется на склад заказчика.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок 18 месяцев или 2000 м/ч (что наступит ранее), но не менее срока и объема гарантии, установленных предприятием изготовителем. Гарантийный период наступает с момента ввода оборудования в эксплуатацию. При наступлении гарантийного случая в период действия гарантийного срока, Продавец обеспечивает замену вышедших из строя деталей и узлов за свой счёт в течение 30 рабочих дней.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Все основные узлы и агрегаты должны быть ремонтопригодны (возможность поддержания и восстановления работоспособного состояния путём технического обслуживания и ремонта). Их компоновка должна предусматривать возможность применения агрегатно- узлового метода ремонта.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание дизельной электростанции должно быть удобным для доступа к узлам и агрегатам.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие гигиенические требования к электростанции - по ГОСТ 12.2.106.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования безопасности к конструкции дизельной электростанции должны соответствовать ГОСТ 12.2.003.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в технически исправном состоянии без дефектов изготовления. При поставке оборудования Заказчик согласовывает с Поставщиком комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания оборудования силами своих специалистов, с целью обеспечения его проектных параметров и режимов, а также для проведения пусконаладочных работ в промышленных условиях в соответствии с техническими характеристиками ДЭС и техническим заданием. При этом гарантийные условия Поставщика сохраняются в полном объеме.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Проведение пусконаладочных работ в промышленных условиях, в соответствие с техническими характеристиками станка и техническим заданием.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительных требований не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество –2 шт. Срок поставки – август 2015 года. Место поставки - г. Чита, ул.3-я Шубозаводская 13, База ООО «Энергокомплект» .

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей должны быть на русском языке на бумажном и электронном носителе. Все остальные документы в бумажном виде.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Руководитель сервисного центра	Ефремов С.А.

Начальник ОСП                                                                         Свинарев А.С.