ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели

(НТД)
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Блок питания БП96/24-4/80DIN 
или эквивалент
	Вариант исполнения

-
(общепромышленное)

Выходное напряжение, В

24
Количество каналов

4

Максимальный ток нагрузки на каждый канал, мА

80
Группа исполнения по ЭМС

III-A

Монтаж на рейку


	2,000
	ШТ

	2
	Тепловычислитель СПТ 961.2 

или эквивалент
	Тепло воды и пара. Универсален по метадам измерения расхода и типам входных сигналов. Програмируемые схемы теплообменных контуров. Количество подклю-чаемых датчиков: числоимпульсных -8, температуры -4, токовых -4. RS485, RS232. Подключение принтера, ПК, модема. Межповерочный интервал 4 года. Гарантия 4,5 года. Возможность подключения до двух адаптеров АДС97

часовые архивы - 1080 ч; 

суточные архивы - 366 сут.; 

месячные архивы - 24 мес.

Погрешность в рабочих условиях не превышает: ± 0,05/0,1% (приведенная) - по показаниям расхода, давления и перепада давления при работе с токовыми входными сигналами; ± 0,05% (относительная) - по показаниям расхода при работе с числоимпульсными и частотными входными сигналами; ± 0,1/0,15 °C (абсолютная) - по показаниям температуры

Температура окружающего воздуха от минус 10 до 50 °C.Относительная влажность 95% при 35 °C.Степень защиты от воды и пыли IP54. Габаритные размеры 244x220x70 мм.Электропитание 220 В ± 30%, 50 Гц.Потребляемая мощность 7 В·А.Срок службы 12 лет.Межповерочный интервал 4 года. 

 
	2,000
	ШТ

	3
	Преобразователь DLM кат№277211 Thermokon 

или эквивалент
	Диапазон измерения

0...10 bar

Точность

0,7%
при температуре -20…+85°C
Выход

4...20 мА

Давление перегрузки

2-х кратное от номинала

Температура жидкости

-40...+125°C

Температура окружающей среды

-40...+125°C

Питающее напряжение

15-24V=

Потребляемая мощность

max. 20mA/24V=

Резьба

G½"

Защита

IP65


	4,000
	ШТ

	4
	Преобразователь ЭП-8527/13 тип Е 9527/13 или эквивалент
	Диапазон измерений входного сигнала в рабочем режиме 0-100 В в режиме перегрузки 100-130 В

Ном. значение входного сигнала 100 В

Нормирующее значение входного сигнала, мА в рабочем режиме 100 В в режиме перегрузки 130 В

Диапазон изменений выходного сигнала, мА в рабочем режиме 0-5,0 в режиме перегрузки 5,0-6,5 

R нагрузки, Ом 300+/-6 или 800+/-24

Входное сопротивление при входном сигнале, равном конечному значению диапазона измерений рабочего режима, не менее 9 кОм;
Габаритные размеры  не более 110х120х125 мм
	3,000
	ШТ

	5
	Регулятор Протар 130 или эквивалент
	Входные сигналы:аналоговые(6 сигналов): 0-5, 0-20, 4-20 мА; 0-2, 0-10 В(через устройства ВТ 05/2, ВН 10/2, поставляемые в комплекте)с гальванической изоляцией четыре сигнала и без гальванической изоляции два сигнала 

число дискретных входов 10

Выходные импульсные / дискретные сигналы постоянного пульсирующего тока 0; 24 В либо изменение состояния бесконтактного ключа (всего пять ключей)

Вид аналогового выходного сигнала: 0-10 В,0-5 мА,0-20 мА,4-20 мА

Количество свободно программируемых функций 47

полностью автоматическая настройка параметров ПИД-регулятора методом анализа автоколебаний

Максимальное количество шагов программы 100

Потребляемая мощность не более 10 ВА

Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), мм прибора 120х60х370; выносного пульта оператора 130х60х32 

Монтаж щитовой утопленный на вертикальной плоскости
	1,000
	ШТ

	6
	Регулятор Минитерм 450.00.0 

или эквивалент
	ПИД, ПИ, ПД, П - регулирование с импульсным или аналоговым выходным сигналом, а также двухпозиционное регулирование. 

Возможность формирования программного задания в виде произвольной кусочно-линейной функции времени с участками произвольного наклона (имеются специализированные исполнения с различным  количеством участков). 

Логическое управление программным задатчиком (стоп, пуск, сброс). 

Возможность настраиваться автоматически на оптимальную динамику процессов регулирования перед включением в работу. 

В импульсном регуляторе имеется возможность использования аналогового выхода в качестве сигнала, линейно зависящего от регулируемого параметра (например, для вывода на самописец). 

Защита от обрыва цепи датчика. 

Сигнализация верхнего и нижнего предельных отклонений регулируемого параметра от заданного значения. 

Цифровая индикация параметров в натуральных физических единицах или в процентах. 

Диагностика отказов регулятора. 

Энергонезависимая память. 

Связь кольца, содержащего до 16 регуляторов, с верхним уровнем управления (ПК, контроллер МС8) по протоколу RS232C для передачи информации о входах, параметрах настройки регуляторов, а также изменение задания и других параметров по камандам с верхнего уровня

 
	1,000
	ШТ

	7
	Преобразователь ЭП-3324 

или эквивалент
	Выходной сигнал 4-20мА

Основная погрешность 1% 

Исполнение пылеводозащитное 
	3,000
	ШТ

	8
	Разделитель мембранный РМ 5321 или эквивалент
	Предел измерений 4-60 МПа;

 Вытесн. объем не менее 0,5 см³.;

Габаритные размеры O100 x 102max мм

Масса не более 2кг;

Дополнительная погрешность вносимая разделителем, %, не более ±1 ;
Материалы деталей, контактирующих с измеряемой средой: мембрана – 36НХТЮ
	12,000
	ШТ

	9
	Пускатель ПБР-2М УХЛ4.2 или эквивалент
	Входной сигнал - 24 В постоянного пульсирующего тока или замыкание ключей.
- Входное сопротивление - не менее 750 Ом
- Максимальный коммутируемый ток - 4А
- Степень защиты - IР20
- Потребляемая мощность - не более 7 ВА
- Габариты - 240 х196 х 90 мм
- Масса, не более 4 кг
	2,000
	ШТ

	10
	Блок питания БП14Б-Д4.2-24 или эквивалент
	Два канала напряжением по 24В постоянного тока по 7 Вт на канал. Предназначен для питания стабилизированным напряжением датчиков с унифицированным выходным токовым сигналом.
	1,000
	ШТ

	11
	Блок питания MDR-100-24 или эквивалент
	Мощность: 100 Вт
 Количество выходов: 1
Канал 1: Uвых=24 В, Iвых=0...4 А;
Механическая подстройка выходного напряжения: +25% / -0%
КПД: 86 %
 Уровень пульсаций (размах): 150 мВ
 Электрическая прочность изоляции: вход-выход 3000 В AC, вход-земля 1500 В AC, выход-земля 500 В AC
 1 фазное подключение
 Входное напряжение AC: 85...264 В (Номинальное: 230 В)
Входное напряжение DC: 120...370 В
 Коэффициент мощности: 0.95
 Корректор коэффициента мощности
 Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева
 Габариты: 55 x 90 x 100 мм
	36,000
	ШТ

	12
	Реле потока с насадкой РПИ-20Н-0 с индикатором
или эквивалент
	предназначено для сигнализации о снижении расхода и визуального контроля наличия потока рабочей жидкости температурой 0...80°С, вязкостью до 80сСт (8o10-5м2/с), давлением до 1МПа, неагрессивной по отношению к стали 08Х17Т, сплавам АЛ2 с ЛКП и 36НХТЮ, чугуну С418-36. Реле предназначено для работы во взрывобезопасных помещениях. 
[image: image1.wmf]
	4,000
	ШТ

	При предложении эквивалента к заявке должны прилагаться полный объем технических характеристик на предлагаемую замену.


1. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

2. Гарантийные сроки согласно гарантии завода – изготовителя, указанной в технической документации на товар.

3. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, иметь паспорт на каждую единицу товара с отметкой ОТК завода-изготовителя.
4. В случае, если участник предлагает к поставке товар по другой Нормативно-технической документации (аналог, эквивалент), необходимо к заявке участника в запросе цен приложить заверенные документы: сертификат/декларацию соответствия, выписку из ТУ, паспорт ткани, а также любые другие заверенные документы на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждающие соответствие технических характеристик предполагаемого к поставке товара требованиям Заказчика.

