ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку кабеля телефонного и пожарного
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка кабеля телефонного и пожарного для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть новым, серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантийный срок
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель ТППэп 5*2*0,5
	ТППэп ГОСТ Р 51311-99 


Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, предназначен для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 или 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока соответственно. Для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи. Кабели применяют вусловиях, не характеризующихся повышенным внешним электромагнитным влиянием. 

Конструкция:

1.Токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки.
2. Изоляция:сплошная полиэтиленовая;

3. Скрученная пара.
4. Скрутка — элементарные пяти- или десятипарные пучки.
5. Главные 50- или 100-парные пучки.
6. Скрученный сердечник.
7. Поясная изоляция — ленты поливинилхлоридные.
8. Экран — алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока.
9. Оболочка из полиэтилена. 

Технические характеристики:

Климатическое сполнение УХЛ категорий размещения 1, 2 по ГОСТ 15150-69, а также климатическое исполнение ТС.

Диапазон температур эксплуатации от  60°С до -50°С.

Относительная влажность воздуха при температуре до 35ºС - 98%.

Прокладка и монтаж кабелей производится при температуре воздуха: от -15 до 60°С;
Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке должна быть не более 50 Н/мм2 общего Допустимый радиус изгиба кабелей не менее 10диаметров по пластмассовой оболочке сечения токопроводящих жил.
Строительная длина кабелей в зависимости от номинального числа пар:
5-20 -  500 м;
30-50 -  400 м;
100-150 - 300 м;
Минимальный срок службы: 20 лет;


	не менее 36 месяцев
	11,30
	км

	2
	Кабель ТППэп 20*2*0,5
	
	
	6,90
	

	3
	Кабель ТППэп 30*2*0,5
	
	
	10,10
	

	4
	Кабель ТППэп 50*2*0,5
	
	
	11,00
	

	5
	Кабель ТППэп  10*2*0,5
	
	
	33,90
	

	6
	Кабель ТППэп  10*2*0,32   315 В
	
	
	28,90
	

	7
	Кабель ТППэпЗБ  10*2*0,5
	ТППэпЗБ ГОСТ Р 51311-99


Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, с гидрофобным заполнением, предназначен для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 или 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока соответственно, для прокладки в грунтах всех категорий, не характеризующихся повышенной коррозионной активностью по отношению к стальной броне, не подверженных мерзлотным деформациям и в условиях повышенной влажности.

Конструкция:

1.Токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки.
2. Изоляция — сплошная полиэтиленовая;
3.Скрученная пара.
4. Элементарные пяти- или десятипарные пучки.
5. Главные 50- или 100-парные пучки.
6. Скрученный сердечник.
7. Заполнение свободного пространства сердечника гидрофобным заполнителем.
8. Поясная изоляция — ленты полиэтилентерефталатные.
9. Заполнение - слой гидрофобного заполнителя.
10. Экран — алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока.
11. Оболочка из полиэтилена.
12. Защитный покров типа Б:
- подушка - лента полотна нетканого;
- броня - из двух стальных лент;
- наружный покров из стеклопряжи, битума и мелового раствора. 
Климатическое исполнение УХЛ категорий размещения 1, 2 по ГОСТ 15150-69.
Диапазон температур эксплуатации……………………………. От  -50°С до 50°С.
Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С…………………. 98%.
Прокладка и монтаж кабелей производится при температуре воздуха от — 10 0С до 50°С.
Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке должна быть не более 50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил.
Допустимый радиус изгиба кабелей…………………….…… не менее 12 диаметров по броне.
Строительная длина кабелей в зависимости от номинального числа пар:
 5-20 ………………………………………………………………………………. 500 м;
 30-50 ………………………   …………………………………………………… 400 м;
 100-150 …………………………………………………………………………… 300 м;
 200-300 …………………………………………………………………………… 250 м.
Минимальный срок службы: 25 лет.


	не менее 36 месяцев
	8,30
	

	8
	Кабель ТПВнг-LS 10*2*0,5
	ТПВнг-LS

телефонный провод, с мягкой медной токопроводящей жилой, с полиэтиленовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с низким дымовыделением предназначен для применения в сетях телефонной связи при переменном напряжении тока до 0,145 кВ частотой 50 Гц и при постоянном напряжении 0,2 кВ. Токопроводящая жила - медная мягкая проволока диаметром 0,40; 0,50 или 0,64 мм.

Конструкция:

Изоляция жил - полиэтилен (ПЭ), сплошная.

Изолированные жилы, резко отличающиеся по цвету, скручены в пару. Все пары в элементарном пучке имеют индивидуальную расцветку.

Сердечник кабеля состоит из элементарных 5 или 10-ти парных пучков. Скрепляющая обмотка пучков и сердечника - синтетическая нить или лента индивидуального цвета для каждого пучка.

Поясная изоляция - синтетическая лента (ПЭТФ, ПВХ, ПЭТ-Э, ПЭ или полиамидная), наложенная продольно или спирально.

Экран - алюминиевая или алюмополиэтиленовая лента, наложенная продольно или спирально. Под экраном продольно проложена медная луженая проволока диаметром 0,4 или 0,5 мм.

Оболочка - поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести.

Температура эксплуатации от -40°С до +60°С.

Температура прокладки и монтажа от -10°С до +60°С.

Радиус изгиба не менее 10 диаметров кабеля.

Сопротивление изоляции, не менее 6500 МОм/км.

Рабочая емкость, не более 45±5 нФ.

Не распространяет горение при прокладке в пучках. 

Минимальный срок службы - 20 лет.


	не менее 36 месяцев
	7,30
	

	9
	Кабель ТПВнг-LS 5*2*0,5
	
	
	8,50
	

	10
	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0,5
	КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 

Кабель огнестойкий групповой прокладки для для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, в т.ч. системах пожарной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системах автоматического пожаротушения (АУПТ), системах противодымной защиты, а также в других важных системах жизнеобеспечения, который должен сохранять работоспособность в условиях пожара. Должен обладать пониженным дымо- и газовыделением, для эксплуатации внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Может использоваться на атомных станциях, в системах класса безопасности 2–4, вне гермозоны. 

Однопарное исполнение с однопроволочными медными жилами сечением  0,5мм2 с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Оболочка оранжевого цвета. 

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20°C, не более 37,4 Ом/км 

Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20°C, не менее, 100 МОмхкм 

Электрическая ёмкость пары, не более, 80 нФ/м 

Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, 1,30 дБ / км 

Рабочее напряжение, не более, 300 В 

Диапазон рабочих температур, монтаж: –10 ÷ 50 °С эксплуат.:  –40 ÷ 70 

Срок службы, не менее 15 лет .
	не менее 36 месяцев
	2,35
	

	11
	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2*2*0,5
	КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х0,5 

Кабель огнестойкий групповой прокладки для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, в т.ч. системах пожарной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системах автоматического пожаротушения (АУПТ), системах противодымной защиты, а также в других важных системах жизнеобеспечения, который должен сохранять работоспособность в условиях пожара. Должен обладать пониженным дымо- и газовыделением, для эксплуатации внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Может использоваться на атомных станциях, в системах класса безопасности 2–4, вне гермозоны. 

Двухпарное исполнение с однопроволочными медными жилами сечением  0,5мм2 с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Оболочка оранжевого цвета. 

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20°C, не более 37,4 Ом/км 

Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20°C, не менее, 100 МОмхкм 

Электрическая ёмкость пары, не более, 80 нФ/м 

Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, 1,30 дБ / км 

Рабочее напряжение, не более, 300 В 

Диапазон рабочих температур, монтаж: –10 ÷ 50 °С эксплуат.:  –40 ÷ 70 

Срок службы, не менее 15 лет
	не менее 36 месяцев
	3,40
	


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость продукции, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 90 календарных дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка продукции должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять ее качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14 
        7. Сроки поставки продукции:

В течение 5 рабочих дней с даты заключения договора.
Начальник ОС ОМТО                                                                                                                                    ______________________Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                                    _____________________ Д.П. Давыдов                                                                                                                                                                 
