                                                                                                                              

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	1. Электрооборудование РУ 6кВ, ячейки КСО-29
Физический износ выключателей и разъединителей, электрокоррозионный износ контактных групп реле,  старение изоляции кабелей и измерительных трансформаторов, средств учёта электрической энергии, элементов цепей управления.
Произвести  капитальный ремонт электрооборудования с заменой коммутационных устройств, кабелей, измерительных трансформаторов, средств учёта электрической энергии.  


	
	  1 Произвести демонтаж
  Выключатель масляный ВМГ-133-II
  Разъединитель шинный РВФ-6/400 6кВ

  Разъединитель линейный РВ-6/400 6кВ

  Блок питания токовый БПТ-1002-У4
  Блок питания напряж. БПН-1002-У4
  Трансформатор тока ТПФМ-10  

Трансформатор тока ТЗЛ

Трансформатор напряжения НТМИ-6-66 

Счётчик эл.энергии СЭТ-4ТМ.03М
Реле тока РТ-80
Реле тока ЭТД-551 (РТ-40)
Реле напряжения РН-54
Реле времени ЭВ-124
Реле промежуточное
Контактор КМВ-521

	шт
шт

шт

шт
шт   шт
шт

шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
	12
15
5
2
2
24
6
2
2
16
6
9
3
16
13
	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти 
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	
	
	Кабель КВВГнг 5х2,5

Кабель КВВГнг 10х1,5
Шина алюминиевая А- 60х8

Шина алюминиевая А- 40х4

Комплектное выпрямительное устройство

                                                     КВУ-66-3
Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный
Зажим наборный без кожуха
Шкаф сигнализации ДИЭ пл.35

Шкаф релейной защиты
Распред. устройство

Демонтаж металлоконструкций ячеек КСО
2 Произвести монтаж 

   Шкаф оперативного тока ШОТ-ID-05-2-

   -20/220-50-2-2-2-АVR2-54-УХЛ4

Электрообогреватель потолочный «ЭкоЛайн» ЭЛ20R 

Шкаф автоматического управления отоплением

Шкаф центральной сигнализации

Терморегулятор RTR-Е 6121
Выключатель вакуумный 
                       ВВ/TEL-10-20/1000-У2-047

Блок управления БУ/TEL -100/220-12-03А

Блок управления БУ/TEL -100/220-12-02А

Блок механического включения 

                                    БМВ/TEL-12/28-02
	м

м
м

м

шт
шт
шт
шт
шт
шт
т
шт
шт

шт
шт

шт

шт

шт

шт

шт
	200

800
144
24
2
19
1800
1
4
2
6
1
9

3
1

3

12
3
9
1
	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	
	
	  Блок автоматики «ТЕМП-2501-41»
Блок автоматики «ТЕМП-2501-21»

Блок автоматики «ТЕМП-2501-11»

Разъединитель шинный РВФ-11-6/400 У2 

Разъединитель линейный РВ-6/400 У2 

Токоподводный комплект ТКМ-13/630

  Комплект установки блока вак.  

                                   выключателя КУБ-3

Трансформатор напряжения 

                                 3х ЗНОЛП – 6

  Трансформатор тока 

                              ТПОЛ-10-200/5-0,2S-10

  Трансформатор тока 

                              ТПОЛ-10-40/5-0,2S-10
  Трансформатор тока 

                              ТПОЛ-10-75/5-0,2S-10

Трансформатор тока ТЗЛ
Ячейка D-12Р
 Сопротивление С5-35-100 220Ом

Шинка ИТЕА 062

Шина алюминиевая А- 80х6

Шина алюминиевая А- 60х8

Шина алюминиевая А- 40х4

Счётчик эл.энергии СЭТ-4ТМ.02М.03
Кабель ВВГ6000 3х25

Кабель ВВГ6000 3х95

Кабель КВВГнг 5х2,5

Кабель КВВГнг 10х1,5
	   шт
шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

м

м

м

шт

м

м

м

м
	6

2

4

15

11

12

12

2

8

12

4

6

15

30

81

150

55

156

11

100

40

200

800
	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	
	
	 Кабель HELUKABEL 

                      PAARTRONIC-CY 2х2х0,25

Клеммник наборный WIELAND 
Автоматический выключатель 
LSN-DC2C /2 , Iном=2А

Кнопочный выключатель КЕ011 У3, исп.1

Лампа СКЛ-11-А

Изолятор опорный ИО8-80-1

Ограничитель перенапряжений ОПН

Реле промежуточное

DIN рейка
Бирка маркировочная
Муфта соединительная 3СТп-10 (16-25)

Муфта концевая 10СТп (тк) 3х (16-25)

Муфта соединительная 3СТп-10  (70-120)

Муфта концевая  10СТп (тк) 3х (70-120)

Шкаф  EMCS для ГВУ с оборудованием и программным обеспечением
Металлические конструкции
	м

шт

шт

шт

шт

шт

компл

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

т
	1550

2700
24

24

36

36

12

24

12

1800

5

5

2

2
1

1,4
	
	


Примечание:  1. Работы выполняются в действующей электроустановке напряжением выше 1000В.

                        2. Работы выполняются одновременно на двух секциях шин.
 3. Работы по демонтажу электрооборудования шкафа сигнализации ДИЭ пл.35 проводятся силами ЭРУ ОГЭ завода.

Приложение № 2 к Договору





Ведомость дефектов № 07/670 от 8.12.11г.





На капитальный ремонт  ячеек КСО-29  РУ 6кВ подстанции 51 здание …  инв. № 400428 


(наименование оборудования)








