## Приложение №1 к Договору
Приложение №1 к техническому заданию
Спецификация поставки оборудования (146)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность, время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования |  | Примеча- ние | ТИП | лот | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, руб. с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  |  | на 1 блок | на 2 блок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
215 |  | Автоматизированная система радиационного контроля АСРК-2006
215.38 |  | Клапан запорный быстродействующий с электроприводом
215.38.1 | 11KLA02AA810 11KLA02AA812 11KLA02AA814 11KLA02AA816 11UJA24AA810 11UJA27AA812 21KLA02AA810 21KLA02AA812 21KLA02AA814 21KLA02AA816 21UJA24AA810 21UJA27AA812 | Клапан сильфонный запорный | А20823-010-15-03-Д или аналог | DN15; Pp 1,0 МПа (10,0 кгс/см2); Tp 250 °С; Вид исполнения - со смещенными патрубками; Способ присоединения - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана в соответствии с классом герметичности В по ГОСТ 9544-93; Срок службы корпуса - не менее 50 лет; Среда-воздух | электропривод 2-ОМ-17 N 0,025 кВт tср 9,2 с или аналог |  | 2ВIIа/-/I | QA2 | нж | шт | 6 | 6 | 27.7 | 332.4 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA |  | 2013-05-31 | 2013-08-31
215.38.2 | 12KLA02AA811 12KLA02AA813 12KLA02AA815 12KLA02AA817 12UJA24AA811 12UJA27AA813 22KLA02AA811 22KLA02AA813 22KLA02AA815 22KLA02AA817 22UJA24AA811 22UJA27AA813 | Клапан сильфонный запорный | А20823-010-15-02-Д или аналог | DN 15 Рр 1,0 МПа (10,0 кгс/см2) Тр 250 °С Вид исполнения - со смещенными патрубками; Способ присоединения - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана в соответствии с классом герметичности В по ГОСТ 9544-93; Срок службы корпуса - не менее 50 лет; Среда-воздух | электропривод 2-ПМ-17 N 0,025 кВт tср 9,2 с или аналог |  | 2ВIIа/-/I | QA2 | нж | шт | 6 | 6 | 27.7 | 332.4 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJB |  | 2013-05-31 | 2013-08-31
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  |  | ПОСТАВЩИК | [13 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [12 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [13 empty] | М.П.