Приложение №2 к Документации о закупке.

| # Техническое задание 1. Наименование выполняемых работ: 1.1.1 комплекс электромонтажных работ по устройству заземления строений 1,2,3; местонахождение объекта производства работ: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25; 1.1.2 монтаж оптической и телефонной магистрали между ЛКК-1 и комплексом некапитальных строений (далее по тексту - Работы); местонахождение объекта производства работ: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 (далее по тексту - Объект); 1.1.3 монтаж и подключение «рабочих мест» в строении 1 (далее по тексту - Работы); местонахождение объекта производства работ: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 (далее по тексту - Объект); 1.1.4 монтаж электрических щитов для подключения испытуемого оборудования в строении 1 (далее по тексту - Работы); местонахождение объекта производства работ: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 (далее по тексту - Объект). 2. Общие положения, основание: проектная документация на выполнение комплекса электромонтажных работ по устройству заземления строений 1,2,3, монтажу оптической и телефонной магистрали между ЛКК-1 и комплексом некапитальных строений, монтажу и подключению «рабочих мест» в строении 1, монтажу электрических щитов для подключения испытуемого оборудования в строении 1. 3. Требования к выполняемым работам 3.1. Общие требования: 3.1.1. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с правилами производства работ и действующими нормами СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85, СНиП 12-03-2001, СНиП 41-01-2003, СНиП 2.04.07-86, СНиП 3.05.01-85, ПУЭ изд.6-е, изд.7-е и соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию Объекта, а также исходным данным и условиям технической документации и гарантировать качество выполненных работ в течение установленного срока. 3.1.2. Подрядчик должен поставлять на Объект необходимые материалы, инвентарь, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, в том числе самостоятельно осуществлять разгрузочные работы и складирование. 3.1.3. Подрядчик должен возвести собственными силами и средствами на Объекте все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ. Осуществить временное подсоединение электрических, тепловых сетей и водопровода, необходимых для выполнения работ. 3.1.4. Подрядчик должен содержать Объект, включая рабочие места и проходы к ним, а также проезды, проходы к объекту в чистоте и порядке, не загромождать их складируемыми материалами и конструкциями, очищать от мусора и снега. Осуществлять уборку строительной площадки и вывоз строительного мусора в специально отведенные для этого места. Обеспечить Объект первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 3.1.5. Подрядчик должен использовать при выполнении работ только машины, механизмы, другое производственное оборудование (инструмент, инвентарь, технологическую оснастку и др.), транспортные средства, методы работ, технологические процессы, материалы, конструкции и изделия, соответствующие российским государственным стандартам, техническим условиям, государственным нормативным требованиям охраны труда. Не допускать эксплуатации транспортных средств, машин и других средств механизации, имеющих неисправности, при которых их эксплуатация запрещается. Подрядчик должен предоставлять по требованию Заказчика заверенные надлежащим образом сертификаты соответствия на все использованные материалы и изделия (в случае если они подлежат обязательному подтверждению соответствия). 3.1.6. Подрядчик должен выполнить Работы, предусмотренные договором, в соответствии с рабочей документацией, а также, в случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, выполнить такие дополнительные работы. При этом под «дополнительными работами» понимаются работы, непосредственно связанные с выполнением Работ, являющихся предметом договора, не упомянутые в рабочей документации, но необходимые для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору. 3.1.7. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком материалы не указанные в ведомости объемов работ и рабочей документации, а также применение аналогичных материалов и оборудования. 3.1.8. Подрядчик должен согласовывать (в случае необходимости) с органами государственного надзора порядок ведения работ и обеспечить соблюдение его на Объекте, исполнять при осуществлении работ указания и предписания авторского надзора и органов государственного надзора (в случае если таковые будут иметь место). 3.1.9. Подрядчик должен принимать участие в проверках, проводимых органами государственного контроля (надзора) в связи с осуществлением деятельности на Объекте, относящихся к выполняемым работам. Принимать участие в расследовании случаев причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нарушений законодательства о градостроительной деятельности, относящихся к выполняемым работам. 3.1.10. Подрядчик должен вывезти за пределы Объекта материалы, инвентарь, оборудование, строительную технику, временные сооружения и иное имущество, принадлежащее Подрядчику, в срок не позднее 5 дней с даты окончания работ. 3.1.11. Подрядчик обязан, в случае возникновения каких-либо претензий, требований, исков со стороны государственных органов и/или третьих лиц, связанных с нарушениями технических регламентов, строительных норм, проектной документации, норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, произошедшими по вине Подрядчика, Подрядчик самостоятельно, без участия Заказчика, урегулирует такие претензии, требования, иски, осуществит возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, а также возместит Заказчику все причиненные убытки. 3.2 Объем выполняемых работ: согласно Локальному сметному расчету – Приложение №7 к Техническому заданию 3.3.1 Требования к монтажу системы заземления. Поставку материалов и монтаж технологического заземления строения 2, системы дополнительного уравнивания потенциалов строений 1, 2, 3 и повторного контура заземления строений 2,3 выполнить согласно рабочему проекта SA21308047-ЭМ и спецификации работ и материалов в Приложении №1 к Техническому заданию. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должно быть проверено наличие и исправность необходимого инструмента, защитных средств и предохранительных приспособлений. При производстве строительно-монтажных и пуско-наладочных работ необходимо руководствоваться указаниями проекта, а также требованиями по безопасности, изложенными в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации на каждый тип устанавливаемого оборудования. Электромонтажные работы необходимо производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. Строительно-монтажные работы по прокладке кабелей, установке и монтажу оборудования должны выполняться с соблюдением мероприятий по технике безопасности и охране труда. При монтаже оборудования, эксплуатации, осмотрах и ремонте оборудования необходимо руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ Р М-016-2001). При прокладке соблюдать рекомендованные производителем монтажный и эксплуатационный радиусы изгиба проводов, максимально допустимое усилие на растяжение, а также применять стандартные методы и приемы прокладки и крепления проводов. По окончании монтажа не должно быть остаточного натяжения провода. Нарезку провода производить после промера трассы прокладки по месту. Количество провода определено с учетом прокладки их согласно трассам, указанным на чертежах проекта. Возможно изменение трасс прокладки проводов по причине обхода инженерного оборудования здания. Изменение количества провода при этом необходимо согласовывать с Заказчиком. По окончанию монтажа произвести тестирование проложенных проводов на целостность изоляции и правильность подключения. После проведения монтажных работ выполнить соответствующие замеры сопротивления системы заземления. После проведения монтажных работ выполнить исполнительную документацию. 3.3.2 Требования к подключению оптических магистралей. Подключение оптических магистралей между ЛКК-1 и «Комплексом некапитальных строений лабораторно-складского назначения» выполнить согласно проекта: ПР-СП-21/10-2011-СС и спецификации работ и материалов в Приложении №2 к Техническому заданию. Магистральная подсистема предназначена для соединения: оптического кросса в стойке А1 строения 1 с оптическим кроссом в стойке расположенном на 4-м этаже основного корпуса ЛКК-1. Выполняется четырьмя 4-волоконным одномодовыми волоконно-оптическим кабелем 9/125 мкм, оконцованым разъемами LC. телефонного кросса в стойке А1 строения 1 с кроссом АТС на 7-м этаже основного корпуса ЛКК-1. Выполняется 4-мя 25-парным кабелем UTP cat. 3, расключение на 50-портовые патч-панели в стойке А1 и на кросс АТС в строение ЛКК-1. В коммуникационном шкафу А1 в строении 1 и в шкафу ЦОД ЛКК-1 устанавливаются по 1 одномодовой оптической панели с 24 разъемами типа LC-LC Duplex. Так же в шкафу А1 устанавливается 2 телефонных патч-панели на 50 портов каждая, расключение 4-х 25-парных кабелей в корпусе ЛКК-1 осуществляется на существующем кроссе АТС. После проведения монтажных работ выполнить исполнительную документацию. 3.3.3 Требования к монтажу и подключению рабочих мест СКС. Монтаж и подключения рабочих мест "Структурированной кабельной системы" строения №1 «Комплекса некапитальных строений лабораторно-складского назначения» выполнить согласно проекту: ПР-СП-21/10-2011-СС и спецификации работ и материалов в Приложении №3 к Техническому заданию. Создаваемая структурированная кабельная система предназначена для: - соединения физическими линиями передачи сигналов устройств локальной вычислительной сети (серверов, рабочих станций, периферийных сетевых устройств с активным оборудованием ЛВС); - соединения физическими линиями передачи сигналов устройств телефонной сети (телефонов, факсов и т.д. с УАТС); - подготовки базы для создания единой информационной структуры Объекта. Комплекс слаботочных кабельных систем Объекта создан для удовлетворения потребностей организационных структур объекта в единой информационной кабельной системе, удовлетворяющей современным стандартам на информационные кабельные системы зданий и готовой работать с новым оборудованием при изменениях в информационных технологиях. В помещениях на рабочих местах для подключения средств вычислительной техники и/или телефонных аппаратов установлено два информационных гнезда RJ-45 категории 6. В коммуникационном шкафу А1 в строении 1 устанавливаются 1U 48-ми портовые панели UTP 6 категории с разъемами RJ45 для подключения рабочих мест. После проведения монтажных работ выполнить исполнительную документацию. 3.3.4 Требования к монтажу и подключению рабочих мест «Системы электроснабжения», освещения рабочих мест. Монтаж и подключения «рабочих мест» «Системы электроснабжения» Строения №1, освещение рабочих мест Строения №1 «Комплекса некапитальных строений лабораторно-складского назначения», выполнить согласно проекта: ПР-СП-21/10-2011-ЭОМ и спецификации работ и материалов в Приложении №4 к Техническому заданию. Электрооборудование и материалы, принимаемые к монтажу, в том числе и иностранного производства должны иметь сертификат в Системе сертификации ГОСТ РФ, а также соответствовать требованиям и техническим характеристикам, указанным в проекте. Все монтажные работы производить с соблюдением действующих нормативных документов, а также требований техники безопасности. Соединение, ответвления и оконцевание жил проводов должны производиться при помощи опрессовки, сварки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.). После проведения монтажных работ выполнить исполнительную документацию. 3.3.5 Требования к монтажу системы щитов для подключения испытуемого оборудования. Монтаж щитов выполнить согласно спецификации работ и материалов в Приложении №5 к Техническому заданию. Сборку щитового оборудования выполнить на основании однолинейных схем в приложении №6 к Техническому заданию. После проведения монтажных работ выполнить исполнительную документацию. 3.4. Требования к материалам. 3.4.1. Входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования должен включать проверку: а) наличия соответствующих паспортов, сертификатов (ГОСТ Р, СанПин, Пожарной безопасности); б) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; в) правильности складирования и хранения. При отсутствии документов о качестве, маркировке, нарушении сохранности упаковки Подрядчик проводит испытания материалов для оценки возможности их использования. 4. Перечень документации 1. Исходными данными для выполнения работ являются: - перечень материалов для выполнения работ - локальная смета - ПР-СП-21/10-2011-СС, SA21308047-ЭМ, ПР-СП-21/10-2011-ЭОМ 5. Место выполняемых работ: Москва, ул. Ферганская, д. 25. 6. Сроки выполнения работ: в течение 45 календарных дней с момента заключения договора 7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий. 1. Гарантии качества должны распространяться на результат Работ в целом и на все его конструктивные элементы. 2. Гарантийный срок на результат Работ должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ. 3. Если в период гарантийной эксплуатации результатов работ обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для составления двухстороннего Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 4. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт обнаруженных дефектов на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом Подрядчик обязан устранить дефекты за свой счет. 9. Требования к результатам работ и порядку приемки 1. Скрытые Работы: - по всем видам Работ, подлежащих закрытию, оформляются акты Скрытых Работ, согласно Нормативным документам. Акты Скрытых Работ составляются в двух экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон и проектной организацией; - Подрядчик письменно сообщает Заказчику о необходимости проведения приемки Скрытых Работ не позднее, чем за 72 часа до начала проведения этой приемки; - если представитель Заказчика не явится на приемку Скрытых Работ, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает данные Работы принятыми, но при этом, ответственность за качество выполненных Работ и их объемы, указанных в акте, не снимается с Подрядчика; - никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, внесенного в общий журнал Работ; - если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, или если Заказчик не был информирован о проведении приемки Скрытых Работ, или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет вскрыть любую часть Скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 2. Сдача-приемка выполненных работ должна осуществляться по этапам, состав и сроки которых определяются Календарным планом, и оформляться двусторонними актами. Обязательства Подрядчика считаются выполненными надлежащим образом с момента подписания соответствующего акта. 3. По окончании выполнения каждого этапа работ Подрядчик предоставляет Заказчику вместе с результатом соответствующего этапа: документы, подтверждающие факт выполнения работ (Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости работ по форме КС-3); счет на оплату выполненных работ; счет-фактуру. 4. Приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком, с участием представителей Подрядчика. 5. Подрядчик передает Заказчику за 5 рабочих дней до начала приемки результата работ 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе исполнительной документации. Документация передается по перечню, переданному Заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Подрядчика по договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам 6. Исполнительная документация должна соответствовать Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128. Исполнительная документация передается Подрядчиком Заказчику с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам. 7. При сдаче каждого результата работы Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 8. Обязательства Подрядчика по выполнению работ считаются исполненными с момента подписания полномочными представителями обеих Сторон Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости работ по форме КС-3. 10. Перечень принятых сокращений №№ п/п; Сокращение; Расшифровка сокращений. 1; СНиП; Строительные Нормы и Правила. 2; ТЗ; Техническое задание. 3; КС-2; Акт сдачи-приемки выполненных работ. 4; КС-3; Справка о стоимости выполненных работ и затрат. 5; ГОСТ; Государственный стандарт. 6; СП; Свод правил. 7; РД; Рабочая документация. 11. Список приложений 11.1 Неотъемлемой частью Технического задания являются следующие приложения: Системы дополнительного уравнивания потенциалов (приложение № 1); Подключение оптических магистралей между ЛКК-1 и «Комплексом некапитальных строений лабораторно-складского назначения» (приложение № 2); Структурированная кабельная система рабочих мест строения 1 (приложение № 3); Освещение и организация рабочих мест в административных помещениях строения 1 (приложение № 4); Щитовое оборудование (приложение № 5); Однолинейные схемы щитового оборудования (приложение № 6); Локальный сметный расчет (приложение № 7); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель структурного подразделения

ОАО «ВНИИАЭС»

Начальник ОКС_______________________ Бабкин В.И.

“_____”_____________20_ г.

Приложение №1 к Техническому заданию

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строение 1 |  |  |  |
| Система дополнительного уравнивания потенциалов |  |  |  |
| 1 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | м | 20 |
| 1,1 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 | м | 20 |
| 2 | Монтаж клеммы заземления на проволочный лоток | шт. | 130 |
| 2,1 | Клемма заземления | шт. | 130 |
| 3 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | шт. | 200 |
| 3,1 | Наконечники кабельные медные под опрессовку, 10мм2 | шт. | 200 |
| 4 | Съем плит фальшпола для доступа к полу | м2 | 621 |
| 5 | Установка плит фальшпола | м2 | 621 |
| 6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | м | 545 |
| 7 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | шт. | 700 |
| 7,1 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0055 |
| 8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | м2 | 26,16 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 9 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точек | 8 |
| 10 | Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного | 1 испытание | 8 |
| Строение 2 |  |  |  |
| Технологическое заземление: внутренняя часть |  |  |  |
| 11 | Щитки, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | ШТ. | 1 |
| 11,1 | ЩТЗ-щит заземления со стальной дверцей-со степ. защиты IP31, габариты (ВхШхГ - 500х500х250мм), в комплекте с шиной заземления медной 3,5х30 на изоляторах на 6 | шт. | 1 |
| 12 | Щиток лабораторный | шт. | 1 |
| 12,1 | Коробка для замеров (щит стальной с дверцей) -ШхВхГ - не менее 300х300х120мм | шт. | 1 |
| 13 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм | м | 5 |
| 13,1 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм | м | 5 |
| 13,2 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм | шт. | 7 |
| 14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | м | 5 |
| 14,1 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 50 мм2 | м | 5 |
| 15 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м | м | 2 |
| 15,1 | Лоток неперфорированный с крышкой, длиной 2 м | шт. | 1 |
| 16 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | м | 10 |
| 16,1 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 70 мм2 | м | 10 |
| 17 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 | жил | 8 |
| 17,1 | Наконечники кабельные медные под опрессовку, 70мм2 | шт. | 4 |
| 17,2 | Наконечники кабельные медные под опрессовку, 50мм2 | шт. | 4 |
| 18 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | м | 50 |
| 18,1 | Шины медные сечением до 200 мм2 | т | 0,0669 |
| 19 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | шт. | 30 |
| 19,1 | Болты медные М8х35 мм | шт. | 30 |
| Технологическое заземление: наружная часть |  |  |  |
| 20 | Разбивка участка (S=18мх9м) | м2 | 162 |
| 21 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | м3 | 13,5 |
| 22 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 2 | м | 28 |
| 22,1 | Долота шнековые диаметром 250 мм | шт. | 0,1 |
| 23 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (заземлитель д.70) | шт. | 4 |
| 23,1 | Активный соляной электрод АС-6НВ ТУ 3418-001-65897260-2012 | шт. | 4 |
| 23,2 | Полипропиленовый инспекционный колодец | шт. | 4 |
| 24 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 уплотненного грунта | 1,61 |
| 25 | Грунтовый катализатор "ГАК-30" ТУ 0771–002–65897260–2012 | кг | 720 |
| 26 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,135 |
| 27 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м | 6 |
| 27,1 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 95 мм2 | м | 6 |
| 28 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 95 мм2 | жил | 4 |
| 28,1 | Наконечники кабельные медные под опрессовку, 95мм2 | шт. | 4 |
| Система дополнительного уравнивания потенциала |  |  |  |
| 29 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | м | 20 |
| 29,1 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 | м | 20 |
| 30 | Монтаж клеммы заземления на проволочный лоток | шт. | 100 |
| 30,1 | Клемма заземления | шт. | 100 |
| 31 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | шт. | 200 |
| 31,1 | Наконечники кабельные медные под опрессовку, 10мм2 | шт. | 200 |
| 32 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | м | 190 |
| 33 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | шт. | 380 |
| 33,1 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,003 |
| 34 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | м2 | 9,19 |
| Повторный контур заземления |  |  |  |
| 35 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | м | 151 |
| 36 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | м2 | 7,24 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 37 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 1 |
| 38 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точек | 4 |
| Строение 3 |  |  |  |
| Система дополнительного уравнивания потенциалов |  |  |  |
| 39 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | м | 5 |
| 39,1 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 | м | 5 |
| 40 | Монтаж клеммы заземления на проволочный лоток | шт. | 24 |
| 40,1 | Клемма заземления | шт. | 24 |
| 41 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | шт. | 24 |
| 41,1 | Наконечники кабельные медные под опрессовку, 10мм2 | шт. | 24 |
| Повторный контур заземления |  |  |  |
| 42 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | м | 170 |
| 43 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | м2 | 9,19 |
| 44 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм | м | 5 |
| 44,1 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм | м | 5 |
| 45 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | м | 5 |
| 45,1 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2 | м | 5 |
| 46 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 | жил | 4 |
| 46,1 | Наконечники кабельные медные под опрессовку, 25мм2 | шт. | 4 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 47 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 1 |
| 48 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точек | 4 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Магистральная СКС между ЛКК-1 и «Комплексом некапитальных строений лабораторно-складского назначения» |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кабеля по плоскому кабельросту типа «Решетка» , предназначенного для дальнейшего использования (Кабель U/UTP кат.6, LSZH) | м | 2800 |
| 2 | Прокладка кабеля по плоскому кабельросту типа «Решетка» | м | 2800 |
| 3 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м | м | 10 |
| 3,1 | Короб 50х105 с перегородкой материал Заказчика | м | 10 |
| 4 | Демонтаж кабеля по плоскому кабельросту типа «Решетка» для дальнейшего использования (Кабель кат. 3, 25 пар, LSZH) | м | 280 |
| 5 | Прокладка кабеля по плоскому кабельросту типа «Решетка» | м | 280 |
| 6 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг | шт | 1 |
| 6,1 | Шкаф Saifor "ARCTIK ASP" "Extension" 800х1000мм, 42U, 19", черный материал Заказчика | шт. | 1 |
| 7 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | шт | 7 |
| 7,1 | Коммутационная панель, 48 портов, кат. 6 UTP., 19" 1U, черная материал Заказчика | шт. | 1 |
| 7,2 | Телефонная панель, 50 портов, кат. 3 UTP., 19" 1U, черная материал Заказчика | шт. | 2 |
| 7,3 | Панель LC-LC Duplex, одномод., с 24 адаптарами, 1U, выдвижная материал Заказчика | шт. | 2 |
| 7,4 | Кабель органайзер 19" 1U материал Заказчика | шт. | 2 |
| 8 | Розетка информационная | шт. | 44 |
| 8,1 | Модульное гнездо RJ-45, кат.6 UTP материал Заказчика | шт. | 44 |
| 8,2 | Лицевая панель под Mosaik 1 модуль материал Заказчика | шт. | 44 |
| 8,3 | Суппорт Mosaik в короб 50х105, на 2 модуля материал Заказчика | шт. | 22 |
| 9 | Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 4х2 (UTP 6cat.) | концов кабеля | 88 |
| 10 | Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля 25х2 (25-парный кабель) | концов кабеля | 4 |
| 11 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2 | 1 кабель | 48 |
| 12 | Демонтаж волоконно-оптических кабеля в канализации в трубопроводе по свободному каналу, предназначенного для дальнейшего использования (Оптический кабель, одномод., OS2, LSZH, 8 волок) | м | 280 |
| 13 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в трубопроводе по свободному каналу | м | 430 |
| 13,2 | Кабель волоконно-оптический, одномодовый, марка ОКК-10-02-0,22-4 ПБТ | м | 150 |
| 14 | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон 4 | 1 УССЛК | 4 |
| 14,1 | Спайс-лоток на 24 термоусаживаемые гильзы SMOUV материал Заказчика | шт. | 3 |
| 14,2 | Пигтейл, LC-полушнур, LC OS2 9/125мкм, 2м материал Заказчика | шт. | 32 |
| 14,3 | Пигтейл, LC-полушнур, LC OS2 9/125мкм, 2м | шт. | 8 |
| 15 | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон 4 | 1 кабель (строительная длина) | 2 |
| 16 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 46 |
| 16,1 | Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной, марка РА 10-831, белая | шт. | 46 |
| 16,2 | Суппорт Mosaik в короб 50х105, на 2 модуля материал Заказчика | шт. | 23 |
| 17 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | жил | 5 |

Приложение № 3 к Техническому заданию

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Структурированная кабельная система рабочих мест Строения 1 |  |  |  |
| 1 | Прокладка кабеля по плоскому кабельросту типа «Решетка» | м | 4270 |
| 1,1 | Кабель U/UTP кат.6, LSZH материал Заказчика | м | 4270 |
| 2 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 140 |
| 2,1 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 20 мм | м | 140 |
| 3 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 560 |
| 4 | Розетка информационная | шт. | 70 |
| 4,1 | Модульное гнездо RJ-45, кат.6 UTP материал Заказчика | шт. | 70 |
| 4,2 | Лицевая панель под Mosaik 1 модуль материал Заказчика | шт. | 70 |
| 4,3 | Суппорт Mosaik в короб 50х105, на 2 модуля материал Заказчика | шт. | 35 |
| 5 | Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 4х2 (UTP 6cat.) | концов кабеля | 140 |
| 6 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2 | 1 кабель | 70 |

Приложение №4 к Техническому заданию

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Освещение и организация рабочих мест в административных помещениях строения 1 |  |  |  |
| Электроснабжение рабочих мест |  |  |  |
| 1 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 1000 |
| 1,1 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок | м | 1000 |
| 2 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 70 |
| 2,1 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 20 мм | м | 70 |
| 2,2 | Коробка протяжная 116х116х65 | шт. | 14 |
| 3 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 70 |
| 3,1 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок | м | 70 |
| 4 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | м | 200 |
| 4,1 | Кабель-канал 105x50 мм | шт. | 100 |
| 4,2 | Перегородка для короба высотой 50 мм | м | 200 |
| 4,3 | Соединение на стык для короба 105х50 мм | шт. | 100 |
| 4,4 | Заглушка для короба 105х50 мм | шт. | 40 |
| 4,5 | Угол внутренний изменяемый для короба 105х50 мм | шт. | 10 |
| 4,6 | Угол плоский для короба 105х50 мм | шт. | 20 |
| 5 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 136 |
| 5,1 | Розетка штепсельная одноместная двухполюсная с заземляющим контактом скрытой установки 10А, 250В (белые) | шт. | 64 |
| 5,2 | Розетка штепсельная одноместная двухполюсная с заземляющим контактом скрытой установки 10А, 250В (красные) | шт. | 72 |
| 6 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | шт. | 136 |
| Освещение рабочих мест |  |  |  |
| 7 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 320 |
| 7,1 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) | м | 320 |
| 8 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 160 |
| 8,1 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 20 мм | м | 160 |
| 8,2 | Коробка протяжная 116х116х65 | шт. | 32 |
| 9 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 160 |
| 9,1 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) | м | 160 |
| 10 | Установка светильников с лампами люминесцентными | 1 светильник | 45 |
| 10,1 | Светильник arctik 236 IP65 материал Заказчика | шт. | 8 |
| 10,2 | Светильник ALO 236 материал Заказчика | шт. | 37 |
| 10,3 | Лампы люминесцентные 36 Вт | шт. | 9 |
| 11 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | шт. | 45 |
| 12 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 1 |
| 12,1 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки, марка А16-051, цвет белый | шт. | 1 |
| 13 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 1 |
| 13,1 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки, марка А56-029, цвет белый | шт. | 1 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 14 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 15 |
| 15 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 15 |
| 16 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точек | 45 |

Приложение № 5 к Техническому заданию

| Щитовое оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт. | 4 |
| 1,1 | Панели распределительные, с установленными на них коммутационными и защитными аппаратами | шт. | 4 |
| 2 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3 | шт. | 4 |
| 2,1 | Посты управления, тип ПУ-П У3 либо аналог, критерии определения аналога Номинальное напряжение, В; = 24. Номинальный ток, А; 10. Количество полюсов; -. Вид привода; -. Габаритные размеры, мм; 171х171х101. Масса, кг; 2,6. Нормативно-технический документ; ТУ 400-28 262-83. | шт. | 4 |
| 3 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | м | 200 |
| 3,1 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | м | 20 |
| 3,2 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 | м | 200 |
| 4 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 | жил | 16 |
| 5 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м | м | 20 |
| 5,1 | Кабель-канал (короб) 100x40 мм | м | 20 |
| 6 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 2 кг | м | 24 |
| 6,1 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 | м | 24 |
| 7 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 | жил | 40 |
| 7,1 | Сжимы ответвительные У-859 либо аналог, критерии критерии определения аналога Материал корпуса - специальный полимер, стойкий к воздействию ультрафиолета; Материал контактной вставки - сталь с гальваническим покрытием (Ц15); Сечения жил магистрального провода: от 50 до 70 мм²; Сечения жил ответвительного провода: от 4 до 35 мм²; Степень защиты - IP20; Климатическое исполнение - У3. | шт. | 20 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 8 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 ШТ. | 4 |
| 9 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 ШТ. | 4 |
| 10 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 24 |
| 11 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1токоприемник | 96 |

Приложение № 6 к Техническому заданию

| Приложение № 7 к Техническому заданию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Локальный сметный расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс электромонтажных работ по устройству заземления строений 1,2,3, монтажу оптической и телефонной магистрали между ЛКК-1 и комплексом некапитальных строений, монтажу и подключению «рабочих мест» в строении 1, монтажу электрических щитов для подключения испытуемого оборудования в строении 1; местонахождение объекта производства работ: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | базовая цена |  | текущая цена |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Индексы к ФЕР редакции 2009 года январь 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Шифр расценки и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат | Единица изме-рения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | попра-вочные коэффиц. | Стоимость в ценах 2000г. | Пункт коэффиц. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел: Строение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Система дополнительного уравнивания потенциалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | м08-02-147-1 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг |  | 100 М КАБЕЛЯ | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 11,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | 502-0522 |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 |  | 1000 м | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | м08-02-144-3прим |  | Монтаж клеммы заземления на проволочный лоток |  | 100 шт. | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | 509-0224 |  | Клемма заземления |  | шт. | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | м08-02-144-3 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 |  | 100 шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | 509-1473 |  | Наконечники кабельные медные под опрессовку, 10мм2 |  | шт. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 57-2-5 |  | Съем плит фальшпола для доступа к полу |  | 100 м2 покрытия | 6,21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 16,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11-01-053-2 |  | Установка плит фальшпола |  | 100 м2 пола | 6,21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 123 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 31,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | м08-02-472-7 |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 |  | 100 м | 5,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 09-05-003-1 |  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами |  | 100 шт. болтов | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 11,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | 101-0088 |  | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм |  | т | 0,0055 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 13-03-004-26 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2616 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 3,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подразделу: Система дополнительного уравнивания потенциалов |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п01-11-011-1 |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 точек | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п01-12-024-1 |  | Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного |  | 1 испытание | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подразделу: Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: Строение 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: Строение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Технологическое заземление: внутренняя часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | м08-03-599-5 |  | Щитки, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг |  | 1 ШТ. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 3,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,1 | 509-5747 |  | ЩТЗ-щит заземления со стальной дверцей-со степ. защиты IP31, габариты (ВхШхГ - 500х500х250мм), в комплекте с шиной заземления медной 3,5х30 на изоляторах на 6 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | м08-03-601-1 |  | Щиток лабораторный |  | 1 ШТ. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 4,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,1 | 509-5741 |  | Коробка для замеров (щит стальной с дверцей) -ШхВхГ - не менее 300х300х120мм |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | м08-02-409-7 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм |  | 100 м | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 21,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,1 | 103-1058 |  | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм |  | м | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,2 | 103-1178 |  | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм |  | шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | м08-02-412-5 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 |  | 100 м | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 14,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,1 | 502-0526 |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 50 мм2 |  | 1000 м | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | м08-02-396-1 |  | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м |  | 100 м | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 37,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,1 | 509-5561 |  | Лоток неперфорированный с крышкой, длиной 2 м |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | м08-02-147-10 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг |  | 100 М КАБЕЛЯ | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 17,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,1 | 502-0527 |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 70 мм2 |  | 1000 м | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | м08-03-574-4 |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 |  | 100 жил | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 46,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,1 | 509-1579 |  | Наконечники кабельные медные под опрессовку, 70мм2 |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,2 | 509-1580 |  | Наконечники кабельные медные под опрессовку, 50мм2 |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | м08-01-068-1 |  | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 |  | 100 м | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,1 | 502-0621 |  | Шины медные сечением до 200 мм2 |  | т | 0,0669 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 09-05-003-1 |  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами |  | 100 шт. болтов | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 11,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19,1 | цена поставщика |  | Болты медный М8х35 мм |  | шт. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подразделу: Технологическое заземление: внутренняя часть |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Технологическое заземления: наружная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 47-01-001-3 |  | Разбивка участка (S=18мх9м) |  | 100 м2 | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 115 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 7,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 01-02-055-2 |  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта | 0,135 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 189 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 04-01-037-2 |  | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 2 |  | 100 м бурения скважины | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,1 | 109-0137 |  | Долота шнековые диаметром 250 мм |  | шт. | 0,1204 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | м08-02-471-4прим |  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (заземлитель д.70) |  | 10 шт. | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 8,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | цена поставщика |  | Активный соляной электрод |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | цена поставщика |  | Полипропиленовый инспекционный колодец |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 01-02-006-1 |  | Полив водой уплотняемого грунта насыпей |  | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,00161 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 13,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,1 | 411-0001 |  | Вода |  | м3 | -0,161 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | цена поставщика |  | Грунтовый катализатор "ГАК-30" |  | кг | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 01-02-061-2 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта | 0,135 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 97,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | м08-02-141-1 |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг |  | 100 М КАБЕЛЯ | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 13,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,1 | 502-0528 |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 95 мм2 |  | 1000 м | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | м08-03-574-5 |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 95 мм2 |  | 100 жил | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 60,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30,1 | 509-1581 |  | Наконечники кабельные медные под опрессовку, 95мм2 |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подразделу: Технологическое заземления: наружная часть |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Система дополнительного уравнивания потенциалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | м08-02-147-1 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг |  | 100 М КАБЕЛЯ | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 11,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31,1 | 502-0522 |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 |  | 1000 м | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | м08-02-144-3прим |  | Монтаж клеммы заземления на проволочный лоток |  | 100 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32,1 | 509-0224 |  | Клемма заземления |  | шт. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | м08-02-144-3 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 |  | 100 шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33,1 | 509-1473 |  | Наконечники кабельные медные под опрессовку, 10мм2 |  | шт. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | м08-02-472-7 |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 |  | 100 м | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 09-05-003-1 |  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами |  | 100 шт. болтов | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 11,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35,1 | 101-0088 |  | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм |  | т | 0,002987 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 13-03-004-26прим |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0919 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 3,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подразделу: Система дополнительного уравнивания потенциалов |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Повторный контур заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | м08-02-472-7 |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 |  | 100 м | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 13-03-004-26прим |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0724 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 3,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подразделу: Повторный контур заземления |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | п01-11-010-2 |  | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м |  | 1 измерение | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | п01-11-011-1 |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 точек | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подразделу: Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: Строение 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: Строение 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Система дополнительного уравнивания потенциалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | м08-02-147-10 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг |  | 100 М КАБЕЛЯ | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 17,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41,1 | 502-0522 |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 |  | 1000 м | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | м08-02-144-3прим |  | Монтаж клеммы заземления на проволочный лоток |  | 100 шт. | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,1 | 509-0224 |  | Клемма заземления |  | шт. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | м08-02-144-3 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 |  | 100 шт. | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43,1 | 509-1473 |  | Наконечники кабельные медные под опрессовку, 10мм2 |  | шт. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подразделу: Система дополнительного уравнивания потенциалов |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Повторный контур заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | м08-02-472-7 |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 |  | 100 м | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 13-03-004-26прим |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0919 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 3,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | м08-02-409-7 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм |  | 100 м | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 21,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,1 | 103-1058 |  | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм |  | м | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | м08-02-412-4 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 |  | 100 м | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,1 | 502-0524 |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2 |  | 1000 м | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | м08-03-574-3 |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 |  | 100 жил | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 38,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48,1 | 509-1577 |  | Наконечники кабельные медные под опрессовку, 25мм2 |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подразделу: Повторный контур заземления |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | п01-11-010-2 |  | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м |  | 1 измерение | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | п01-11-011-1 |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 точек | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подразделу: Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: Строение 3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: Магистральная СКС и рабочие места помещения 1, строения 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | м10-01-054-3 |  | Демонтаж кабеля по плоскому кабельросту типа «Решетка» , предназначенного для дальнейшего использования (Кабель U/UTP кат.6, LSZH) |  | 100 М КАБЕЛЯ | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | м10-01-054-3 |  | Прокладка кабеля по плоскому кабельросту типа «Решетка» |  | 100 М КАБЕЛЯ | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | м08-02-396-1 |  | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м |  | 100 м | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 37,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Материал заказчика |  | Короб 50х105 с перегородкой Базисная стоимость: 0,00 - занесена вручную |  | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | м10-01-054-3 |  | Демонтаж кабеля по плоскому кабельросту типа «Решетка» для дальнейшего использования (Кабель кат. 3, 25 пар, LSZH) |  | 100 М КАБЕЛЯ | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | м10-01-054-3 |  | Прокладка кабеля по плоскому кабельросту типа «Решетка» |  | 100 М КАБЕЛЯ | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | м10-03-001-1 |  | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг |  | 1 ШТ. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 8,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58,1 | Материал Заказчика |  | Шкаф Saifor "ARCTIK ASP" "Extension" 800х1000мм, 42U, 19", черный |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | м11-03-001-1 |  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг |  | 1 ШТ. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59,1 | Материал Заказчика |  | Коммутационная панель, 48 портов, кат. 6 UTP., 19" 1U, черная |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59,2 | Материал Заказчика |  | Телефонная панель, 50 портов, кат. 3 UTP., 19" 1U, черная |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59,3 | Материал Заказчика |  | Панель LC-LC Duplex, одномод., с 24 адаптарами, 1U, выдвижная |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59,4 | Материал Заказчика |  | Кабель органайзер 19" 1U |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | м08-03-591-9 |  | Розетка информационная |  | 100 шт. | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,1 | Материал Заказчика |  | Модульное гнездо RJ-45, кат.6 UTP |  | шт. | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,2 | Материал Заказчика |  | Лицевая панель под Mosaik 1 модуль |  | шт. | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,3 | Материал Заказчика |  | Суппорт Mosaik в короб 50х105, на 2 модуля |  | шт. | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | м10-01-051-15 |  | Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 4х2 (UTP 6cat.) |  | 10 концов кабеля | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | м10-01-051-2 |  | Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля 25х2 (25-парный кабель) |  | 10 концов кабеля | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | м10-06-032-2 |  | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2 |  | 1 кабель | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | м10-06-048-6 |  | Демонтаж волоконно-оптических кабеля в канализации в трубопроводе по свободному каналу, предназначенного для дальнейшего использования (Оптический кабель, одномод., OS2, LSZH, 8 волок) |  | 100 М КАБЕЛЯ | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | м10-06-048-6 |  | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в трубопроводе по свободному каналу |  | 100 М КАБЕЛЯ | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66,2 | 501-8013 |  | Кабель волоконно-оптический, одномодовый, марка ОКК-10-02-0,22-4 ПБТ |  | 1000 м | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | м10-06-055-9 |  | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон 4 |  | 1 УССЛК | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67,1 | Материал Заказчика |  | Спайс-лоток на 24 термоусаживаемые гильзы SMOUV |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67,2 | Материал Заказчика |  | Пигтейл, LC-полушнур, LC OS2 9/125мкм, 2м |  | шт. | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67,3 | Цена поставщика |  | Пигтейл, LC-полушнур, LC OS2 9/125мкм, 2м |  | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | м10-06-053-9 |  | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон 4 |  | 1 кабель (строительная длина) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | м08-03-591-9 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69,1 | 503-0591 |  | Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая |  | шт. | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69,2 | Материал Заказчика |  | Суппорт Mosaik в короб 50х105, на 2 модуля |  | шт. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | м08-03-574-1 |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 |  | 100 жил | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 16,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: Магистральная СКС и рабочие места помещения 1, строения 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: Щитовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | м08-03-572-5 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм |  | 1 ШТ. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 3,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66,1 | 509-2728 |  | Панели распределительные, с установленными на них коммутационными и защитными аппаратами |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | м08-03-532-1 |  | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3 |  | 1 ШТ. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 1,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67,1 | 509-1452 |  | Посты кправления, тип ПУ-П У3 |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | м08-02-147-1 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг |  | 100 М КАБЕЛЯ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 11,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68,1 | 501-8476 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 |  | 1000 м | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68,2 | 502-0522 |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 |  | 1000 м | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | м08-03-574-4 |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 |  | 100 жил | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 46,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | м08-02-396-1 |  | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м |  | 100 м | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 37,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,1 | 509-1839 |  | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x40 мм |  | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | м08-02-147-2 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 2 кг |  | 100 М КАБЕЛЯ | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71,1 | 501-8511 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 |  | 1000 м | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | м08-03-574-2 |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 |  | 100 жил | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 34,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72,1 | 509-1267 |  | Сжимы ответвительные У-859 |  | шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подразделу: Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | п01-03-002-5 |  | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | 1 ШТ. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | п01-03-001-1 |  | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем |  | 1 ШТ. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | п01-11-028-1 |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | 1 линия | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | п01-11-013-1 |  | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» |  | 1 токоприемник | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подразделу: Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: Щитовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: Освещение и организация рабочих мест в административных помещениях строения 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Электроснабжение рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | м08-02-402-1 |  | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  | 100 м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,1 | 501-8624 |  | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок |  | 1000 м | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | м08-02-409-1 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 23,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78,1 | 103-1058 |  | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 20 мм |  | м | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78,2 | 503-0655 |  | Коробка протяжная 116х116х65 |  | шт. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | м08-02-412-1 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 |  | 100 м | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 5,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,1 | 501-8624 |  | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок |  | 1000 м | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | м08-02-390-3 |  | Короба пластмассовые шириной до 120 мм |  | 100 м | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 20,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,1 | 509-5652 |  | Кабель-канал 105x50 мм |  | шт. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,2 | 509-3543 |  | Перегородка для короба высотой 50 мм |  | м | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,3 | 509-3602 |  | Соединение на стык для короба 105х50 мм |  | шт. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,4 | 509-3597 |  | Заглушка для короба 105х50 мм |  | шт. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,5 | 509-3552 |  | Угол внутренний изменяемый для короба 105х50 мм |  | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,6 | 509-3576 |  | Угол плоский для короба 105х50 мм |  | шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | м08-03-591-9 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81,1 | 503-0482 |  | Розетка штепсельная одноместная двухполюсная с заземляющим контактом скрытой установки 10А, 250В (белые) |  | шт. | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81,2 | 503-0482 |  | Розетка штепсельная одноместная двухполюсная с заземляющим контактом скрытой установки 10А, 250В (красные) |  | шт. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | м08-02-144-1 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 |  | 100 шт. | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подразделу: Электроснабжение рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Освещение рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | м08-02-402-1 |  | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  | 100 м | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,1 | 501-8623 |  | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) |  | 1000 м | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | м08-02-409-1 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 23,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84,1 | 103-1058 |  | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 20 мм |  | м | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84,2 | 503-0655 |  | Коробка протяжная 116х116х65 |  | шт. | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | м08-02-412-1 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 |  | 100 м | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 5,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85,1 | 501-8623 |  | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) |  | 1000 м | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 33-04-014-2 |  | Установка светильников с лампами люминесцентными |  | 1 светильник | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 105 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 2,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,1 | Материалы заказчика |  | Светильник arctik 236 IP65 |  | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,2 | Материалы заказчика |  | Светильник ALO 236 |  | шт. | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,3 | 509-5640 |  | Лампы люминесцентные 36 Вт |  | шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | м08-02-144-1 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 |  | 100 шт. | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | м08-03-591-1 |  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 39,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88,1 | 509-4585 |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | м08-03-591-4 |  | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 43,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89,1 | 509-4594 |  | Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А56-029, цвет белый |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подразделу: Освещение рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Структурированная кабельная система рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | м10-01-054-3 |  | Прокладка кабеля по плоскому кабельросту типа «Решетка» |  | 100 М КАБЕЛЯ | 42,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,1 | Материалы заказчика |  | Кабель U/UTP кат.6, LSZH |  | м | 4270 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | м08-02-409-1 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 23,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91,1 | 103-1058 |  | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 20 мм |  | м | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | м08-02-412-1 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 |  | 100 м | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 5,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | м08-03-591-9 |  | Розетка информационная |  | 100 шт. | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93,1 | Материал Заказчика |  | Модульное гнездо RJ-45, кат.6 UTP |  | шт. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93,2 | Материал Заказчика |  | Лицевая панель под Mosaik 1 модуль |  | шт. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93,3 | Материал Заказчика |  | Суппорт Mosaik в короб 50х105, на 2 модуля |  | шт. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | м10-01-051-15 |  | Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 4х2 (UTP 6cat.) |  | 10 концов кабеля | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | м10-06-032-2 |  | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2 |  | 1 кабель | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подразделу: Структурированная кабельная система рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | п01-11-028-1 |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | 1 линия | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | п01-11-013-1 |  | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» |  | 1 токоприемник | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | п01-11-011-1 |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 точек | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  | чел-ч | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подразделу: Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: Освещение и организация рабочих мест в административных помещениях строения 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [должность,подпись(инициалы,фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [должность,подпись(инициалы,фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |