Договор №

| г. Санкт-Петербург | «____» ___________ 2013 года |
| --- | --- |

Открытое  акционерное  общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Генерального директора по проектированию Кузина Александра Семёновича, действующего на основании  доверенности от 16.08.2013 №46/159/2013-ДОВ, с одной стороны, и

______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола от ___________ рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № _______________, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1.  Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

  - Договор – Согласованный Сторонами настоящий документ, со всеми Приложениями к нему, перечисленными в статье 12.

  - Тема Договора – «Разработка проектной документации по зданию санпропускника (зд. 22), сооружениям промышленно-ливневых стоков и хозяйственно-бытовых стоков (соор. 36 и 36А) в рамках выполнения комплекса проектно-изыскательских работ по теме: «Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах», ОАО «Сибирский химический комбинат», ЗАТО «Северск», Томская область».

  - Техническое Задание – Техническое задание на выполнение работ, утвержденное Заказчиком (приложение № 1  к  Договору).

  - Результат Работ - созданная в ходе выполнения работ по настоящему Договору техническая документация, а также материальные и нематериальные активы.

  - Генеральный Заказчик – Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ОАО «СХК»)

  - Заказчик - Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»).

Генеральный Договор – договор, заключенный между ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» и ОАО «СХК», № 541/0306/100 от 08.10.2013г. на оказание услуг по выполнению комплекса проектно-изыскательских работ по теме «Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат», ЗАТО «Северск», Томская область».

  - Исполнитель -

  - Акт сдачи-приемки работ  – двусторонний документ о выполнении работ по Этапу Договора, составленный Исполнителем, и подписанный Заказчиком.

  - Этап работ – объем работ, исполняемых к определенному сроку в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

  - Документация – документация, разрабатываемая в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №1 к Договору), Календарным планом (Приложение №2 к Договору), в объеме Этапов работ по Календарному плану.

  - Конфиденциальная информация – особо выделенная информация в документе, которая должна иметь отметку «конфиденциально» на каждой странице либо на отдельно выделенном фрагменте.

Статья 2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Исполнитель обязуется

выполнить определенные Техническим заданием и Договором работы по теме:  «Разработка проектной документации по зданию санпропускника (зд. 22), сооружениям промышленно-ливневых стоков и хозяйственно-бытовых стоков (соор. 36 и 36А) в рамках выполнения комплекса проектно-изыскательских работ по теме: «Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах», ОАО «Сибирский химический комбинат», ЗАТО «Северск», Томская область»., в дальнейшем «Работы», с достижением требуемых Заказчиком Результатов Работ, включая работы, предусмотренные нормативно-технической документацией, определённо в Техническом задании и Договоре не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета договора.

  - Местом выполнения Работ по Договору признается Российская Федерация.

Статья 3. Сроки

- Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами.

- Срок окончания действия Договора – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

- Срок выполнения Работ по Договору – согласно Календарному плану (Приложение №2 к Договору).

- Сроки выполнения отдельных Этапов Работ по Договору определяются в соответствии с этапами Календарного плана (Приложение № 2 к Договору).

Статья 4. Цена и порядок расчетов

- Цена Работ по Договору (в дальнейшем «Цена»), подлежащая оплате Заказчиком  за Результат Работ, в соответствии со Сметой (Приложение   № 3 к Договору) составляет ________________________ (____________________________) руб. __ коп., в том числе НДС (18%) _______________________ (__________________________) руб. __ коп.

- Цена работ является твердой (ст. 709 п.4 ГК РФ) и подлежит изменению только в случае, если составляется дополнительное соглашение к Договору.

- В цену работ включены издержки Исполнителя необходимые для исполнения обязательств по настоящему договору.

- Все платежи по Договору осуществляются платежными поручениями в рублях со счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в статье 12 Договора. Проведение расчетов иными способами не допускается без заключения Сторонами  соответствующего дополнительного соглашения.

- Договором  авансирование не установливается.

- Оплата выполненных Работ производится Заказчиком поэтапно, при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ Исполнителя и оригинала счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ, в течение 10 рабочих дней с даты оплаты Генеральным Заказчиком соответствующего  Акта сдачи-приемки работ по Генеральному Договору.

- Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру в течение 5 дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

- Счет-фактура оформляется в соответствии со статьями 168 и 169 НК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

- Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

Статья 5. Сдача и приемка работ

- Перечень Результатов работ, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работ по настоящему Договору, содержится в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

- После выполнения Этапа работ Исполнитель  сопроводительными письмами направляет  Заказчику:

- Акт сдачи-приемки работ по Этапу Договора, оформленный по форме Приложения № 5 к Договору - в двух экземплярах.

- Документацию в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и п. 5.4 Договора.

- Передача Документации осуществляется в полном объеме Этапа работ в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

- Документация передается Заказчику в бумажном виде в 5-и экземплярах на бумажных носителях заверенных копий и в 2-х экземплярах на электронном носителе (в файлах создания, а также *.tif  или *.pdf). Подробности требований по формату и способам передачи данных в электронном виде изложены в Техническом задании (Приложении № 1к Договору).

- Приемка Документации завершается оформлением Акта сдачи-приемки работ по Этапу Договора, который подписывается Заказчиком при условии подписания Генеральным Заказчиком  Акта сдачи-приемки работ по  соответствующему этапу Генерального Договора.

- В случае наличия замечаний к представленной документации Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки документации с перечнем необходимых доработок и  сроков их выполнения. Доработки выполняются Исполнителем в сроки, указанные Заказчиком и за счет Исполнителя.

- Исполнитель  обеспечит Заказчику техническую возможность для ознакомления с документацией, использованной Исполнителем  и его Субподрядчиками при выполнении Работ по Договору, на которую имеются ссылки в отчетной документации.

- Исполнитель  по требованию надзорных органов предоставит документацию, использованную им при выполнении Работ по Договору, на которую имеются ссылки в отчетной документации.

Статья 6.  Документация и интеллектуальная собственность

- Документация, авторские, патентные и иные исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем  до заключения Договора, принадлежат  Исполнителю.

- Документация, авторские, патентные и иные исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные привлекаемыми Исполнителем  организациями до заключения Договора, а также не являющиеся предметом Договора в соответствии с п. 2.1., принадлежат им или иным лицам, определенным в отдельных  внутренних договорах между  ними.

- Исполнитель  освободит Заказчика от любых претензий и требований в отношении нарушения патентных, регистрационных и других подобных прав, которые могут возникнуть в связи с использованием технической информации и данных, переданных по Договору.

- Право на использование Результатов Работ принадлежит Заказчику  с  даты их фактической передачи.

- Право собственности на Результаты Работ, созданные Исполнителем  и его Субподрядчиками в ходе выполнения Договора, принадлежит Заказчику с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

- Даже в случае признания недействительными отдельных положений Договора, а также срока его действия, Стороны обязаны не разглашать третьим лицам, не являющимся Сторонами Договора, любую информацию, являющуюся конфиденциальной, без получения  предварительного письменного согласия обеих Сторон.

Статья 7. Ответственность. Споры. Арбитраж

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

- За нарушение сроков выполнения работ, установленных в Договоре, Исполнитель выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1 % (Одна десятая процента) от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки. Штрафная неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Заказчика и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.

- За нарушение сроков оплаты работ, установленных в Договоре, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,04 % (Четыре сотых процента) от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Исполнителя и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.

- В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору по вине Исполнителя более, чем на 1 месяц, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя убытки и в течение 15-ти дней после получения мотивированного требования Заказчика выполатить штраф в размере 10% от стоимости невыполненных работ.

- По письменному требованию Заказчика Исполнитель предоставляет информацию, связанную с исполнением обязательств по Договору в сроки, указанные в требовании  Заказчика.

- Датой исполнения денежных обязательств Заказчика по оплате выполненных Работ по Договору считается дата отправки денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

- Фактом исполнения денежных обязательств Заказчика по оплате выполненных Работ по Договору считается зачисление денежных средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя.

- Исполнитель несет ответственность за целевое использование средств, полученных на выполнение Работ по Договору.

- В соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 37 Федерального закона от 21.11.1995 № 170- ФЗ «Об использовании атомной энергии» Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество результатов работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе экспертиз, лицензирования, строительства, а также в процессе эксплуатации в течение всего проектного срока службы объекта, созданного на основе документации, являющейся результатом работ по настоящему Договору.

При обнаружении соответствующих недостатков результатов работ Исполнитель обязан безвозмездно устранить их по требованию Заказчика.

- Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, подлежат урегулированию путем проведения совместных переговоров, а также путем направления претензий другой Стороне/

Сторона, получившая претензию, обязана в течение 20 (Двадцать) календарных дней, следующих за датой ее получения, рассмотреть полученную претензию.

7.10. При невозможности урегулирования в досудебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

Статья 8. Особые условия

- В случае проведения государственным органом проверки деятельности  Исполнителя в связи с Договором, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика  в течение следующего рабочего дня.

- Затраты, по работам связанным с одобрением (согласованием) Документации, разработанной по настоящему Договору, с надзорными органами и  субъектами власти Российской Федерации, за исключением работ по взаимодействию с экспертами и техническими специалистами, не входят в цену Договора и осуществляется Заказчиком самостоятельно за его собственный счет.

- В течение срока действия Договора, а также в случае его прекращения Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора, хода и результатов его исполнения.

- Каждая из Сторон по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только по письменному согласованию Сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Сведения о принадлежности информации к конфиденциальной, должны быть отражены на соответствующем носителе указанной информации (например, путем проставления отметки «конфиденциально» на страницах документа, указанием на конфиденциальность в сопроводительном документе и пр.).

Стороны, по взаимному согласованию, в каждом конкретном случае определяют состав информации, относящийся к конфиденциальной, и оформляют соответствующий Протокол, обязательный к исполнению Сторонами.

- Заказчик (включая уполномоченные им для проведения аудита лица) имеет право проводить аудиты обеспечения качества Исполнителем, в том числе и с привлечением Консультантов Заказчика (полномочных представителей Заказчика). Заказчик имеет право провести повторный аудит для проверки проведения корректирующих действий и их эффективности.

- При предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копий подтверждающих документов Стороны руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (приложение №4 к Договору).

- В срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

Статья 9. Изменение, приостановление, прекращение работ и расторжение Договора

- Договор подлежит изменению или расторжению в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

- Изменения и дополнения  Договора имеют силу, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами, и вступают в силу со дня подписания, если в дополнительном соглашении не указано иное.

- При выявлении в ходе работ по Договору необходимости изменений или дополнений его отдельных пунктов, а также при необходимости корректировки, принятого Заказчиком Результата работ, в связи с изменением исходных данных или другим причинам, оформляется дополнительное соглашение к Договору, в котором оговариваются изменение объема работ, суммы и порядок оплаты.

- Если в ходе выполнения работ по Этапу Договора и/или Договору обнаруживается возникшая невозможность или нецелесообразность продолжения работ,  Сторона в течение 3 (трех) дней с момента установления таких обстоятельств направляет  другой стороне Договора соответствующее Уведомление.

Сторона, обнаружившая  такие обстоятельства или получившая Уведомление обязана приостановить выполнение работ по Этапу Договора и/или Договору до решения Заказчиком вопроса о возможности дальнейшего продолжения работ, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя.

- Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В указанном случае Заказчик обязан оплатить все фактические понесенные и документально подтвержденные Исполнителем затраты на дату получения уведомления о расторжении Договора после получения соответствующих денежных средств от Генерального Заказчика, за исключением расторжения Договора по основаниям, указанным в пунктах 9.6.,9.7. Договора.

- Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае не предоставления Исполнителем документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, в соответствии с п. 8.7 Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п. 8.7 Договора.

- Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ более чем на 1 месяц.

- Расторжение Договора Заказчиком в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пунктах 9.5-9.7 Договора производится на основании письменного уведомления Заказчиком Исполнителя. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления или с иной даты, указанной в уведомлении.

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, а также иные обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, имеющие своим следствием невозможность надлежащего исполнения Договора.

Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15 рабочих дней после их наступления в письменном виде уведомить об этом другую Сторону. В уведомлении должно содержаться описание характера обстоятельств непреодолимой силы, а также к нему должно быть приложено свидетельство Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации (или ее регионального подразделения) о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы, и определяют порядок дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

Статья 10. Обеспечение договора

10.1. При заключении настоящего Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора на сумму в размере 5 процентов от цены Договора, предусмотренной п. 4.1  Договора:

Вариант 1

В форме банковской гарантии, установленной Приложением № 6  к Договору. Срок окончания действия предусмотренной настоящим пунктом банковской гарантии должен определяться конечной датой выполнения Работ, плюс 60 календарных дней. Банк, предоставивший гарантию, должен быть предварительно письменно согласован с Заказчиком (Покупателем). Исполнитель (Поставщик) несет все расходы по получению банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть выдана Банком, отвечающим следующим требованиям:

1) объем собственных средств (собственного капитала) по публикуемой финансовой отчетности по РСБУ на последнюю отчетную дату: не менее 3 млрд. рублей;

2) наличие банка в системе страхования вкладов,

3) наличие в открытом доступе публикуемой финансовой отчетности.

Вариант 2

В форме оферты-поручительства, оформленной по форме Приложения № 7 к Договору, представляется Исполнителем (Поставщиком) в обеспечение договора. Предварительно Исполнитель (Поставщик) согласовывает Поручителя с Заказчиком (Покупателем). Оферта-поручительство должна быть выдана Поручителем, отвечающим следующим требованиям:

лицо с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard & Poor’s и Fitch Ratings или не ниже «Ваа2» по шкале Moody’s. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен». При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами. При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

Срок окончания действия предусмотренной настоящим пунктом оферты-поручительства должен определяться конечной датой выполнения Работ  плюс 1(один) календарный год.

Поручитель должен раскрывать информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с предоставлением  копий подтверждающих документов на Условиях предоставления сведений о контрагенте.

10.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать обязательства по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента наступления указанных обстоятельств предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере.

Вариант 3

В форме залога денежных средств путем их перечисления заказчику.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора в качестве залога, должны быть зачислены Исполнителем по реквизитам счета Заказчика, указанным в Статье 13 договора в противном случае обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств считается непредоставленным.

Денежные средства возвращаются участнику конкурса, с которым заключается договор по истечению 60 (шестидесяти) календарных дней с даты исполнения обязательств по договору. Денежные средства возвращаются по письменному требованию Исполнителя в течение 5 (пяти)_банковских дней с момента истечения 60 (шестидесяти) календарных дней с даты исполнения обязательств по договору после получения письменного требования  на банковский счет, указанный Исполнителем в письменном требовании.

Статья 11. Заключительные положения

- 1 Ни одна из  Сторон Договора не вправе передавать свои права и обязанности по  Договору стороннему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.

  - В случае реорганизации Сторон, их права и обязанности по настоящему Договору переходят к их правопреемникам.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой Стороны.

Статья 12. Приложения к Договору

Приложение № 1 Техническое задание

Приложение № 2 Календарный план

Приложение № 3 Смета

Приложение № 4 Условия предоставления сведений о контрагенте

Приложение № 5 Форма «Акт сдачи-приемки работ по Этапу Договора»

Приложение № 6 Форма «Банковская гарантия на обеспечение исполнения Договора»

Приложение № 7 Форма договора поручительства.

Статья 13. Адреса и банковские реквизиты

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия |  |
| Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183 |  |
| ИНН 7814417371, КПП 783450001 |  |
| Банковские реквизиты: Северо-Западный банк ОАО «Сбербанка России» г.Санкт-Петербург БИК 044030653 к/с 30101810500000000653 р/с 40702810655070000762 в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанка России» г. Санкт-Петербург. г. Санкт-Петербург, Богатырский пр. д.41, лит.А, корп.1 SWIFT: SABRRU2P |  |
| ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 |  |
| Тел. 8 (812) 430-01-34 Факс 8 (812) 430-03-93 e-mail: email@givnipiet.ru |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| Заместитель Генерального директора по проектированию |  |
| ______________________А.С. Кузин | ______________________ |
| М.П. | М.П. |

Приложение №1

к договору № ______________________

от ________________

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проектной документации здания санпропускника (зд. 22), сооружения промышленно-ливневых стоков и хозяйственно-бытовых стоков (соор. 36 и 36 А) в рамках выполнения комплекса проектно-изыскательских работ по теме: «Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах». ОАО «Сибирский химический комбинат», ЗАТО «Северск», Томская область.

Не подлежит размножению и передаче
другим организациям без согласия 
ОАО «Головной институт  «ВНИПИЭТ»

2013 г.

Содержание

Обозначения и сокращения	4

1 Общие положения	5

1.1 Наименование работы	5

1.2 Основание для разработки	5

1.3 Заказчик работы	6

1.4 Проектная организация.	6

1.5 Эксплуатирующая организация	6

1.6 Место размещения объекта строительства	6

1.7 Правовые документы на объекты строительства	6

1.8 Источники финансирования	6

1.9 Вид строительства	6

2 Цель создания проектируемого объекта	6

3 Состав проектируемых объектов	7

4 Основные исходные данные	7

5 Требования к архитектурно-строительной части и объемно-планировочным решениям зданий и сооружений	8

6 Системы инженерного обеспечения	10

6.1 Основные требования к системам электроснабжения и освещения	10

6.2 Основные требования к системе радиационного контроля (СРК)	12

6.3 Основные требования к системе связи	12

6.4. Система автоматической пожарной сигнализации  и средств пожаротушения	13

6.5 Основные требования к системам водоснабжения	13

6.5.1 Хозяйственно-питьевое водоснабжение	13

6.5.2 Производственное водоснабжение	14

6.6 Основные требования к системам канализации	14

6.6.1 Системы сбора и отвода бытовых сточных вод	15

6.6.2 Производственно-ливневая канализация	16

6.6.3 Системы сбора и отвода промышленных стоков	16

6.7 Основные требования к системам отопления и вентиляции	17

6.7.1 Основные требования к отоплению и вентиляции вспомогательных и общих зданий и сооружений	17

6.8 Основные требования к системам теплоснабжения	18

7 Требования к разделу пожарная безопасность	19

8 Требования к перечню мероприятий по охране окружающей среды	19

9 Требования по обеспечению радиационной безопасности	19

9.1 Общие положения	19

9.2 Цели обеспечения радиационной безопасности	20

9.2.1 Концепция радиационной безопасности	20

9.2.2 Организация эксплуатации	20

9.3 Основные принципы и критерии безопасности	20

9.3.1 Основные принципы и критерии радиационной безопасности	20

10 Требования к технико-экономическим и сметным расчетам	21

10.1 Требования к расчету численности производственного персонала	21

10.2 Требования к сметным расчетам	21

10.3 Требования к расчету расходов на производство и реализацию услуг	22

10.4 Требования к расчету эффективности инвестиций	22

11 Требования к проекту организации строительства	23

12 Вид документации	23

13 Требования к проектированию	23

13.1 Состав и содержание проектной документации	23

13.2 Нормативная документация	24

13.3 Специальные требования к проекту	24

Приложение А(обязательное) Схема размещения зданий и сооружений первого этапа строительства ОДЭК	25

Приложение Б (обязательное) Предварительный перечень зданий и сооружений 
первого этапа строительства ОДЭК	26

Приложение B (обязательное) Основные транспортно-технологические потоки	28

Приложение Г (обязательное) Перечень основных законов, нормативных и отраслевых документов, используемых в проекте МФР	29

Обозначения и сокращения

| АС | - автоматизированная система |
| --- | --- |
| АЭС | - атомная электростанция |
| МФР | - модуль фабрикации и пусковой комплекс рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива |
| ОДЭК | - опытно-демонстрационный энергокомплекс |
| ПАВ | - поверхностно-активные вещества |
| ПОС | - проект организации строительства |
| ПЯТЦ | - пристанционный ядерный топливный цикл |
| РАО | - радиоактивные отходы |
| РБ | - радиационная безопасность |
| РВ | - радиоактивное вещество |
| СЗИ | - система защиты информации |
| СИЗ | - средства индивидуальной защиты |
| СЦР | - самоподдерживающаяся цепная реакция (ядерная) |
| ТУ | - технические условия |

1 Общие положения

1.1 Наименование работы

Техническое задание на разработку проектной документации здания санпропускника, очистных сооружений промливневых стоков и стоков, содержащих нефтепродукты, очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод зоны свободного  и контролируемого доступа  по объекту «Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах».

При разработке проектной документации на всех ее стадиях, по согласованию со всеми заинтересованными организациями, в настоящее ТЗ могут вноситься изменения и дополнения.

1.2 Основание для разработки

Основанием для разработки Технического задания «Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах» являются:

- Федеральная целевая программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Правительством РФ 3 февраля 2010 г. № 50 (в редакции постановлений Правительства Российской федерации от 1 марта 2011г. № 135, от 1 октября 2011г. № 810, от 29 сентября 2012г. № 979 и от 19 ноября 2012г. № 1183);

- Проект изменений в федеральную целевую программу «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года», подготовленный Госкорпорацией «Росатом» и внесенный в Правительство Российской Федерации в декабре 2012г. во исполнение Приказа Госкорпорации «Росатом» от 1 октября 2012г. № 1/890-П  «О размещении опытно-демонстрационного энергокомплекса проекта «Прорыв»;

- Приказ Госкорпорации «Росатом» от 19.07.2011 № 1/619-П «О реализации задачи по разработке реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» и проекта «Новая технологическая платформа: замкнутый ядерно-топливный цикл с реакторами на быстрых нейтронах»;

- Приказ Госкорпорации «Росатом» от 28.02.2013 № 1/200-П «О реализации ведомственной целевой программы «Топливообеспечение реакторов на быстрых нейтронах»;

- Приказ Госкорпорации «Росатом» от 01.10.2012 № 1/890-П «О размещении опытно-демонстрационного энергокомплекса проекта «Прорыв».

1.3 Заказчик работы

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

1.4 Проектная организация.

Определяется по конкурсу.

1.5 Эксплуатирующая организация

Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» 
(ОАО «СХК»).

1.6 Место размещения объекта строительства

Место размещения – свободная от застройки территория, площадью ~ 42,5 га, прилегающая восточнее к площадке 3 (Радиохимический завод). Территория расположена в кадастровом квартале 70:22:0000000:165, 2-ое участковое лесничество ЗАТО Северск, участок №40/20.

Площадка расположена в северо-восточной части ЗАТО Северск на расстоянии 
6,5 км от селитебной зоны г. Северска.

1.7 Правовые документы на объекты строительства

Для строительства модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах необходим землеотвод территории.

Согласование с землевладельцем (ЗАТО Северск), подготовку необходимых документов, заключение договоров о проведении общественных слушаний организует Заказчик. По получении правовых документов заказчик представит их проектной организации.

1.8 Источники финансирования

Федеральный бюджет, иные источники (собственные средства Госкорпорации «Росатом»).

1.9 Вид строительства

Новое строительство.

2 Цель создания проектируемого объекта

Здание санпропускника, очистные сооружения промливневых стоков и стоков, содержащих нефтепродукты, очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод зоны свободного  и контролируемого доступа входят в состав  объектов вспомогательного и обслуживающего назначения модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива (МФР). МФР является объектом пристанционного ядерного топливного цикла опытно-демонстрационного энергокомплекса с РУ БРЕСТ-ОД-300, создаваемого на промплощадке ОАО «СХК». Строительство МФР является первым этапом создания ОДЭК с РУ БРЕСТ-ОД-300 на промплощадке ОАО «СХК».

3 Состав проектируемых объектов

Состав объектов, сооружаемых на первом этапе создания ОДЭК в объеме данного технического задания:

- здание санпропускника;

- очистные сооружения промливневых стоков и стоков, содержащих нефтепродукты;

- очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод зоны свободного  и контролируемого доступа.

Схема размещения зданий и сооружений первого этапа строительства ОДЭК приведена в Приложении А, предварительный перечень зданий и сооружений с указанием категорий по ПиНАЭ-5.6 – в Приложении Б, основные транспортно-технологические потоки – в Приложении В.

Перечень и схема размещения зданий и сооружений могут быть уточнены, по согласованию с Заказчиком, в процессе проектирования, прохождения экспертиз и лицензирования проекта.

4 Основные исходные данные

Для здания санпропускника и подбора сооружений очистки хозяйственно-бытовых стоков количество персонала по сменам и по группам производственных процессов.

| Количество персонала | ПЯТЦ | Брест | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная смена | 320 | 322 | 642 |
| Пользуются душем в максимальную смену | 200 Из них 180-3б 20-1б | 322 Из них 194-3б 128-1б | 522 Из них 374-3б 148-1б |
| Пользуются душем в сутки | 410 | 358 | 768 |
| Количество персонала в сутки | 530 | 358 | 888 |
| Общее количество персонала | 600 Из них 120-1а 432-3б 48-1б | 370 Из них 222-3б 148-1б | 970 Из них 120-1а 654-3б 196-1б |

Разбивка по группам производственных процессов принята:

- ПЯТЦ-3б/1б как 90%/10%;

- Брест-3б/1б как 60%/40%.

Мужчины/женщины как 70%/30%.

Сводная таблица расчетных расходов бытовых сточных вод

| Очередь строительства | Зона контролируемого доступа (ЗКД) |  | Зона свободного доступа (ЗСВ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/ч | м3/сут | м3/ч |
| ПЯТЦ (I очередь) | 67,40 | 24,30 | 65,45 | 11,03 |
| БРЕСТ (II очередь) | 34,65 | 24,50 | 81,40 | 24,56 |
| Итого | 102, 05 | 48,80 | 146,85 | 35,59 |

Режим работы МФР – сменный, круглосуточный.

5 Требования к архитектурно-строительной части и объемно-планировочным решениям зданий и сооружений

5.1 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для объектов вспомогательного и обслуживающего назначения – уровень ответственности нормальный.

5.2 Проекты зданий ОДЭК должны выполнять требования российского законодательства и нормативных документов Ростехнадзора, а также отраслевых требований к объектам ЯЭК (перечень основных документов представлен в Приложении Г).

5.3 Объемно-планировочные решения зданий и сооружений проектируемых объектов должны быть выполнены с учетом:

- задач оптимизации строительно-монтажных работ на площадке, включая возможность изготовления и поставки компонентов и конструкций максимальной заводской готовности, выполнения укрупнения модулей на площадке, с использованием энергосберегающих технологий;

- задач применения модульного принципа компоновки зданий и помещений, с учетом организации обслуживания и ремонтов эксплуатируемого объекта,

- рационального размещения помещений по функциональному принципу с учетом их ответственности за безопасность, соблюдения санитарных и противопожарных требований, а также оптимизации движения персонала при эксплуатации и ремонтах;

- специальных требований к помещениям зоны контролируемого доступа в соответствии с условиями работы, включая аварийные условия, условия обслуживания, проведения ремонтных работ и дезактивации помещений;

- оптимизации инженерных коммуникаций, строительных объемов и площади застройки;

- сокращения сроков строительства и трудозатрат за счет применения унифицированных строительных решений и эффективной организации строительства;

- параметров внешних природных и техногенных воздействий;

- природно-климатических условий размещения.

5.4 При решении отделки помещений следует руководствоваться следующими положениями:

- обеспечение единого архитектурного и стилевого решения помещений всего комплекса;

- применение видов отделки помещений с учетом их функционального назначения, технологических требований производства и времени пребывания в них персонала;

- учет требований нормативной документации по отделке поверхностей производственных помещений, опознавательной окраске трубопроводов и оборудования, антикоррозионной защите строительных конструкций, правил производства и приемки работ;

- применение эффективных отделочных материалов и сокращение мокрых трудоемких процессов;

- применение материалов отделки, гидроизоляции, теплоизоляции с длительным сроком эксплуатации.

Спецотделка помещений зоны контролируемого доступа должна быть выполнена в соответствии с заданием на условия работы и дезактивации помещений. Применяемые материалы должны обеспечивать выполнение следующих специальных требований:

- радиационную устойчивость;

- пригодность для дезактивации и устойчивость к действию дезактивирующих растворов и других агрессивных сред;

- трещиностойкость;

- стойкость к воздействию высоких температур;

- хорошую адгезию к металлу и бетону;

- огнестойкость;

- нетоксичность;

- долговечность.

5.5 Несущие конструкции вспомогательных производственных зданий и сооружений должны выполняться с применением типовых металлических быстровозводимых каркасных конструкций, ограждающие конструкции – сэндвич-панели.

Покрытия и перекрытия зданий проектировать монолитными железобетонными по несъемной опалубке из профилированного настила.

Армирование монолитных конструкций вести отдельными стержнями и плоскими каркасами. Подкрановые балки, внутренние площадки, лестницы, участки перекрытий и полов проектировать стальными. Для внутренних перегородок применить сэндвич-панели.

Фундаменты должны быть монолитными по свайному основанию.

Наружная отделка должна быть выполнена на современном уровне промышленного дизайна, с учетом единых архитектурных и стилевых решений для всех зданий и сооружений ОДЭК.

В зданиях, где предусматривается проведение работ I и II класса по 
ОСПОРБ-99/2010 доступ персонала на объекты должен осуществляться через централизованный санпропускник.

Компоновки зданий выполнять с учетом как внутренних функциональных связей, так и связей с другими производственными зданиями, учитывать удобство движения и размещения персонала во всех нормальных и аварийных режимах работы, включая обслуживание и проведение ремонтных работ. Планировка технологических участков должна соответствовать их назначению и параметрам размещенного в них оборудования.

6 Системы инженерного обеспечения

Для обеспечения работы здания санпропускника и очистных сооружений  предусмотреть следующие системы инженерного обеспечения:

- системы электроснабжения и освещения;

- система радиационного контроля (СРК);

- системы связи;

- система автоматической пожарной сигнализации и средств пожаротушения;

- системы хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения;

- системы канализации;

- системы отопления и вентиляции;

- система теплоснабжения;

6.1 Основные требования к системам электроснабжения и освещения

Системы электроснабжения проектируемых объектов подключаются к внутриплощадочным сетям электроснабжения.

Проектная документация по электроснабжению разрабатывается на основании технических условий (ТУ) на подключение, выдаваемых Заказчиком.

При выборе электрооборудования предпочтение отдавать модульным подстанциям и распределительным устройствам, поставляемым комплектно.

Освещение выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 52.13330.2011 - Свод правил. «Естественное и искусственное освещение».

Электроснабжение выполнить с учетом требований ПУЭ 7 издания. Применить систему заземления TN-S по ГОСТ 50571.12-94. Запроектировать основную систему уравнивания потенциалов по п.1.7.82 ПУЭ 7 издания.

Запроектировать систему молниезащиты в соответствии с требованиями 
РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», 
СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

6.2 Основные требования к системе радиационного контроля (СРК)

Система радиационного контроля МФР предназначена для осуществления контроля за основными радиационными параметрами, определяющими уровни облучения персонала и населения во всех режимах работы, включая аварии.

С учетом специфики производства как возможного источника радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду в соответствии с НП-016-05 система СРК относится к системам нормальной эксплуатации, по влиянию на безопасность – к системам важным для безопасности. Элементы СРК имеют классификационное обозначение 3Н.

Состав СРК принять из следующих функциональных подсистем, обеспечивающих следующие виды контроля:

- радиационный контроль помещений;

- индивидуальный дозиметрический контроль.

Задачи контроля должны быть решены с помощью стационарных средств, переносных приборов и средств пробоотбора.

Технические средства непрерывного контроля СРК должны быть обеспечены «Сертификатами об утверждении типа СИ» на основании положительных результатов испытаний СИ в Государственных испытательных центрах и «Сертификатами соответствия» в системе «Сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения».

6.3 Основные требования к системе связи

Для обеспечения работы здание санпропускника и очистных сооружений  обеспечить следующими видами связи:

– городской (заводской) телефонной связью;

– городским радиотрансляционным вещанием и системой оповещения по ГО и ЧС.

Для организации телефонной связи в здании санпропускника выполнить установку  аналоговых телефонных аппаратов. Места установки определить при проектировании. Линии связи от телефонов вывести на телефонный кросс (коробку), который установить возле выхода в галерею для обеспечения возможности подключения многопарного телефонного кабеля (не входит в объем проектирования)со станционной стороны.

Для организации радиотрансляционного вещания и оповещения по ГО и ЧС в здании Санпропускника выполнить установку настенных громкоговорителей для напряжения трансляции 100В. Места установки определить при проектировании. Линии связи от настенных громкоговорителей по параллельной схемевывести в распределительный шкаф ГО и ЧС, который установить возле выхода в галерею для обеспечения возможности подключения фидера проводной радиотрансляции 100В (не входит в объем проектирования) со станционной стороны.

Наружные сети связи не входят в объем настоящей проектной документации.

6.4. Система автоматической пожарной сигнализации  и средств пожаротушения

Предусмотреть автоматическую пожарную сигнализацию во всех помещениях зданий в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ и Сводов правил к нему.

Запроектировать автоматическую пожарную сигнализацию на базе оборудования аналогово-адресного исполнения «Орион» фирмы изготовителя «Болид» в соответствии с действующими нормативными документами.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре запроектировать в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ для своевременного оповещения персонала на начальной стадии пожара, включая подачу сигналов на щит управления, пульт пожарной части объекта и управления эвакуацией персонала.

6.5 Основные требования к системам водоснабжения

В состав объектов системы водоснабжения комплекса МФР входят внутриплощадочные инженерные сети водоснабжения.

Для проектируемых производственных объектов должны быть предусмотрены раздельные системы водоснабжения:

- хозяйственно-питьевого;

- производственного;

- противопожарного.

6.5.1 Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения зданий и сооружений объекта принять существующие артезианские водозаборы №1 и №2 со станциями обезжелезивания и хлорирования, обеспечивающие водой питьевого качества г. Северск и промобъекты площадки ОАО «СХК».

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения, должна обеспечивать подачу воды питьевого качества:

- на хозяйственно-питьевые нужды эксплуатационного и привлекаемого ремонтного персонала;

- к душевым установкам в санпропускниках и переносных саншлюзах в зоне контролируемого доступа;

- к душевым установкам в бытовых помещениях вспомогательных зданий;

- на производственные нужды, где требуется вода питьевого качества (лабораторий, установок кондиционирования воздуха и т.д.).

Систему горячего водоснабжения для душевых установок предусмотреть:

- в отопительный период – от водоводяных подогревательных установок;

- в переходный период – от индукционных нагревателей «Титан».

Систему горячего водоснабжения для умывальников предусмотреть от электроводонагревателей.

В соответствии с НП-016-05 система хозяйственно-питьевого водоснабжения должна относиться к системам нормальной эксплуатации не влияющим на безопасность, класс безопасности 4. Проектирование системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должно быть осуществлено по действующим общепромышленным нормам и правилам.

По степени обеспеченности подачи воды потребителям система хозяйственно-питьевого водоснабжения должна быть отнесена к I категории по СП 31.13330.2012.

Нормы водопотребления должны приниматься на основании СП 30.13330.2012.

6.5.2 Производственное водоснабжение

Источником для системы производственного водоснабжения служит река Томь.

Комплекс сооружений и сетей производственного водоснабжения ОАО «СХК» снабжается водой из реки с использованием ковшовых водозаборных сооружений №1и №2, расположенных в двух независимых створах на р.Томь, подающих воду в систему береговых каналов, с насосными станциями 2-го и 3-го подъемов и магистральными трубопроводами к ТЭЦ и площадкам 2,11,16 и др.

Система технического водоснабжения должна быть принята оборотной с использованием для охлаждающей воды потребителей испарительной градирни.

Система должна обеспечивать подачу воды в основные и вспомогательные здания и сооружения.

Система производственного водоснабжения должна выполнять функцию поддержания давления в системе противопожарного водопровода, должна обеспечить пожаротушение из внутренних пожарных кранов до включения пожарных насосов.

6.6 Основные требования к системам канализации

В состав проектируемых объектов системы канализации входят следующие сооружения:

- очистные сооружения промливневых стоков и стоков, содержащих нефтепродукты;

- очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод зоны свободного и контролируемого доступа;

Проектирование систем канализации должно быть осуществлено по действующим общепромышленным нормам и правилам. Граница между внутренними и наружными сетями канализации должна быть принята по первому смотровому колодцу.

Канализация подвальных помещений должна быть отделена от канализации надземной части здания.

Канализация из надземной части здания должна оборудоваться самотечными выпусками с подключением к наружным одноименным сетям канализации.

Канализационные стоки подземной части должны собираться в приямок и затем перекачиваться за пределы здания.

6.6.1 Системы сбора и отвода бытовых сточных вод

Системы сбора и отвода бытовых сточных вод должны обеспечивать прием и отведение стоков от санитарных приборов и оборудования, расположенных в зоне свободного доступа в основных зданиях и сооружениях, а также во вспомогательных зданиях.

В бытовых сточных водах зоны свободного доступа должна быть исключена возможность радиоактивного загрязнения.

Бытовые сточные воды зоны свободного доступа от зданий и сооружений объекта должны самотеком поступать в приемный резервуар насосной станции и далее направляться на очистные сооружения. По надежности действия насосная станция должна быть отнесена к I категории по СНиП 2.04.03-85.

Очистные сооружения должны предусматривать полную биологическую очистку и доочистку с обеззараживанием сточных вод до качества, пригодного для повторного использования в системе оборотного технического водоснабжения охлаждающей воды неответственных потребителей.

Качественный состав воды после очистных сооружений должен соответствовать требованиям, предъявляемым к воде на техническое водоснабжение, а также удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Вывоз подсушенного осадка должен производиться в места, согласованные в установленном порядке с заинтересованными организациями.

Для основных зданий и сооружений, с целью снижения риска несанкционированного выхода за пределы зоны контролируемого доступа радиоактивных веществ с бытовыми стоками, при разработке систем сбора и отвода бытовых стоков должны предусматриваться следующие основные технические решения:

- бытовые стоки от умывальников в санузлах и от душей в переносных и стационарных саншлюзах, а также от лабораторий, расположенных в зоне контролируемого доступа, должны направляться в систему сбора и отвода промышленных стоков;

- для нерадиоактивных (после радиационного контроля) душевых вод от санпропускников и стоков от спецпрачечной, следует предусмотреть локальную установку очистки воды в здании спецкорпуса для дальнейшего использования очищенной воды в системе водооборота;

- загрязненные душевые воды от санпропускников после радиационного контроля должны направляться в систему сбора и отвода промышленных стоков.

6.6.2 Производственно-ливневая канализация

Производственно-ливневая канализация должна обеспечивать прием и отведение дождевых, талых и поливомоечных вод с территории промплощадки, а также близких к ним по составу загрязнений производственных стоков и обработку их на очистных сооружениях.

В соответствии с составом примесей, смываемых поверхностным стоком, промплошадка должна быть отнесена к первой группе предприятий по классификации «Справочного пособия к СНиП 2.04.03-85. Проектирование сооружений для очистки сточных вод».

Сточные воды должны самотеком поступать в приемный резервуар насосной станции и далее направляться на очистные сооружения. По надежности действия насосная станция должна быть отнесена к I категории по СНиП 2.04.03-85.

Очистные сооружения должны предусматривать очистку производственно-ливневых сточных вод до качества пригодного для повторного использования в системах производственного и противопожарного водоснабжения и в системе оборотного технического водоснабжения охлаждающей воды неответственных потребителей.

Качественный состав воды после очистных сооружений должен соответствовать требованиям, предъявляемым к воде на техническое водоснабжение, а также удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Вывоз подсушенного осадка должен производиться в места, согласованные в установленном порядке с заинтересованными организациями.

6.6.3 Системы сбора и отвода промышленных стоков

Системы сбора и отвода промышленных стоков должны обеспечивать прием и отведение сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, воды после пожаротушения кабельных сооружений и обработку их на очистных сооружениях.

Очистные сооружения должны обеспечивать очистку промышленных стоков от загрязнений взвешенными веществами и нефтепродуктами до качества пригодного для повторного использования в системах производственного и противопожарного водоснабжения и в системе оборотного технического водоснабжения охлаждающей воды неответственных потребителей, а также удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Вывоз уловленных нефтепродуктов и подсушенного осадка должен производиться в места, согласованные в установленном порядке с заинтересованными организациями.

6.7 Основные требования к системам отопления и вентиляции

В состав объектов системы отопления и вентиляции МФР входит вытяжной центр основного производства с трубой Н=150 м.

Расчетные климатологические параметры наружного воздуха для проектирования систем отопления и вентиляции принять по СНиП 23-01-99* для города Томска.

Источники теплоснабжения для систем отопления и вентиляции принять:

- проектируемая паротурбинная установка (после ввода в эксплуатацию 
РУ БРЕСТ-ОД-300). Подключение систем отопления и вентиляции – зависимое, регулирование отпуска тепла качественное, по температурному графику 150-70 °С, система горячего водоснабжения закрытая.

- на период строительства МФР и на время до ввода в эксплуатацию 
РУ БРЕСТ-ОД-300 источник теплоснабжения определить при проектировании.

6.7.1 Основные требования к отоплению и вентиляции вспомогательных и общих зданий и сооружений

6.7.1.1 Отопление

Отопление зданий вспомогательного комплекса предусмотреть преимущественно водяное, местными нагревательными приборами, в отдельных случаях, по технологическим требованиям – воздушное, совмещенное с вентиляцией. Температура теплоносителя 
95-70 °С. Для снижения температуры воды в индивидуальных тепловых пунктах установить узлы смешения.

Трубопроводы выполнить из стальных водогазопроводных труб по 
ГОСТ 3262-75*.

На приборах, стояках и ветках систем отопления предусмотреть запорную и запорно-регулирующую арматуру.

В качестве нагревательных приборов в помещениях принять: радиаторы – в производственных помещениях; регистры из гладких труб – в электротехнических помещениях; стальные, панельные радиаторы – в административно-бытовых помещениях.

6.7.1.2 Вентиляция

На объектах вспомогательного и обслуживающего назначения предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением.

Раздельные системы вентиляции предусмотреть для помещений, имеющих разные категории взрывопожарной и пожарной опасности производств по СП 12.13130.2009, имеющих разные требования к параметрам воздуха и имеющих разные режимы работы вентсистем.

В зданиях складского назначения предусмотреть естественную вентиляцию (по возможности).

Воздухообмены принять из расчета ассимиляции теплоизбытков от искусственного освещения и людей в теплый период года, из расчета ассимиляции вредности (СО) в помещении гаража, из расчета 40 м3/час на одного человека в помещениях рабочих комнат, а также по кратности в соответствии с нормами.

Для охлаждения воздуха в теплый период года в помещениях с постоянным пребыванием людей, требующих поддержания оптимальных параметров по СанПиН 2.2.4.548-96, предусмотреть сплит-системы кондиционирования.

Подачу воздуха в помещения и удаление воздуха предусмотреть через вентиляционные решетки с регуляторами расхода воздуха и диффузоры.

Воздухозабор для всех приточных установок осуществить на высоте 2 м от земли. Выброс воздуха осуществить на уровне двух метров выше кровли здания и на расстоянии не менее 10 м от воздухозабора.

На всех воздуховодах при пересечении ими противопожарных преград установить нормально открытые противопожарные клапаны.

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости транзитные воздуховоды изолировать минераловатными изделиями.

При необходимости, для обеспечения эвакуации людей из помещений в начальной стадии пожара, предусмотреть системы противодымной вентиляции.

6.8 Основные требования к системам теплоснабжения

В состав объектов системы теплоснабжения МФР входят внутриплощадочные инженерные сети теплоснабжения.

Потребители тепловой энергии зданий и сооружений МФР по надёжности теплоснабжения относятся к первой категории.

Внутриплощадочные теплосети и паропроводы в границах МФР прокладываются подземно, в непроходных каналах.

Диаметры внутриплощадочных трубопроводов определить, исходя из максимально - часовых тепловых нагрузок внутриплощадочных потребителей МФР.

В каждом из зданий и сооружений МФР (потребители тепла) предусмотреть устройство индивидуальных тепловых пунктов, для присоединения теплоиспользующих систем зданий и сооружений к внутриплощадочным наружным тепловым сетям.

В индивидуальных тепловых пунктах предусмотреть установку средств автоматизации, приборов теплотехнического контроля, учета и регулирования подачи теплоносителя в необходимом объеме.

7 Требования к разделу пожарная безопасность

Проектная документация должна содержать перечень противопожарных средств и способов, которые учитывают требования «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и Сводов правил, в части предотвращения распространения пожара, защиты материальных ценностей, противопожарной защиты проектируемых зданий, с учетом огнестойкости и пожарной опасности применяемых материалов, строительных конструкций, эффективности и надежности применяемых средств противопожарной защиты.

Требования пожарной безопасности к проектируемому объекту должны быть предусмотрены на всех стадиях его жизненного цикла:  строительство, эксплуатация и вывод из эксплуатации.

При проектировании определить категории помещений зданий, наружных установок по взрывопожарной безопасности. По результатам расчётов предусмотреть автоматические противопожарные системы и первичные средства пожаротушения.

Раздел выполняется в объеме проектируемых   зданий и сооружений.

8 Требования к перечню мероприятий по охране окружающей среды

Предоставляется задание для ООС  для  включения в общий том  площадки МФР.

9 Требования по обеспечению радиационной безопасности

9.1 Общие положения

Концепция по обеспечению радиационной и ядерной безопасности объектов ОДЭК в целом основана на :

- требованиях действующих норм и правил РФ по безопасности в области атомной энергетики;

- концепции глубоко эшелонированной защиты;

- комплексе отработанных и проверенных технических решений;

- организационных и технических мерах по предотвращению и ограничению последствий тяжелых аварий;

- обеспечении низкой чувствительности к ошибкам и ошибочным решениям персонала;

- обеспечении низких рисков значительных выбросов радиоактивных веществ при авариях;

- обеспечении отсутствия необходимости эвакуации населения, проживающего вблизи проектируемого производства при постулируемых авариях.

9.2 Цели обеспечения радиационной безопасности

9.2.1 Концепция радиационной безопасности

Основной целью обеспечения безопасности объектов МФР является защита работников, населения и окружающей среды от радиационного воздействия.

9.2.2 Организация эксплуатации

Радиационная безопасность при эксплуатации МФР и объектов обращения с РАО регламентируется правилами, изложенными в СПП ПУАП-03. Требования санитарных правил направлены на выполнение основных принципов радиационной безопасности (нормирования, обоснования и оптимизации).

В соответствии с СПП ПУАП-03 должны регламентироваться:

- требования к персоналу;

- требования к территории, зданиям и помещениям МФР и объектов обращения с РАО;

- требования к организации санитарно-пропускного режима;

- выбор средств индивидуальной защиты и порядок их применения;

- организация радиационного контроля в МФР и объектах обращения с РАО;

- организационные и технические мероприятия, обеспечивающие радиационную безопасность работ;

- требования радиационной безопасности при вводе и выводе из эксплуатации МФР и объектов обращения с РАО;

- обеспечение радиационной безопасности в случае аварии на МФР и объектах обращения с РАО.

9.3 Основные принципы и критерии безопасности

9.3.1 Основные принципы и критерии радиационной безопасности

Для обеспечения радиационной безопасности при нормальной эксплуатации МФР необходимо руководствоваться основными принципами:

- непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения (принцип нормирования);

- запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением (принцип обоснования);

- поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения (принцип оптимизации).

В соответствии с требованиями НРБ-99/2009 устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:

- персонал (группы А и Б);

- всё население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их производственной деятельности.

Для категорий облучаемых лиц устанавливаются два класса нормативов, являющиеся критериями радиационной безопасности:

- основные пределы доз;

- допустимые уровни монофакторного радиационного воздействия (для одного радионуклида, пути поступления или одного вида внешнего облучения) на персонал и население, представленные для внутреннего облучения в приложениях 1 и 2 НРБ-99/2009.

Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой деятельности (50 лет) – 1000 мЗв, а для населения за период жизни (70 лет) – 70 мЗв.

10 Требования к технико-экономическим и сметным расчетам

10.1 Требования к расчету численности производственного персонала

Численность производственного персонала МФР определить в соответствии с общероссийскими и общеотраслевыми нормативными документами.

Источником комплектования кадров принять высвобождаемый персонал ОАО «СХК» и незанятое население г.Северска, а также персонал, привлекаемый по контракту.

Численность производственного персонала определить исходя из условия минимально-необходимой, но достаточной для выполнения работ в полном объеме.

10.2 Требования к сметным расчетам

Инвестиционные затраты на строительство объектов первого этапа создания ОДЭК на ОАО «СХК» определить в соответствии с постановлением Правительства №87 от 16.02.08г.
 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» (пункты 28-31 раздела «Смета на строительство объектов капитального строительства») и методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, введенной в действие с 9 марта 2004 г. Постановлением Госстроя России от 05.04.03г. № 15/1 для определения стоимости строительства проектируемых здания санпропускника и очистных сооружений  составить сметную документацию, включающую локальные и объектные расчеты стоимости.

Локальные сметные расчеты выполнить с использованием программного комплекса «АтомСмета» в нормативной базе 2000 г. по федеральным единичным расценкам.

Объектные сметные расчеты составить в виде сводки локальных расчетов по основным зданиям или сооружениям.

При определении сметной стоимости проектируемых объектов допускается использование метода применения банка данных о стоимости ранее запроектированных или построенных объектов на территории Российской Федерации.

Расчет выполнить в базисных ценах 2000 г. с пересчетом итогов в текущие цены с использованием ежеквартальных индексов, публикуемых Минрегионом России на период выпуска проекта.

10.3 Требования к расчету расходов на производство и реализацию услуг

Расчет расходов на производство и реализацию услуг выполнить в текущих ценах и условиях на момент выполнения проектной документации в соответствии с «Методическими рекомендациями по планированию учету и распределению затрат Госкорпорации «Росатом» и организаций атомной отрасли», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 10.12.2010 № 1/538-П, «Методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости промышленной продукции предприятий Минатома России», утвержденными Первым заместителем Министра РФ по атомной энергии Э.Е. Антипенко 26.01.2004 г.

Группировку расходов на производство и реализацию услуг произвести в соответствии с их экономическим содержанием по основным элементам (материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амортизации, расходы на ремонт основных средств, прочие расходы, общеобъектовые расходы).

10.4 Требования к расчету эффективности инвестиций

Расчет эффективности создания проектируемых объектов МФР ПЯТЦ ОДЭК и эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения выполнить в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденными Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г. и Методикой оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения», утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 24 февраля 2009 г. № 58.

11 Требования к проекту организации строительства

Для проектируемых здания санпропускника и очистных сооружений выдается  задание в сводный том  проекта организации строительства (ПОС).

12 Перечень результатов работ

12.1 Проектная документация по объектам, указанным в п.3 настоящего ТЗ.

13 Требования к проектированию

13.1 Состав и содержание проектной документации

Состав и содержание разделов проектных материалов должны быть  разработаны в соответствии с Постановлением правительства РФ 16 февраля 2008 г. № 87, в т.ч. Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащения зданий, Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»:

- Пояснительная записка (задание по проектируемым объектам);

- Схема планировочной организации земельного участка (задание по проектируемым объектам);

- Архитектурные решения;

- Конструктивные и объемно-планировочные решения;

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, включая подразделы:

- Система электроснабжения;

- Система водоснабжения;

- Система водоотведения;

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;

- Сети связи;

- Система газоснабжения;

- Технологические решения;

- Проект организации строительства (задание по проектируемым объектам);

- Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства;

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды (задание по проектируемым объектам);

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- Смета на строительство объектов капитального строительства;

- Мероприятия по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (задание по проектируемым объектам);

- Обеспечение радиационной и ядерной безопасности (задание по проектируемым объектам);

13.2 Нормативная документация

Проектная документация должна соответствовать требованиям нормативной документации, действующей на момент сдачи проекта в Главгосэкспертизу.

Перечень основных нормативных документов приведен в приложении Г.

13.3 Специальные требования к проекту

13.3.1 При проектировании учесть результаты выполнения сейсмического микрорайонирования СМР площадки для определения сейсмической опасности, для зданий и сооружений, которые будут располагаться на площадке.

13.3.2 Разработка проектно-сметной документации должна выполняться с использованием систем трехмерного проектирования. Вся проектная документация и разработанная трехмерная модель МФР в электронном виде передается Заказчику и в ЕИП проекта «Прорыв» (размещение выполняет ЧУ «ИТЦП «Прорыв).

13.3.3 Отчетная документация выпускается в четырех экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в форматах среды разработки документации и сканированные копии. Передача документации в электронном виде производится на оптических или магнитных носителях с размещением в среде ЕИП ЧУ «ИТЦП «Прорыв».

Приложение А

(обязательное)

Схема размещения зданий и сооружений первого этапа строительства ОДЭК

Приложение Б

(обязательное)

Предварительный перечень зданий и сооружений первого этапа строительства ОДЭК

| Номер на плане | Наименование | Категория по ПиНАЭ-5.6 |
| --- | --- | --- |
|  | Здания и сооружения комплекса ПЯТЦ |  |
| 4 | Здание МФР | I |
| 4А | Здание переработки САО и НАО | II |
| 5 | Временное хранилище кондиционированных САО, НАО и ОНАО | II |
| 7А | Здание дизельгенераторной установки системы аварийного электроснабжения (ДГУ САЭ) | I |
| 8А | Сооружения подземного склада топлива ДГУ САЭ | I |
| 21 | Разрядные рампы с баллонами технических газов | III |
| 27 | Компрессорная высокого давления | III |
| 28 | Компрессорная низкого давления | III |
| 29 | Вытяжной центр основного производства с трубой Н=150 м | II |
| 33 | Склад химреагентов | III |
|  | Общие здания и сооружения |  |
| 15А | Здание объединенной насосной станции хозпитьевого, производственного и противопожарного водоснабжения | I |
| 16 | Административно-бытовой комплекс (c ЗПУ ПД АС) | III |
| 18 | Заводская лаборатория | III |
| 22 | Здание санпропускника | III |
| 24А | Резервуары запаса питьевой воды 2x1000 м3 | I |
| 24Б | Резервуары запаса производственно-противопожарного водопровода 2x1900 м3 | I |
| 24В | Фильтры-поглотители | I |
| 30 | Сооружение ГО (А-III-600-2002) | I |
| 30А | Центральный материальный склад | III |
| 31 | Ремонт и мойка вагонов | III |
| 32 | Людской контрольно-пропускной пункт | III |
| 32А, 32Б | Автотранспортные контрольно-пропускные пункты | III |
| 32Г | Железнодорожный контрольно-пропускной пункт | III |
| 34 | Центр физической защиты (караульное помещение, центральный пункт управления, убежище) | III |
| 36 | Очистные сооружения промливневых стоков и стоков, содержащих нефтепродукты | III |
| 36А | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод зоны свободного и контролируемого доступа | III |
| 37 | Площадка погрузки/разгрузки железнодорожных вагонов | ─ |
| 41 | Метеорологическая площадка | ─ |

Приложение В

(обязательное)

Основные транспортно-технологические потоки

Приложение Г

(обязательное)

Перечень основных законов, нормативных и отраслевых документов, используемых в проекте МФР

- Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ.

- Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ.

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ.

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
№ 52-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «О недрах» № 20-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «Об обращении с радиоактивными отходами» № 190-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление Правительства РФ № 456 19.07.2007 г. «Правила физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов».

- Приказ Минатома России № 550 от 01.09.2001 г. «Положение об общих требованиях к системам физической защиты ядерно-опасных объектов».

- НП-016-05 Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ).

- НП-019-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности.

- НП-020-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности.

- НП-021-2000 Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности.

- НП-030-12 Основные правила учета и контроля ядерных материалов.

- НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.

- НП-035-02 Пункты сухого хранения отработавшего ядерного топлива. Требования безопасности.

- НП-041-02 Требования к программе обеспечения качества для объектов ядерного топливного цикла.

- НП-043-03 Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии.

- НП-044-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии.

- НП-045-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии.

- НП-050-03 Размещение ядерных установок ядерного топливного цикла. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.

- НП-051-04 Требования к отчету по обоснованию безопасности установок ядерного топливного цикла.

- НП-053-04 Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов.

- НП-055-04 Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности.

- НП-057-04 Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации ядерных установок ядерного топливного цикла.

- НП-058-04 Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения.

- НП-061-05 Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной энергии.

- НП-063-05 Правила ядерной безопасности для объектов ядерного топливного цикла.

- НП-064-05 Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

- НП-067-11 Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации.

- НП-070-06 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов объектов ядерного топливного цикла.

- НП-071-06 Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии.

- Нп-081-07 Требования к организации зон баланса материалов.

- НП-083-07 Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов.

- ПБ 03-581-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов.

- ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.

- ПБ 09-596-03 Правила безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей.

- ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

- ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды

- ПБЯ-06-00-96 Основные отраслевые правила ядерной безопасности при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерно-опасных делящихся материалов.

- ПБЯ-06-09-90 Правила ядерной безопасности при хранении и транспортировании ядерно-опасных делящихся материалов.

- ПБЯ-06-10-99 Отраслевые правила проектирования и эксплуатации системы аварийной сигнализации о возникновении СЦР и организации мероприятий по ограничению ее последствий.

- ПиНАЭ-5.6 Нормы строительного проектирования АЭС с реакторами различного типа.

- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

- ПУЭ Правила устройства электроустановок.

- СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

- СанПиН 2.6.1.34-03 Обеспечение радиационной безопасности предприятий ОАО «ТВЭЛ».

- СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)

- СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СП 2.2.1.1312-03 Санитарно-эпидемиологических правила. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.

- СП 2.6.1.2216-07 Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ.

- СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010).

- СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система управления и оповещения эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

- СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

- СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.

- СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий.

- СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания.

- СП 48.13330.2011 Организация строительства.

- СПП ПУАП–03 Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности.

- ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- ГОСТ Р 55201-2012 Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектированию объектов капитального строительства.

- ОСТ 95.10439-2002 Оборудование для работы с радиоактивными средами.

- ОСТ 95.10595-2002 Система физической защиты ядерных материалов. Требования к проектным решениям.

- РД 95 10544-99 Системы физической защиты ядерных материалов и установок. Инструкция по организации проектирования.

- МУ 1.5.1.99.0097-2012 Разработка материалов оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной и иной документации на осуществление видов деятельности в области использования атомной энергии.

- МУ 2.2.8/2.6.1.036-11 Проектирование и эксплуатация вентиляции, отопления и газоочистки на радиационно-опасных предприятиях (производствах) 
ОАО «ТВЭЛ».

- МУ 2.2.8/2.6.167-02 Организация вентиляции на радиационных объектах. Методические указания.

- МУ 2.6.1.2005-05 Установление категории потенциальной опасности радиационного объекта. Методические указания.

- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

- МПА-98 Методические указания по расчету радиационной обстановки в окружающей среде и ожидаемого облучения населения при кратковременных выбросах радиоактивных веществ в атмосферу.

- ДВ-98 Руководство по установлению допустимых выбросов радиоактивных веществ.

- Рекомендации по экологическому сопровождению инвестиционно-строительных объектов. Госстрой России, ГП «Центринвестпроект», Москва, 1998 г.

Приложение №2

к договору № ______________________

от ________________

Календарный план

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 3

к договору № ______________________

от ________________

Смета №

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 4

к договору № ______________________

от ________________

Условия предоставления сведений о контрагенте (далее условия)

  - Для поставщиков,  организаций не входящих в контур предприятий  ГК «Росатом»

- Сведения об Исполнителе в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), переданные Исполнителем Заказчику письмом №__________________ от __________________, используются Заказчиком в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.

- Исполнитель гарантирует Заказчику, что Сведения, переданные Заказчику, являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к Условиями на электронный адрес email@givnipiet.ru с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

- Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- Заказчик обязуется считать Сведения, предоставленные ему Исполнителем, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.

- Заказчик обязуется при обработке полученных от Исполнителя Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

- Исполнитель и Заказчик подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:

Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Заместитель Генерального директора - Директор филиала ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» «СПбАЭП» |  |
| ____________________ А.М. Казарин м.п. | ___________________ _____________ м.п. |

  - Для организаций ГК «Росатом»

- Сведения об Исполнителе в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), содержащиеся в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ), используются Заказчиком в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.

- Сведения о Заказчике в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), содержащиеся в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ), используются Исполнителем в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.

- Стороны гарантируют, что Сведения, содержащиеся в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ), являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к Условиям на электронный адрес _____________________ с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя и отразить изменения в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ),

- При изменении Сведений Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Исполнителю соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к Условиям на электронный адрес email@givnipiet.ru с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Заказчика и отразить изменения в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ)

- Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие).

- Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением Сторонам  претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- Стороны обязуются считать предоставленные Сведения конфиденциальными и обязуются не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 6 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.

- Стороны обязуются при обработке полученных Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

- Стороны подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора и предъявления другой Стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной  соответствующего письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:

Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Заместитель Генерального директора - Директор филиала ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» «СПбАЭП» |  |
| ____________________ А.М. Казарин м.п. | ___________________ _____________ м.п. |

Приложение №1

к условиям предоставления сведений о контрагенте

Приложение № 4

к Договору № _____________ от ____________г.

Форма предоставления сведений

Приложение № 5

к договору № ______________________

от ________________

Форма «Акт сдачи-приемки работ по Этапу Договора»

С Формой «Акт сдачи-приемки работ по Этапу Договора» СОГЛАСЕН:

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| Заместитель Генерального директора по проектированию |  |
| ______________________А.С. Кузин | ______________________ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 6

к договору № ______________________

от ________________

Форма банковской гарантии

{Оформляется на фирменном бланке }

Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

г. _____________ 						{указание даты банковской гарантии}

Мы информированы о том, что {указание даты заключения Договора} {указание полного наименования Исполнителя} (указание сокращенного наименования Исполнителя, если таковое имеется), {указание ИНН, ОГРН Исполнителя}, адрес места нахождения: {указание юридического адреса Исполнителя }), именуемое в дальнейшем «Принципал» на основании Протокола _______ на участие в ______ № (указание номера протокола) от (число протокола процедуры закупки) по лоту № (указание номера лота) на право заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) по теме: (указание темы протокола) заключило с Открытым акционерным обществом «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ») (ИНН 7814417371, ОГРН 1089847342001, адрес места нахождения: 197183 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82) именуемым в дальнейшем «Бенефициар», Договор № {указание номера Договора}, от {указание даты Договора} именуемый в дальнейшем «Договор», на тему: {указание темы Договора}, на сумму указание цены договора с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание цены договора с учетом НДС прописью) рублей с учетом НДС.

В соответствии с условиями Договора в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору Принципал обязан предоставить Бенефициару банковскую гарантию на сумму ______ (сумма прописью) рублей.

1. Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, {указание полного наименования банка}, Лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № {указание номера и даты лицензии Центрального Банка Российской Федерации}, ОГРН {указание ОГРН банка} БИК {указание БИК банка }, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения банка}, в лице {указание лица, уполномоченного банком на совершение данной сделки}, действующего на основании {указание правового акта, наделяющего указанное выше лицо, представляющее банк, полномочиями по совершению данной сделки}, именуемое в дальнейшем «Гарант», настоящим принимаем на себя безотзывное и безусловное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие указание суммы с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание суммы с учетом НДС прописью) рублей, в случае неисполнения Принципалом обязательств по Договору. Обязанность по уплате денежных средств Бенефициару наступает у Гаранта в случае невыполнения Принципалом своих обязательств по Договору.

- Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара.

2. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме и подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям, с приложением оригинала либо нотариально удостоверенной копии указанной доверенности, а также сопровождаться оригиналом нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Бенефициара и оттиска печати Бенефициара. На требовании должен быть проставлен оттиск печати Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательства по Договору перед Бенефициаром, в обеспечение которого выдана настоящая Гарантия.

К требованию Бенефициара должны быть приложены заверенные печатью Бенефициара копии следующих документов:

- настоящей Гарантии;

- Договора.

Изменения и/или дополнения, внесенные в Договор, не освобождают Гаранта от выполнения принятых на себя обязательств по настоящей гарантии.

3. Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование, либо приложенные к нему документы, не соответствуют условиям настоящей Гарантии, либо представлены Гаранту по окончании срока, на который она выдана.

4. Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу без предварительного письменного согласия Гаранта, за исключением случаев универсального правопреемства, предусмотренных статьей 387 ГК РФ.

5. Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

6. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по «__»______201__ года включительно.

7. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде {указать суд по месту исполнения Договора, если подсудность в договоре не установлена, то подсудность определяется путем предварительных переговоров между сторонами}.

8. Утратившая силу Гарантия возвращается Бенефициаром Гаранту без каких-либо дополнительных требований и запросов Гаранта.

________________            ____________________    _________________________________

Руководитель 			Подпись                             ФИО полностью

________________            ____________________    _________________________________

Главный бухгалтер 		Подпись                             ФИО полностью

Место печати

Форма Гарантии согласована:

| ЗАКАЗЧИК: Указание полного наименования Заказчика (Сокращенное наименование, если имеется) Должность ___________________________ И.О. Фамилия | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Указание полного наименования Исполнителя (Сокращенное наименование, если имеется) Должность ____________________________ И.О. Фамилия |
| --- | --- |

Приложение № 7

к договору № ______________________

от ________________

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ____/__________

г. Москва							                   «__» _________ 201_ г.

___________________________ (_________________), именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице ___________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны,

Открытое акционерное общество «________________________________» (ОАО «________________»), далее именуемое «Должник», в лице ______________________________________, действующего на основании ________ от ______________________, со второй стороны, и

Открытое акционерное общество «_____________________________________» (ОАО «________»), именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице _____________________________________, действующего на основании _______, с третьей стороны,

вместе именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор поручительства) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение Должником его обязательств по Договору поставки/работ/услуг от ________________ № ________, заключенного Кредитором с Должником (далее - Договор поставки/работ/услуг.

Размер ответственности Поручителя по настоящему Договору поручительства ограничивается суммой в размере  ________________________________________ рублей.

1.2. Поручитель надлежащим образом информирован обо всех существенных условиях указанного Договора поставки/работ/услуг в том числе:

- предмет Договора поставки/работ/услуг:_______________________;

- общая стоимость Договора поставки/работ/услуг составляет_______________________________________;

- размер аванса: _______________________________;

- срок поставки ______________.

1.3. Основанием ответственности Поручителя по настоящему Договору поручительства является неисполнение Должником своих обязательств перед Кредитором по Договору поставки/работ/услуг в предусмотренные сроки.

1.4. Поручитель согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор поставки/работ/услуг не освобождают его от обязательств по настоящему договору.

- ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Договору поставки/работ/услуг Кредитор предъявляет письменное обоснованное требование к Поручителю об исполнении Поручителем обязательств по настоящему Договору поручительства.

Поручитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им обоснованного требования Кредитора об исполнении Поручителем гарантийных обязательств по настоящему Договору поручительства рассмотреть его и уплатить Кредитору сумму, указанную в требовании Кредитора.

Обоснованное требование обязательно должно содержать:

- дату предъявления требования;

- обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления требования (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору поставки/работ/услуг

- требования Кредитора с расчетом истребуемой суммы, на дату предъявления требования;

- перечень прилагаемых к требованию документов.

2.2. Требование Кредитора должно содержать все необходимые и достаточные для перечисления истребуемой суммы банковские реквизиты и иную необходимую информацию о Кредиторе.

Требование должно быть подписано полномочным представителем Кредитора и скреплено печатью Кредитора.

Кредитор вправе предъявить требование Поручителю до истечения срока, указанного в п.4.1 настоящего Договора поручительства.

2.3. Поручитель вправе отказать Кредитору в удовлетворении его требования полностью или частично в случаях:

- если требование или перечисленные в нем обстоятельства не соответствуют условиям Договора поставки/работ/услуг или настоящего Договора поручительства;

- если требование направлено Поручителю по истечении срока, указанного в п.____ настоящего Договора поручительства;

- если Поручителю до момента удовлетворения требования Кредитора стало известно, что обязательства Должника по Договору поставки/работ/услуг выполнены полностью, Договор поставки/работ/услуг признан вступившим в законную силу судебным решением недействительным, расторгнут или прекратил свое действие.

2.4. Датой надлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по настоящему Договору поручительства Стороны согласились считать дату списания денежных средств с расчетного счета Поручителя.

2.5. В случае изменения условий Договора поставки/работ/услуг подписания дополнительных соглашений к Договору поставки/работ/услуг между Кредитором и Должником, подписания актов и других документов, подтверждающих полное или частичное исполнение обязательств Должника по Договору поставки/работ/услуг возникновения других обстоятельств, влияющих на объем обязательств Поручителя по настоящему договору поручительства, Должник обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения вышеперечисленного обстоятельства письменно уведомить Поручителя с приложением копии соответствующих документов. Указанное уведомление направляется по электронным видам связи, указанным в настоящем Договоре поручительства, с последующим (не позднее следующего рабочего дня) направлением письменного уведомления заказным письмом по адресу Поручителя, указанному в настоящем Договоре поручительства. Днем получения уведомления считается день его получения по электронным видам связи. При этом направление уведомления по реквизитам и адресам, указанным в настоящем Договоре поручительства, считается надлежащим уведомлением Поручителя.

2.6. К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Договору поставки/работ/услуг в части, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора поручительства, переходят права Кредитора в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

По исполнении Поручителем обязательства, Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты исполнения обязательств Поручителем.

- ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ

  - Должник за предоставление поручительства в соответствии с условиями настоящего Договора уплачивает Поручителю вознаграждение в размере 1 180,00 (Одна тысяча сто восемьдесят) рублей, в том числе НДС в размере 180,00 (Сто восемьдесят) рублей. Поручительство считается предоставленным в момент подписания настоящего Договора.

  - После подписания Договора поручительства в течение 3 (Трех) рабочих дней составляется акт оказанных услуг между Должником и Поручителем.

  - Вознаграждение Поручителю уплачивается Должником единовременно, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора поручительства путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поручителя.

  - Моментом уплаты вознаграждения считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поручителя.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор поручительства вступает в силу с момента его подписания и действует до ________________.

4.2. Поручительство по настоящему Договору поручительства прекращается также в случаях, предусмотренных ст. 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону об изменении своего наименования, места нахождения, банковских (платежных) реквизитов, а также о других существенных обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору поручительства. Письменное уведомление направляется другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств. В случае неисполнения одной Стороной указанных обязанностей, другая Сторона имеет право исполнить свои обязательства по Договору поручительства в соответствии с имеющимися у нее сведениями, в том числе по реквизитам, указанным в Договоре поручительства и такое исполнение будет считаться надлежащим.

5.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором поручительства, регулируются законодательством Российской Федерации.

5.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора поручительства или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в  соответствии  с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

5.4. В случае  ненаправления  или ненадлежащего направления Должником уведомления в соответствии с п.2.5 настоящего Договора, Поручитель вправе потребовать, а Должник обязан в этом случае оплатить неустойку в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за каждое нарушение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Поручителя.

5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору поручительства должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями  Сторон.

5.6. Настоящий Договор поручительства подписан в трех подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Кредитора и третий у Должника по месту его нахождения.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОРУЧИТЕЛЬ

ДОЛЖНИК

Открытое акционерное общество «________________________»

КРЕДИТОР

Открытое акционерное общество «_________________________»

| Поручитель: | Должник: | Кредитор: |
| --- | --- | --- |
| ___________ «___» __________ 201_ г. | ОАО «_______________» _____________ / «___» ___________ 201_ г. | ОАО «________________» ____________/ «___» __________ 201_ г. |

Выделенный фрагмент можно упустить, если процедура закупки не проводилась.