ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 
	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор



	____________________
	В.В. Рукша

	«___» ___________.2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ионообменной смолы
Предмет закупки: право заключения договора на поставку ионообменной смолы
(номенклатурная группа №3.14 – поставка ионообменных смол)
для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск

2014
	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по технической эксплуатации флота

	___________________
	О.Э. Дарбинян  

	«___» _______ 2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Поставка ионообменной смолы (номенклатурная группа №3.14 – поставка ионообменных смол) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества

	№
	Наименование
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	PUROLITE NRW 600R
(или эквивалент)
	· Сильноосновной анионит ядерного класса для использования в ионитных фильтрах смешенного действия

· Полимерная основа матрицы: сополимер стирола и дивинилбензола 

· Структура матрицы: гелевая

· Функциональные группы: четвертичные триметиламмониевые группы

· Рабочая ионная форма при поставке: ОН- 
· Процент перевода в рабочую форму: не менее 95%

· Содержание: СO32- не более 5%, Cl- не более 0,1%

· Динамическая обменная емкость: не менее 1,0 г-экв/л

· Гранулометрический состав:
1 Размер зерен: 0,425…1,18 мм

2 Средний эффективный размер зерен: 

      0,55…0,75 мм, не менее 95%

3 Содержание фракции менее 0,3 мм: не более 0,2%

4 Содержание фракции более 1,18 мм: не более 2%

· Следы металлов:

1. Na: не более 20 мг/кг сухой смолы
2. Fe: не более 50 мг/кг сухой смолы
3. Тяжелые металлы: не более 30 мг/кг сухой смолы
· Осмотическая стабильность: не менее 91%

· Влажность при поставке: 40…50%

· Фасовка герметически закрываемые полиэтиленовые бочки по 50л

· Дата производства 2014 год

· Гарантийный срок хранения со дня поставки: не менее 24 месяцев
· Анионит и катионит (п. 1, 2 настоящего Технического задания) должны быть одной торговой марки и соответствовать таблице разрешенных к использованию (см. табл. 1 настоящего Технического задания), в соответствии с Совместным техническим решением головных проектных институтов, утвержденным ФГУП «Атомфлот» и одобренным ФГУ «Российский морской регистр» - «Об использовании ионообменных сорбентов ядерного класса зарубежного производства в ионообменных фильтрах 1,3 контуров АППУ атомных судов» №160/1-2336 от 27.06.2011 года.
	5000
	Л.

	2
	PUROLITE NRW 100R
(или эквивалент)
	· Сильнокислотный катионит ядерного класса для использования в ионитных фильтрах смешенного действия

· Полимерная основа матрицы: сополимер стирола и дивинилбензола

· Структура матрицы: гелевая

· Функциональные группы: сульфогруппа

· Рабочая ионная форма при поставке: Н+ 
· Процент перевода в рабочую форму: не менее 99,9%

· Динамическая обменная емкость: не менее 1,7 г-экв/л

· Гранулометрический состав:
1 Размер зерен: 0,4…1,25 мм

2 Средний эффективный размер зерен: 

3 0,45…0,65 мм, не менее 96%

4 Содержание фракции менее 0,3 мм: не более 0,2%

5 Содержание фракции более 0,85 мм: не более 2%

· Остаточное содержание:

1. Na: не более 40 мг/кг сухой смолы
2. Fe: не более 30 мг/кг сухой смолы
3. Тяжелые металлы: не более 40 мг/кг сухой смолы
· Осмотическая стабильность: не менее 96%

· Влажность при поставке: 50…60%

· Фасовка герметически закрываемые полиэтиленовые бочки по 50л

· Дата производства 2014 год

· Гарантийный срок хранения со дня поставки: не менее 36 месяцев
· Анионит и катионит (п. 1, 2 настоящего Технического задания) должны быть одной торговой марки и соответствовать таблице разрешенных к использованию (см. таб. 1 настоящего Технического задания), в соответствии с Совместным техническим решением головных проектных институтов, утвержденным ФГУП «Атомфлот» и одобренным ФГУ «Российский морской регистр» - «Об использовании ионообменных сорбентов ядерного класса зарубежного производства в ионообменных фильтрах 1,3 контуров АППУ атомных судов» №160/1-2336 от 27.06.2011 года.
	5000
	Л.


Таблица №1

Разрешенные к использованию ионообменные смолы
	Катионит
	Анионит

	DOWEX MONOSPHERE 650C NG
	DOWEX MONOSPHERE 550A LC NG

	AMBERLITE IRN 97H
	AMBERLITE IRN 78R

	PUROLITE NRW 100R
	PUROLITE NRW 600R


3  Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с проектом договора.
5 Требования к упаковке 

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6 Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7 Прочие условия.

7.1. Поставляемый товар должен быть новым, изготовлен не ранее января 2014 года (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

7.2. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения: 

7.2.1. Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

7.2.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

8 Место поставки продукции и условия допуска:

DDP-Мурманск, ИНКОТЕРМС-2000 (с доставкой до склада Покупателя, расположенного по адресу: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»)
9 Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «29» августа 2014 г. по «28» октября 2014 г.
	Инженер группы закупок
	
	
	
	А.А. Лопаткин

	
	
	
	
	

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


	Начальник службы РБ и ЭК
	
	
	
	А.Н. Пастухов


