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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по техническому обслуживанию
систем пожарной сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.


		
		1. Объект: 
Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ПС и СОУЭ) в зданиях АО «НИАЭП» (г. Нижний Новгород пл. Свободы – 3).

	2. Инвентарный номер по бухгалтерскому учету: 007003215

		3. Характеристика объекта: Системы ПС и СОУЭ в:
- административном здании АО «НИАЭП», 6 – 4 этажей (подвальные и цокольные этажи), защищаемая площадь 19800 м. кв.
- здании гаража, 1 этаж, защищаемая площадь 144 м. кв. 
- здании ОТО, 2 этажа, защищаемая площадь 232 м.кв.
Общая защищаемая площадь объекта: 20 176 м.кв. 

		4. Наименование выполняемых работ: 
Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ПС и СОУЭ) находящихся в зданиях АО «НИАЭП» в соответствии с требованиями РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации». 

	5. Источник финансирования: собственные средства АО «НИАЭП».

6. Перечень оборудования и его технические характеристики:
Система ПС выполнена на основе оборудования интегрированной системы охраны «Орион Про» производства НВП «Болид». Система ПС включена в единую существующую сеть (RS-485) с обеспечением верхнего уровня для хранения и выдачи информации. Основные сигналы о работе системы ПС передаются в помещения охраны (с круглосуточным пребыванием персонала) в административном здании АО «НИАЭП» пл Свободы-3. СОУЭ выполнена на основе оборудования «Inter-M» в административном здании 3-го типа, в зданиях гаража и макетной мастерской 2-го типа, с автоматическим включением по сигналам от системы ПС. Перечень оборудования для проведения регламентных работ по ТО ПС и СОУЭ приведен в Приложении 1.

		7. Общие требования к выполняемым работам: 
	ТО и ППР систем ПС и СОУЭ находящихся в здании АО «НИАЭП», выполняется с учетом работы предприятия и предварительным согласованием сроков проведения работ с Заказчиком. Исполнитель согласовывает с Заказчиком годовой график проведения ежемесячных плановых работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ.
	Работы по ТО и ППР производятся Исполнителем в соответствии с Регламентом на техническое обслуживание систем ПС (Приложение 2) согласованным с Заказчиком. Исполнитель самостоятельно организует работу по проведению ТО и ППР обученным и аттестованным персоналом, без привлечения субподрядных организаций (за исключением случаев выполнения работ не предусмотренных Регламентом и условиями Договора на проведение ТО и ППР). 
	ТО и ППР предусматривает поддержание систем ПС и СОУЭ установленных в зданиях и помещениях ОАО «НИАЭП» в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока действия Договора на ТО, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.
	Выполнение работ по проведению ТО и ППР систем ПС и СОУЭ включает в себя:
- проведение плановых работ в соответствии с регламентом ТО;
- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;
- внеплановое устранение неисправностей при возникновении аварийных ситуаций;
- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации,
- ведение эксплуатационной, технической и иной документации предусмотренной соответствующими нормами и правилами.
	Техническое обслуживание систем ПС и СОУЭ Исполнитель обязан осуществлять в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями технической документации с учетом рекомендаций организаций производителей данных систем, оборудования и технических средств. 

		8. Порядок и требования к выполнению работ:
Проход сотрудников фирмы Исполнителя в АО «НИАЭП» (ввоз и вывоз материалов) осуществляется в соответствии с Положением СП-78-2-12 и «Инструкцией о пропускном и внутреннем режиме». 
	Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала плановых профилактических работ по ТО, Исполнитель обязан предоставить контактным лицам Заказчика письменное уведомление, о направлении специалистов для выполнения работ (с указанием должности, квалификации и присвоенных прав) и согласовать с ним конкретную дату проведения работ на объектах. Исполнитель несет ответственность за нарушение своими сотрудниками режимных правил установленных в ОАО «НИАЭП».
	Хранение материалов, оборудования, инструментов, КИП должно осуществляться на складских площадях Исполнителя. Проводимые Исполнителем Работы по ТО должны согласовываться с Заказчиком и не должны препятствовать работе подразделений  и сотрудников АО «НИАЭП» по основному предназначению.
Исполнитель обязан обеспечить прибытие аварийной бригады (в случае возникновения аварийных ситуаций, неисправностей оборудования систем ПС и СОУЭ препятствующих работе систем) в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни, а также в ночное время. Прибытие аварийной бригады на объект Заказчика должно осуществляться не позднее чем через 2 (два) часа с момента вызова.
При выполнении работ по ТО и ППР Исполнитель обязан:
- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;
- назначить ответственное лицо по выполнению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;
- обеспечить безопасное производство работ в соответствии с установленными нормами и правилами;
- соблюдать Правила трудового распорядка в АО «НИАЭП», выполнять требования инструкций и приказов АО «НИАЭП» в части касающейся;
- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;
-  обеспечить своих работников исправным инструментом, средствами защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их применение;
- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, КИП и приборов.
	Во время проведения технического обслуживания систем ПС и СОУЭ работники Исполнителя обязаны подчиняться техническому и оперативному руководству Заказчика. Все материалы и оборудование применяемые при выполнении работ должны быть сертифицированы. Результаты работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ заносятся в Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики.

		9. Требования к качеству выполняемых работ:
	Качество выполняемых работ должно соответствовать РД 009-02-96, «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации». 

		10. Требования по приемке выполненных работ:
	Приемка выполненных работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ производится по ежемесячному Акту сдачи приемки выполненных работ, не позднее 25-го числа текущего месяца. Все обоснованные претензии Заказчика  к качеству произведенных работ передаются Исполнителю в письменном виде. На основании этих претензий Исполнитель устраняет дефекты за свой счет.

		11. Срок гарантий:
В течение срока действия Договора и 1 месяца со дня окончания действия Договора.

		12. Гарантийные обязательства:
В период гарантийного срока все неисправности, возникшие в работе систем ПС и СОУЭ по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем в течение 1 (одних) суток с момента уведомления его Заказчиком.

	13. Затраты, включенные в стоимость договора:
Стоимость договора включает в себя стоимость выполнения работ по ТО и ППР, текущему ремонту, необходимых расходных материалов, затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Приложение 1: Перечень оборудования на проведение регламентных работ по ТО систем ПС и СОУЭ на 2 л. в 1 экз.
Приложение 2:  Типовой регламент технического обслуживания систем ПС и СОУЭ на 1 л. в 1 экз.


Приложение 1

[bookmark: _GoBack]Перечень оборудования для проведения регламентных работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и помещениях АО «НИАЭП» по адресу г. Н.Новгород, пл. Свободы, д. 3.
	№ п/п
	Наименование
	Ед.
измерения
	Кол-во

	1
	Сервер «Орион-Про» (компьютер в сборе с установленным ПО)
	Шт.
	1

	2
	УРМ «Орион-Про» (компьютер в сборе с установленным ПО)
	Шт.
	4

	3
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М"
	Шт.
	1

	4
	Прибор приемно-контрольный 4 луча сигнализации, ППКОП "С2000-4", вер. 2,04
	Шт.
	1

	5
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П" SMD
	Шт.
	16

	6
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" вер.1.00
	Шт.
	1

	7
	Блок индикации "С2000-БИ" SMD
	Шт.
	4

	8
	Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1 исп. 01"
	Шт.
	4

	9
	Повторитель интерфейса RS-485 "С2000-ПИ"
	Шт.
	10

	10
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-83СМ
	Шт.
	1174

	11
	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/2С-А1
	Шт.
	128

	12
	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1С-А3
	Шт.
	12

	13
	'Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А1
	Шт.
	2

	14
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-3СУ
	Шт.
	11

	15
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ
	Шт.
	110

	16
	Аттенюатор АТТ-03
	Шт.
	299

	17
	Источник резервированного питания 12В, 3А, РИП-12 исп. 01
	Шт.
	17

	18
	Резервированный источник питания РИП-12 RS (версия ПО - v.1.02)
	Шт
	1

	19
	Зарядное устройство РВ-9207А
	Шт.
	1

	20
	Блок контроля и распределения питания PD-9359
	Шт.
	1

	21
	Двухканальный усилитель мощности РА-9336
	Шт.
	2

	22
	Блок автоматического контроля линии Т-6220
	Шт.
	1

	23
	Соединительный терминал ТВ-9116
	Шт.
	1

	24
	Блок аварийной комутации RG-9116
	Шт.
	1

	25
	Блок аварийной автоматики ES-9116
	Шт.
	1

	26
	Матрица контроля приоритета РХ-9116
	Шт.
	1

	27
	Селектор зон PS-9116i
	Шт.
	1

	28
	Блок тревожной сигнализации ЕР-9216
	Шт.
	1

	29
	Блок цифровых сообщений ROXTON VFM-60R
	Шт.
	1

	30
	Предварительный усилитель-микшер РР-9214
	Шт.
	1

	31
	Автоматический вентилятор PF-9302
	Шт.
	1

	32
	Шлейф сигнализации
	Шт.
	224

	33
	Радиоизвещатель пожарный комбинированный ИП 21210/10110-1-А1, "Аврора-ДТР"
	Шт.
	6

	34
	Радиоизвещатель пожарный ручной, ИПР 51310-1, "ИПР-Р"
	Шт.
	2

	35
	Извещатель дымовой ДИП-45
	Шт.
	205

	36
	Источник бесперебойного питания 220В, APS Smart UPS
	Шт.
	5




Приложение 2

Типовой регламент
технического обслуживания систем пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	№ п/п
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации, резервированных источников питания) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Ежемесячно

	2
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправность световой и звуковой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах, извещателях.
	Ежемесячно

	3
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.
	Ежемесячно

	4
	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. д.).
	Ежемесячно

	5
	Профилактические работы 
	Ежемесячно

	6
	Проверка работоспособности системы пожарной сигнализации.
	Ежемесячно

	7
	Проверка работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
	Ежемесячно

	8
	Комплексная проверка работоспособности интегрированной системы охраны «Орион Про».
	Ежемесячно

	9
	Комплексная проверка работоспособности ИСО «Орион Про» в составе систем и средств противопожарной защиты объекта.
	Ежеквартально

	10
	Проведение текущего ремонта и устранение неисправностей оборудования систем.
	По мере необходимости.

	11
	Установка обновленных версий программного обеспечения ИСО «Орион Про».
	По мере необходимости.

	12
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.
	Ежегодно

	13
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	1 раз в 3 года.




















ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по техническому обслуживанию
систем пожарной сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.


		
		 1. Объект: 
Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ПС и СОУЭ) в арендованном административном здании АО «НИАЭП» (г. Нижний Новгород пл. Свободы – 1/37).

		2. Характеристика объекта: Системы ПС и СОУЭ в административном здании  АО «НИАЭП», 4 этажа (подвальный и чердачный этажи). Общая защищаемая площадь объекта: 4 605 м.кв. 

		3. Наименование выполняемых работ: 
Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ПС и СОУЭ) находящихся в зданиях АО «НИАЭП» в соответствии с требованиями РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации». 

		4. Источник финансирования: собственные средства АО «НИАЭП».

5. Перечень оборудования и его технические характеристики:
Система ПС выполнена на основе оборудования интегрированной системы охраны «Орион Про» производства НВП «Болид». Система ПС включена в единую существующую сеть (RS-485) с обеспечением верхнего уровня для хранения и выдачи информации. Основные сигналы о работе системы ПС передаются в помещения охраны (с круглосуточным пребыванием персонала) в административном здании АО «НИАЭП» пл. Свободы-3. СОУЭ 3-го типа выполнена на основе оборудования «Inter-M». Перечень оборудования для проведения регламентных работ по ТО ПС и СОУЭ приведен в Приложении 1.

		6. Общие требования к выполняемым работам: 
	ТО и ППР систем ПС и СОУЭ находящихся в здании АО «НИАЭП», выполняется с учетом работы предприятия и предварительным согласованием сроков проведения работ с Заказчиком. Исполнитель согласовывает с Заказчиком годовой график проведения ежемесячных плановых работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ.
	Работы по ТО и ППР производятся Исполнителем в соответствии с Регламентом на техническое обслуживание систем ПС (Приложение 2) согласованным с Заказчиком. Исполнитель самостоятельно организует работу по проведению ТО и ППР обученным и аттестованным персоналом, без привлечения субподрядных организаций (за исключением случаев выполнения работ не предусмотренных Регламентом и условиями Договора на проведение ТО и ППР). 
	ТО и ППР предусматривает поддержание систем ПС и СОУЭ установленных в зданиях и помещениях ОАО «НИАЭП» в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока действия Договора на ТО, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.
	Выполнение работ по проведению ТО и ППР систем ПС и СОУЭ включает в себя:
- проведение плановых работ в соответствии с регламентом ТО;
- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;
- внеплановое устранение неисправностей при возникновении аварийных ситуаций;
- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации,
- ведение эксплуатационной, технической и иной документации предусмотренной соответствующими нормами и правилами.
	Техническое обслуживание систем ПС и СОУЭ Исполнитель обязан осуществлять в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями технической документации с учетом рекомендаций организаций производителей данных систем, оборудования и технических средств. 

		7. Порядок и требования к выполнению работ:
Проход сотрудников фирмы Исполнителя в АО «НИАЭП» (ввоз и вывоз материалов) осуществляется в соответствии с Положением СП-78-2-12 и «Инструкцией о пропускном и внутреннем режиме». 
	Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала плановых профилактических работ по ТО, Исполнитель обязан предоставить контактным лицам Заказчика письменное уведомление, о направлении специалистов для выполнения работ (с указанием должности, квалификации и присвоенных прав) и согласовать с ним конкретную дату проведения работ на объектах. Исполнитель несет ответственность за нарушение своими сотрудниками режимных правил установленных в ОАО «НИАЭП».
	Хранение материалов, оборудования, инструментов, КИП должно осуществляться на складских площадях Исполнителя. Проводимые Исполнителем Работы по ТО должны согласовываться с Заказчиком и не должны препятствовать работе подразделений  и сотрудников АО «НИАЭП» по основному предназначению.
Исполнитель обязан обеспечить прибытие аварийной бригады (в случае возникновения аварийных ситуаций, неисправностей оборудования систем ПС и СОУЭ препятствующих работе систем) в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни, а также в ночное время. Прибытие аварийной бригады на объект Заказчика должно осуществляться не позднее чем через 2 (два) часа с момента вызова.
При выполнении работ по ТО и ППР Исполнитель обязан:
- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;
- назначить ответственное лицо по выполнению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;
- обеспечить безопасное производство работ в соответствии с установленными нормами и правилами;
- соблюдать Правила трудового распорядка в АО «НИАЭП», выполнять требования инструкций и приказов АО «НИАЭП» в части касающейся;
- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;
-  обеспечить своих работников исправным инструментом, средствами защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их применение;
- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, КИП и приборов.
	Во время проведения технического обслуживания систем ПС и СОУЭ работники Исполнителя обязаны подчиняться техническому и оперативному руководству Заказчика. Все материалы и оборудование применяемые при выполнении работ должны быть сертифицированы. Результаты работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ заносятся в Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики.

		8. Требования к качеству выполняемых работ:
	Качество выполняемых работ должно соответствовать РД 009-02-96, «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации». 

		9. Требования по приемке выполненных работ:
	Приемка выполненных работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ производится по ежемесячному Акту сдачи приемки выполненных работ, не позднее 25-го числа текущего месяца. Все обоснованные претензии Заказчика  к качеству произведенных работ передаются Исполнителю в письменном виде. На основании этих претензий Исполнитель устраняет дефекты за свой счет.

		10. Срок гарантий:
В течение срока действия Договора и 1 месяца со дня окончания действия Договора.

		11. Гарантийные обязательства:
В период гарантийного срока все неисправности, возникшие в работе систем ПС и СОУЭ по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем в течение 1 (одних) суток с момента уведомления его Заказчиком.

	12. Затраты, включенные в стоимость договора:
Стоимость договора включает в себя стоимость выполнения работ по ТО и ППР, текущему ремонту, необходимых расходных материалов, затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Приложение 1: Перечень оборудования на проведение регламентных работ по ТО систем ПС и СОУЭ на 2 л. в 1 экз.
Приложение 2:  Типовой регламент технического обслуживания систем ПС и СОУЭ на 1 л. в 1 экз.

Приложение 1

                            Перечень оборудования для проведения регламентных работ по 
техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в арендованном здании АО «НИАЭП» по адресу г. Н.Новгород, пл. Свободы, д. 1/37.
	№ п/п
	Наименование
	Ед.
измерения
	Кол-во

	1
	УРМ «Орион-Про» (ПК с установленным ПО)
	Шт.
	1

	2
	Клавиатура пользователя "С 2000-К"
	Шт.
	1

	3
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П" SMD 
	Шт.
	8

	4
	Блок  индикации "С2000-БИ" 
	Шт.
	3

	5
	Блок контрольно-пусковой « С 2000-КПБ»
	Шт.
	4

	6
	Преобразователь интерфейса «С 2000 ПИ»
	Шт.
	3

	7
	Цифровой усилитель мощности РА-612-1
	Шт.
	1

	8
	Автоматическое зарядное устройство РВ-607-1
	Шт.
	1

	9
	Контроллер системы оповещения ECS-616-1
	Шт.
	1

	10
	Блок контроля трансляционных линий SC-624
	Шт.
	1

	11
	Аттенюатор АТТ-03
	Шт.
	72

	12
	Извещатель пожарный дымовой ИП-212- 45
	Шт.
	459

	13
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ
	Шт.
	36

	14
	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/2С-А-1
	Шт.
	74

	15
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А1
	Шт.
	7

	16
	Источник резервированного питания РИП-12-RS
	Шт.
	10

	17
	Источник бесперебойного питания  APS Back UPS 800VA 230V
	Шт.
	1

	18
	Шлейф сигнализации
	Шт.
	83



                                                                                                                              



      Приложение 2

Типовой регламент
технического обслуживания систем пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	№ п/п
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации, резервированных источников питания) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Ежемесячно

	2
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправность световой и звуковой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах, извещателях.
	Ежемесячно

	3
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.
	Ежемесячно

	4
	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. д.).
	Ежемесячно

	5
	Профилактические работы 
	Ежемесячно

	6
	Проверка работоспособности системы пожарной сигнализации.
	Ежемесячно

	7
	Проверка работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
	Ежемесячно

	8
	Комплексная проверка работоспособности интегрированной системы охраны «Орион Про».
	Ежемесячно

	9
	Комплексная проверка работоспособности ИСО «Орион Про» в составе систем и средств противопожарной защиты объекта.
	Ежеквартально

	10
	Проведение текущего ремонта и устранение неисправностей оборудования систем.
	По мере необходимости.

	11
	Установка обновленных версий программного обеспечения ИСО «Орион Про».
	По мере необходимости.

	12
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.
	Ежегодно

	13
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	1 раз в 3 года.






                                                                          




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по техническому обслуживанию
систем пожарной сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.


		
		 1. Объект: 
Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ПС и СОУЭ) в арендованном административном здании АО «НИАЭП» (г. Нижний Новгород ул. Ошарская-40).

		2. Характеристика объекта: Системы ПС и СОУЭ в административном здании  АО «НИАЭП», 5 этажей (цокольный этаж и подземная парковка). Общая защищаемая площадь объекта: 6 560 м.кв. 

		3. Наименование выполняемых работ: 
Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ПС и СОУЭ) находящихся в зданиях АО «НИАЭП» в соответствии с требованиями РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации». 

		4. Источник финансирования: собственные средства АО «НИАЭП».

5. Перечень оборудования и его технические характеристики:
В здании установлена автоматическая адресная система ПС на основе оборудования интегрированной системы охраны «Орион Про» производства НВП «Болид». Система ПС имеет отказоустойчивую архитектуру с организацией кольцевой структуры шлейфов и интерфейса с возможностью работы в виде лучей  при обрыве кольцевого шлейфа. Сигналы о работе системы ПС передаются на центральный пост охраны (с круглосуточным пребыванием персонала) пом. № 1-27 в цокольном этаже . Речевая СОУЭ 3-го типа выполнена на основе оборудования «Танго» производства ЗАО «НПО»Авангардспецмонтаж», световые оповещатели и указатели направления движения серии «АСТО». Перечень оборудования для проведения регламентных работ по ТО ПС и СОУЭ приведен в Приложении 1.



		6. Общие требования к выполняемым работам: 
	ТО и ППР систем ПС и СОУЭ находящихся в здании АО «НИАЭП», выполняется с учетом работы предприятия и предварительным согласованием сроков проведения работ с Заказчиком. Исполнитель согласовывает с Заказчиком годовой график проведения ежемесячных плановых работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ.
	Работы по ТО и ППР производятся Исполнителем в соответствии с Регламентом на техническое обслуживание систем ПС (Приложение 2) согласованным с Заказчиком. Исполнитель самостоятельно организует работу по проведению ТО и ППР обученным и аттестованным персоналом, без привлечения субподрядных организаций (за исключением случаев выполнения работ не предусмотренных Регламентом и условиями Договора на проведение ТО и ППР). 
	ТО и ППР предусматривает поддержание систем ПС и СОУЭ установленных в зданиях и помещениях ОАО «НИАЭП» в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока действия Договора на ТО, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.
	Выполнение работ по проведению ТО и ППР систем ПС и СОУЭ включает в себя:
- проведение плановых работ в соответствии с регламентом ТО;
- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;
- внеплановое устранение неисправностей при возникновении аварийных ситуаций;
- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации,
- ведение эксплуатационной, технической и иной документации предусмотренной соответствующими нормами и правилами.
	Техническое обслуживание систем ПС и СОУЭ Исполнитель обязан осуществлять в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями технической документации с учетом рекомендаций организаций производителей данных систем, оборудования и технических средств. 

		7. Порядок и требования к выполнению работ:
Проход сотрудников фирмы Исполнителя в АО «НИАЭП» (ввоз и вывоз материалов) осуществляется в соответствии с Положением СП-78-2-12 и «Инструкцией о пропускном и внутреннем режиме». 
	Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала плановых профилактических работ по ТО, Исполнитель обязан предоставить контактным лицам Заказчика письменное уведомление, о направлении специалистов для выполнения работ (с указанием должности, квалификации и присвоенных прав) и согласовать с ним конкретную дату проведения работ на объектах. Исполнитель несет ответственность за нарушение своими сотрудниками режимных правил установленных в ОАО «НИАЭП».
	Хранение материалов, оборудования, инструментов, КИП должно осуществляться на складских площадях Исполнителя. Проводимые Исполнителем Работы по ТО должны согласовываться с Заказчиком и не должны препятствовать работе подразделений  и сотрудников АО «НИАЭП» по основному предназначению.
Исполнитель обязан обеспечить прибытие аварийной бригады (в случае возникновения аварийных ситуаций, неисправностей оборудования систем ПС и СОУЭ препятствующих работе систем) в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни, а также в ночное время. Прибытие аварийной бригады на объект Заказчика должно осуществляться не позднее чем через 2 (два) часа с момента вызова.
При выполнении работ по ТО и ППР Исполнитель обязан:
- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;
- назначить ответственное лицо по выполнению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;
- обеспечить безопасное производство работ в соответствии с установленными нормами и правилами;
- соблюдать Правила трудового распорядка в АО «НИАЭП», выполнять требования инструкций и приказов АО «НИАЭП» в части касающейся;
- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;
-  обеспечить своих работников исправным инструментом, средствами защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их применение;
- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, КИП и приборов.
	Во время проведения технического обслуживания систем ПС и СОУЭ работники Исполнителя обязаны подчиняться техническому и оперативному руководству Заказчика. Все материалы и оборудование применяемые при выполнении работ должны быть сертифицированы. Результаты работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ заносятся в Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики.

		8. Требования к качеству выполняемых работ:
	Качество выполняемых работ должно соответствовать РД 009-02-96, «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации». 

		9. Требования по приемке выполненных работ:
	Приемка выполненных работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ производится по ежемесячному Акту сдачи приемки выполненных работ, не позднее 25-го числа текущего месяца. Все обоснованные претензии Заказчика  к качеству произведенных работ передаются Исполнителю в письменном виде. На основании этих претензий Исполнитель устраняет дефекты за свой счет.

		10. Срок гарантий:
В течение срока действия Договора и 1 месяца со дня окончания действия Договора.

		11. Гарантийные обязательства:
В период гарантийного срока все неисправности, возникшие в работе систем ПС и СОУЭ по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем в течение 1 (одних) суток с момента уведомления его Заказчиком.

	12. Затраты, включенные в стоимость договора:
Стоимость договора включает в себя стоимость выполнения работ по ТО и ППР, текущему ремонту, необходимых расходных материалов, затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Приложение 1: Перечень оборудования на проведение регламентных работ по ТО систем ПС и СОУЭ на 2 л. в 1 экз.
Приложение 2:  Типовой регламент технического обслуживания систем ПС и СОУЭ на 1 л. в 1 экз.


                                                                                                                           Приложение  1

Перечень оборудования для проведения регламентных работ 
по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в арендованном здании АО «НИАЭП» по адресу г. Н.Новгород, ул. Ошарская, д. 40.
	№ п/п
	Наименование
	Ед.
измерения
	Кол-во

	1
	Сервер «Орион-Про» (ПК с установленным ПО)
	Шт.
	1

	2
	Прибор управления, базовый блок «Танго ПУ-БП-8»
	Шт.
	1

	3
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С 2000-М"
	Шт.
	1

	4
	Контроллер двухпроводной линии связи «С 2000-КДЛ»
	Шт.
	10

	5
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М" 
	Шт.
	1

	6
	Усилитель мощности «Танго-ОП/ГР100»
	Шт.
	7

	7
	Прибор управления «Танго-ПУ/ЗК»
	Шт.
	4

	8
	Блок контроля и индикации "С2000-БКИ" 
	Шт.
	1

	9
	Блок индикации системы пожаротушения "С2000-БКИ"
	Шт.
	1

	10
	Блок контрольно-пусковой « С 2000-КПБ»
	Шт.
	6

	11
	Прибор управления «Поток-3Н»
	Шт.
	1

	12
	Адресный релейный блок «С 2000-СП2 исп. 02»
	Шт.
	71

	13
	Адресный восьмизонный расширитель «С 2000 АР-8»
	Шт.
	1

	14
	Извещатель пожарный дымовой ДИП- 34А-01-02
	Шт.
	505

	15
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А исп.02
	Шт.
	135

	16
	Источник резервированного питания ИРПА 124/2-12
	Шт.
	8

	17
	Источник бесперебойного питания  APS Smart UPS RT 1000VA RM 230V
	Шт.
	1



                                                                                                                                    Приложение 2

Типовой регламент
технического обслуживания систем пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	№ п/п
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации, резервированных источников питания) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Ежемесячно

	2
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправность световой и звуковой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах, извещателях.
	Ежемесячно

	3
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.
	Ежемесячно

	4
	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. д.).
	Ежемесячно

	5
	Профилактические работы 
	Ежемесячно

	6
	Проверка работоспособности системы пожарной сигнализации.
	Ежемесячно

	7
	Проверка работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
	Ежемесячно

	8
	Комплексная проверка работоспособности интегрированной системы охраны «Орион Про».
	Ежемесячно

	9
	Комплексная проверка работоспособности ИСО «Орион Про» в составе систем и средств противопожарной защиты объекта.
	Ежеквартально

	10
	Проведение текущего ремонта и устранение неисправностей оборудования систем.
	По мере необходимости.

	11
	Установка обновленных версий программного обеспечения ИСО «Орион Про».
	По мере необходимости.

	12
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.
	Ежегодно

	13
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	1 раз в 3 года.




