|  | УТВЕРЖДАЮ Президент АО «НИАЭП» В.И. Лимаренко ____________________________ подпись «___» ________ 2015 год |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

по лоту № 017Пр/ЗП-015

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

том 2 «техническая часть»

г. Нижний Новгород

2015 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию

систем пожарной сигнализации, оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре.

1. Объект:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ПС и СОУЭ) в зданиях АО «НИАЭП» (г. Нижний Новгород пл. Свободы – 3).

2. Инвентарный номер по бухгалтерскому учету: 007003215

3. Характеристика объекта: Системы ПС и СОУЭ в:

- административном здании АО «НИАЭП», 6 – 4 этажей (подвальные и цокольные этажи), защищаемая площадь 19800 м. кв.

- здании гаража, 1 этаж, защищаемая площадь 144 м. кв.

- здании ОТО, 2 этажа, защищаемая площадь 232 м.кв.

Общая защищаемая площадь объекта: 20 176 м.кв.

4. Наименование выполняемых работ:

Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ПС и СОУЭ) находящихся в зданиях АО «НИАЭП» в соответствии с требованиями РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации».

5. Источник финансирования: собственные средства АО «НИАЭП».

6. Перечень оборудования и его технические характеристики:

Система ПС выполнена на основе оборудования интегрированной системы охраны «Орион Про» производства НВП «Болид». Система ПС включена в единую существующую сеть (RS-485) с обеспечением верхнего уровня для хранения и выдачи информации. Основные сигналы о работе системы ПС передаются в помещения охраны (с круглосуточным пребыванием персонала) в административном здании АО «НИАЭП» пл Свободы-3. СОУЭ выполнена на основе оборудования «Inter-M» в административном здании 3-го типа, в зданиях гаража и макетной мастерской 2-го типа, с автоматическим включением по сигналам от системы ПС. Перечень оборудования для проведения регламентных работ по ТО ПС и СОУЭ приведен в Приложении 1.

7. Общие требования к выполняемым работам:

ТО и ППР систем ПС и СОУЭ находящихся в здании АО «НИАЭП», выполняется с учетом работы предприятия и предварительным согласованием сроков проведения работ с Заказчиком. Исполнитель согласовывает с Заказчиком годовой график проведения ежемесячных плановых работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ.

Работы по ТО и ППР производятся Исполнителем в соответствии с Регламентом на техническое обслуживание систем ПС (Приложение 2) согласованным с Заказчиком. Исполнитель самостоятельно организует работу по проведению ТО и ППР обученным и аттестованным персоналом, без привлечения субподрядных организаций (за исключением случаев выполнения работ не предусмотренных Регламентом и условиями Договора на проведение ТО и ППР).

ТО и ППР предусматривает поддержание систем ПС и СОУЭ установленных в зданиях и помещениях ОАО «НИАЭП» в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока действия Договора на ТО, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.

Выполнение работ по проведению ТО и ППР систем ПС и СОУЭ включает в себя:

- проведение плановых работ в соответствии с регламентом ТО;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- внеплановое устранение неисправностей при возникновении аварийных ситуаций;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации,

- ведение эксплуатационной, технической и иной документации предусмотренной соответствующими нормами и правилами.

Техническое обслуживание систем ПС и СОУЭ Исполнитель обязан осуществлять в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями технической документации с учетом рекомендаций организаций производителей данных систем, оборудования и технических средств.

8. Порядок и требования к выполнению работ:

Проход сотрудников фирмы Исполнителя в АО «НИАЭП» (ввоз и вывоз материалов) осуществляется в соответствии с Положением СП-78-2-12 и «Инструкцией о пропускном и внутреннем режиме».

Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала плановых профилактических работ по ТО, Исполнитель обязан предоставить контактным лицам Заказчика письменное уведомление, о направлении специалистов для выполнения работ (с указанием должности, квалификации и присвоенных прав) и согласовать с ним конкретную дату проведения работ на объектах. Исполнитель несет ответственность за нарушение своими сотрудниками режимных правил установленных в ОАО «НИАЭП».

Хранение материалов, оборудования, инструментов, КИП должно осуществляться на складских площадях Исполнителя. Проводимые Исполнителем Работы по ТО должны согласовываться с Заказчиком и не должны препятствовать работе подразделений  и сотрудников АО «НИАЭП» по основному предназначению.

Исполнитель обязан обеспечить прибытие аварийной бригады (в случае возникновения аварийных ситуаций, неисправностей оборудования систем ПС и СОУЭ препятствующих работе систем) в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни, а также в ночное время. Прибытие аварийной бригады на объект Заказчика должно осуществляться не позднее чем через 2 (два) часа с момента вызова.

При выполнении работ по ТО и ППР Исполнитель обязан:

- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- назначить ответственное лицо по выполнению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- обеспечить безопасное производство работ в соответствии с установленными нормами и правилами;

- соблюдать Правила трудового распорядка в АО «НИАЭП», выполнять требования инструкций и приказов АО «НИАЭП» в части касающейся;

- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

-  обеспечить своих работников исправным инструментом, средствами защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их применение;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, КИП и приборов.

Во время проведения технического обслуживания систем ПС и СОУЭ работники Исполнителя обязаны подчиняться техническому и оперативному руководству Заказчика. Все материалы и оборудование применяемые при выполнении работ должны быть сертифицированы. Результаты работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ заносятся в Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики.

9. Требования к качеству выполняемых работ:

Качество выполняемых работ должно соответствовать РД 009-02-96, «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации».

10. Требования по приемке выполненных работ:

Приемка выполненных работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ производится по ежемесячному Акту сдачи приемки выполненных работ, не позднее 25-го числа текущего месяца. Все обоснованные претензии Заказчика  к качеству произведенных работ передаются Исполнителю в письменном виде. На основании этих претензий Исполнитель устраняет дефекты за свой счет.

11. Срок гарантий:

В течение срока действия Договора и 1 месяца со дня окончания действия Договора.

12. Гарантийные обязательства:

В период гарантийного срока все неисправности, возникшие в работе систем ПС и СОУЭ по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем в течение 1 (одних) суток с момента уведомления его Заказчиком.

13. Затраты, включенные в стоимость договора:

Стоимость договора включает в себя стоимость выполнения работ по ТО и ППР, текущему ремонту, необходимых расходных материалов, затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение 1: Перечень оборудования на проведение регламентных работ по ТО систем ПС и СОУЭ на 2 л. в 1 экз.

Приложение 2:  Типовой регламент технического обслуживания систем ПС и СОУЭ на 1 л. в 1 экз.

Приложение 1

Перечень оборудования для проведения регламентных работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и помещениях АО «НИАЭП» по адресу г. Н.Новгород, пл. Свободы, д. 3.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер «Орион-Про» (компьютер в сборе с установленным ПО) | Шт. | 1 |
| 2 | УРМ «Орион-Про» (компьютер в сборе с установленным ПО) | Шт. | 4 |
| 3 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М" | Шт. | 1 |
| 4 | Прибор приемно-контрольный 4 луча сигнализации, ППКОП "С2000-4", вер. 2,04 | Шт. | 1 |
| 5 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П" SMD | Шт. | 16 |
| 6 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" вер.1.00 | Шт. | 1 |
| 7 | Блок индикации "С2000-БИ" SMD | Шт. | 4 |
| 8 | Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1 исп. 01" | Шт. | 4 |
| 9 | Повторитель интерфейса RS-485 "С2000-ПИ" | Шт. | 10 |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-83СМ | Шт. | 1174 |
| 11 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/2С-А1 | Шт. | 128 |
| 12 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1С-А3 | Шт. | 12 |
| 13 | 'Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А1 | Шт. | 2 |
| 14 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-3СУ | Шт. | 11 |
| 15 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ | Шт. | 110 |
| 16 | Аттенюатор АТТ-03 | Шт. | 299 |
| 17 | Источник резервированного питания 12В, 3А, РИП-12 исп. 01 | Шт. | 17 |
| 18 | Резервированный источник питания РИП-12 RS (версия ПО - v.1.02) | Шт | 1 |
| 19 | Зарядное устройство РВ-9207А | Шт. | 1 |
| 20 | Блок контроля и распределения питания PD-9359 | Шт. | 1 |
| 21 | Двухканальный усилитель мощности РА-9336 | Шт. | 2 |
| 22 | Блок автоматического контроля линии Т-6220 | Шт. | 1 |
| 23 | Соединительный терминал ТВ-9116 | Шт. | 1 |
| 24 | Блок аварийной комутации RG-9116 | Шт. | 1 |
| 25 | Блок аварийной автоматики ES-9116 | Шт. | 1 |
| 26 | Матрица контроля приоритета РХ-9116 | Шт. | 1 |
| 27 | Селектор зон PS-9116i | Шт. | 1 |
| 28 | Блок тревожной сигнализации ЕР-9216 | Шт. | 1 |
| 29 | Блок цифровых сообщений ROXTON VFM-60R | Шт. | 1 |
| 30 | Предварительный усилитель-микшер РР-9214 | Шт. | 1 |
| 31 | Автоматический вентилятор PF-9302 | Шт. | 1 |
| 32 | Шлейф сигнализации | Шт. | 224 |
| 33 | Радиоизвещатель пожарный комбинированный ИП 21210/10110-1-А1, "Аврора-ДТР" | Шт. | 6 |
| 34 | Радиоизвещатель пожарный ручной, ИПР 51310-1, "ИПР-Р" | Шт. | 2 |
| 35 | Извещатель дымовой ДИП-45 | Шт. | 205 |
| 36 | Источник бесперебойного питания 220В, APS Smart UPS | Шт. | 5 |

Приложение 2

Типовой регламент

технического обслуживания систем пожарной сигнализации,

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации, резервированных источников питания) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправность световой и звуковой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах, извещателях. | Ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. д.). | Ежемесячно |
| 5 | Профилактические работы | Ежемесячно |
| 6 | Проверка работоспособности системы пожарной сигнализации. | Ежемесячно |
| 7 | Проверка работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | Ежемесячно |
| 8 | Комплексная проверка работоспособности интегрированной системы охраны «Орион Про». | Ежемесячно |
| 9 | Комплексная проверка работоспособности ИСО «Орион Про» в составе систем и средств противопожарной защиты объекта. | Ежеквартально |
| 10 | Проведение текущего ремонта и устранение неисправностей оборудования систем. | По мере необходимости. |
| 11 | Установка обновленных версий программного обеспечения ИСО «Орион Про». | По мере необходимости. |
| 12 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | Ежегодно |
| 13 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | 1 раз в 3 года. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию

систем пожарной сигнализации, оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре.

1. Объект:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ПС и СОУЭ) в арендованном административном здании АО «НИАЭП» (г. Нижний Новгород пл. Свободы – 1/37).

2. Характеристика объекта: Системы ПС и СОУЭ в административном здании  АО «НИАЭП», 4 этажа (подвальный и чердачный этажи). Общая защищаемая площадь объекта: 4 605 м.кв.

3. Наименование выполняемых работ:

Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ПС и СОУЭ) находящихся в зданиях АО «НИАЭП» в соответствии с требованиями РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации».

4. Источник финансирования: собственные средства АО «НИАЭП».

5. Перечень оборудования и его технические характеристики:

Система ПС выполнена на основе оборудования интегрированной системы охраны «Орион Про» производства НВП «Болид». Система ПС включена в единую существующую сеть (RS-485) с обеспечением верхнего уровня для хранения и выдачи информации. Основные сигналы о работе системы ПС передаются в помещения охраны (с круглосуточным пребыванием персонала) в административном здании АО «НИАЭП» пл. Свободы-3. СОУЭ 3-го типа выполнена на основе оборудования «Inter-M». Перечень оборудования для проведения регламентных работ по ТО ПС и СОУЭ приведен в Приложении 1.

6. Общие требования к выполняемым работам:

ТО и ППР систем ПС и СОУЭ находящихся в здании АО «НИАЭП», выполняется с учетом работы предприятия и предварительным согласованием сроков проведения работ с Заказчиком. Исполнитель согласовывает с Заказчиком годовой график проведения ежемесячных плановых работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ.

Работы по ТО и ППР производятся Исполнителем в соответствии с Регламентом на техническое обслуживание систем ПС (Приложение 2) согласованным с Заказчиком. Исполнитель самостоятельно организует работу по проведению ТО и ППР обученным и аттестованным персоналом, без привлечения субподрядных организаций (за исключением случаев выполнения работ не предусмотренных Регламентом и условиями Договора на проведение ТО и ППР).

ТО и ППР предусматривает поддержание систем ПС и СОУЭ установленных в зданиях и помещениях ОАО «НИАЭП» в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока действия Договора на ТО, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.

Выполнение работ по проведению ТО и ППР систем ПС и СОУЭ включает в себя:

- проведение плановых работ в соответствии с регламентом ТО;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- внеплановое устранение неисправностей при возникновении аварийных ситуаций;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации,

- ведение эксплуатационной, технической и иной документации предусмотренной соответствующими нормами и правилами.

Техническое обслуживание систем ПС и СОУЭ Исполнитель обязан осуществлять в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями технической документации с учетом рекомендаций организаций производителей данных систем, оборудования и технических средств.

7. Порядок и требования к выполнению работ:

Проход сотрудников фирмы Исполнителя в АО «НИАЭП» (ввоз и вывоз материалов) осуществляется в соответствии с Положением СП-78-2-12 и «Инструкцией о пропускном и внутреннем режиме».

Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала плановых профилактических работ по ТО, Исполнитель обязан предоставить контактным лицам Заказчика письменное уведомление, о направлении специалистов для выполнения работ (с указанием должности, квалификации и присвоенных прав) и согласовать с ним конкретную дату проведения работ на объектах. Исполнитель несет ответственность за нарушение своими сотрудниками режимных правил установленных в ОАО «НИАЭП».

Хранение материалов, оборудования, инструментов, КИП должно осуществляться на складских площадях Исполнителя. Проводимые Исполнителем Работы по ТО должны согласовываться с Заказчиком и не должны препятствовать работе подразделений  и сотрудников АО «НИАЭП» по основному предназначению.

Исполнитель обязан обеспечить прибытие аварийной бригады (в случае возникновения аварийных ситуаций, неисправностей оборудования систем ПС и СОУЭ препятствующих работе систем) в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни, а также в ночное время. Прибытие аварийной бригады на объект Заказчика должно осуществляться не позднее чем через 2 (два) часа с момента вызова.

При выполнении работ по ТО и ППР Исполнитель обязан:

- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- назначить ответственное лицо по выполнению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- обеспечить безопасное производство работ в соответствии с установленными нормами и правилами;

- соблюдать Правила трудового распорядка в АО «НИАЭП», выполнять требования инструкций и приказов АО «НИАЭП» в части касающейся;

- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

-  обеспечить своих работников исправным инструментом, средствами защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их применение;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, КИП и приборов.

Во время проведения технического обслуживания систем ПС и СОУЭ работники Исполнителя обязаны подчиняться техническому и оперативному руководству Заказчика. Все материалы и оборудование применяемые при выполнении работ должны быть сертифицированы. Результаты работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ заносятся в Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики.

8. Требования к качеству выполняемых работ:

Качество выполняемых работ должно соответствовать РД 009-02-96, «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации».

9. Требования по приемке выполненных работ:

Приемка выполненных работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ производится по ежемесячному Акту сдачи приемки выполненных работ, не позднее 25-го числа текущего месяца. Все обоснованные претензии Заказчика  к качеству произведенных работ передаются Исполнителю в письменном виде. На основании этих претензий Исполнитель устраняет дефекты за свой счет.

10. Срок гарантий:

В течение срока действия Договора и 1 месяца со дня окончания действия Договора.

11. Гарантийные обязательства:

В период гарантийного срока все неисправности, возникшие в работе систем ПС и СОУЭ по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем в течение 1 (одних) суток с момента уведомления его Заказчиком.

12. Затраты, включенные в стоимость договора:

Стоимость договора включает в себя стоимость выполнения работ по ТО и ППР, текущему ремонту, необходимых расходных материалов, затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение 1: Перечень оборудования на проведение регламентных работ по ТО систем ПС и СОУЭ на 2 л. в 1 экз.

Приложение 2:  Типовой регламент технического обслуживания систем ПС и СОУЭ на 1 л. в 1 экз.

Приложение 1

Перечень оборудования для проведения регламентных работ по

техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в арендованном здании АО «НИАЭП» по адресу г. Н.Новгород, пл. Свободы, д. 1/37.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УРМ «Орион-Про» (ПК с установленным ПО) | Шт. | 1 |
| 2 | Клавиатура пользователя "С 2000-К" | Шт. | 1 |
| 3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П" SMD | Шт. | 8 |
| 4 | Блок индикации "С2000-БИ" | Шт. | 3 |
| 5 | Блок контрольно-пусковой « С 2000-КПБ» | Шт. | 4 |
| 6 | Преобразователь интерфейса «С 2000 ПИ» | Шт. | 3 |
| 7 | Цифровой усилитель мощности РА-612-1 | Шт. | 1 |
| 8 | Автоматическое зарядное устройство РВ-607-1 | Шт. | 1 |
| 9 | Контроллер системы оповещения ECS-616-1 | Шт. | 1 |
| 10 | Блок контроля трансляционных линий SC-624 | Шт. | 1 |
| 11 | Аттенюатор АТТ-03 | Шт. | 72 |
| 12 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212- 45 | Шт. | 459 |
| 13 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ | Шт. | 36 |
| 14 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/2С-А-1 | Шт. | 74 |
| 15 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А1 | Шт. | 7 |
| 16 | Источник резервированного питания РИП-12-RS | Шт. | 10 |
| 17 | Источник бесперебойного питания APS Back UPS 800VA 230V | Шт. | 1 |
| 18 | Шлейф сигнализации | Шт. | 83 |

Приложение 2

Типовой регламент

технического обслуживания систем пожарной сигнализации,

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации, резервированных источников питания) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправность световой и звуковой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах, извещателях. | Ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. д.). | Ежемесячно |
| 5 | Профилактические работы | Ежемесячно |
| 6 | Проверка работоспособности системы пожарной сигнализации. | Ежемесячно |
| 7 | Проверка работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | Ежемесячно |
| 8 | Комплексная проверка работоспособности интегрированной системы охраны «Орион Про». | Ежемесячно |
| 9 | Комплексная проверка работоспособности ИСО «Орион Про» в составе систем и средств противопожарной защиты объекта. | Ежеквартально |
| 10 | Проведение текущего ремонта и устранение неисправностей оборудования систем. | По мере необходимости. |
| 11 | Установка обновленных версий программного обеспечения ИСО «Орион Про». | По мере необходимости. |
| 12 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | Ежегодно |
| 13 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | 1 раз в 3 года. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию

систем пожарной сигнализации, оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре.

1. Объект:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ПС и СОУЭ) в арендованном административном здании АО «НИАЭП» (г. Нижний Новгород ул. Ошарская-40).

2. Характеристика объекта: Системы ПС и СОУЭ в административном здании  АО «НИАЭП», 5 этажей (цокольный этаж и подземная парковка). Общая защищаемая площадь объекта: 6 560 м.кв.

3. Наименование выполняемых работ:

Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ПС и СОУЭ) находящихся в зданиях АО «НИАЭП» в соответствии с требованиями РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации».

4. Источник финансирования: собственные средства АО «НИАЭП».

5. Перечень оборудования и его технические характеристики:

В здании установлена автоматическая адресная система ПС на основе оборудования интегрированной системы охраны «Орион Про» производства НВП «Болид». Система ПС имеет отказоустойчивую архитектуру с организацией кольцевой структуры шлейфов и интерфейса с возможностью работы в виде лучей  при обрыве кольцевого шлейфа. Сигналы о работе системы ПС передаются на центральный пост охраны (с круглосуточным пребыванием персонала) пом. № 1-27 в цокольном этаже . Речевая СОУЭ 3-го типа выполнена на основе оборудования «Танго» производства ЗАО «НПО»Авангардспецмонтаж», световые оповещатели и указатели направления движения серии «АСТО». Перечень оборудования для проведения регламентных работ по ТО ПС и СОУЭ приведен в Приложении 1.

6. Общие требования к выполняемым работам:

ТО и ППР систем ПС и СОУЭ находящихся в здании АО «НИАЭП», выполняется с учетом работы предприятия и предварительным согласованием сроков проведения работ с Заказчиком. Исполнитель согласовывает с Заказчиком годовой график проведения ежемесячных плановых работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ.

Работы по ТО и ППР производятся Исполнителем в соответствии с Регламентом на техническое обслуживание систем ПС (Приложение 2) согласованным с Заказчиком. Исполнитель самостоятельно организует работу по проведению ТО и ППР обученным и аттестованным персоналом, без привлечения субподрядных организаций (за исключением случаев выполнения работ не предусмотренных Регламентом и условиями Договора на проведение ТО и ППР).

ТО и ППР предусматривает поддержание систем ПС и СОУЭ установленных в зданиях и помещениях ОАО «НИАЭП» в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока действия Договора на ТО, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.

Выполнение работ по проведению ТО и ППР систем ПС и СОУЭ включает в себя:

- проведение плановых работ в соответствии с регламентом ТО;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- внеплановое устранение неисправностей при возникновении аварийных ситуаций;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации,

- ведение эксплуатационной, технической и иной документации предусмотренной соответствующими нормами и правилами.

Техническое обслуживание систем ПС и СОУЭ Исполнитель обязан осуществлять в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями технической документации с учетом рекомендаций организаций производителей данных систем, оборудования и технических средств.

7. Порядок и требования к выполнению работ:

Проход сотрудников фирмы Исполнителя в АО «НИАЭП» (ввоз и вывоз материалов) осуществляется в соответствии с Положением СП-78-2-12 и «Инструкцией о пропускном и внутреннем режиме».

Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала плановых профилактических работ по ТО, Исполнитель обязан предоставить контактным лицам Заказчика письменное уведомление, о направлении специалистов для выполнения работ (с указанием должности, квалификации и присвоенных прав) и согласовать с ним конкретную дату проведения работ на объектах. Исполнитель несет ответственность за нарушение своими сотрудниками режимных правил установленных в ОАО «НИАЭП».

Хранение материалов, оборудования, инструментов, КИП должно осуществляться на складских площадях Исполнителя. Проводимые Исполнителем Работы по ТО должны согласовываться с Заказчиком и не должны препятствовать работе подразделений  и сотрудников АО «НИАЭП» по основному предназначению.

Исполнитель обязан обеспечить прибытие аварийной бригады (в случае возникновения аварийных ситуаций, неисправностей оборудования систем ПС и СОУЭ препятствующих работе систем) в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни, а также в ночное время. Прибытие аварийной бригады на объект Заказчика должно осуществляться не позднее чем через 2 (два) часа с момента вызова.

При выполнении работ по ТО и ППР Исполнитель обязан:

- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- назначить ответственное лицо по выполнению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- обеспечить безопасное производство работ в соответствии с установленными нормами и правилами;

- соблюдать Правила трудового распорядка в АО «НИАЭП», выполнять требования инструкций и приказов АО «НИАЭП» в части касающейся;

- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

-  обеспечить своих работников исправным инструментом, средствами защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их применение;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, КИП и приборов.

Во время проведения технического обслуживания систем ПС и СОУЭ работники Исполнителя обязаны подчиняться техническому и оперативному руководству Заказчика. Все материалы и оборудование применяемые при выполнении работ должны быть сертифицированы. Результаты работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ заносятся в Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики.

8. Требования к качеству выполняемых работ:

Качество выполняемых работ должно соответствовать РД 009-02-96, «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации».

9. Требования по приемке выполненных работ:

Приемка выполненных работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ производится по ежемесячному Акту сдачи приемки выполненных работ, не позднее 25-го числа текущего месяца. Все обоснованные претензии Заказчика  к качеству произведенных работ передаются Исполнителю в письменном виде. На основании этих претензий Исполнитель устраняет дефекты за свой счет.

10. Срок гарантий:

В течение срока действия Договора и 1 месяца со дня окончания действия Договора.

11. Гарантийные обязательства:

В период гарантийного срока все неисправности, возникшие в работе систем ПС и СОУЭ по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем в течение 1 (одних) суток с момента уведомления его Заказчиком.

12. Затраты, включенные в стоимость договора:

Стоимость договора включает в себя стоимость выполнения работ по ТО и ППР, текущему ремонту, необходимых расходных материалов, затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение 1: Перечень оборудования на проведение регламентных работ по ТО систем ПС и СОУЭ на 2 л. в 1 экз.

Приложение 2:  Типовой регламент технического обслуживания систем ПС и СОУЭ на 1 л. в 1 экз.

Приложение  1

Перечень оборудования для проведения регламентных работ

по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в арендованном здании АО «НИАЭП» по адресу г. Н.Новгород, ул. Ошарская, д. 40.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер «Орион-Про» (ПК с установленным ПО) | Шт. | 1 |
| 2 | Прибор управления, базовый блок «Танго ПУ-БП-8» | Шт. | 1 |
| 3 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С 2000-М" | Шт. | 1 |
| 4 | Контроллер двухпроводной линии связи «С 2000-КДЛ» | Шт. | 10 |
| 5 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М" | Шт. | 1 |
| 6 | Усилитель мощности «Танго-ОП/ГР100» | Шт. | 7 |
| 7 | Прибор управления «Танго-ПУ/ЗК» | Шт. | 4 |
| 8 | Блок контроля и индикации "С2000-БКИ" | Шт. | 1 |
| 9 | Блок индикации системы пожаротушения "С2000-БКИ" | Шт. | 1 |
| 10 | Блок контрольно-пусковой « С 2000-КПБ» | Шт. | 6 |
| 11 | Прибор управления «Поток-3Н» | Шт. | 1 |
| 12 | Адресный релейный блок «С 2000-СП2 исп. 02» | Шт. | 71 |
| 13 | Адресный восьмизонный расширитель «С 2000 АР-8» | Шт. | 1 |
| 14 | Извещатель пожарный дымовой ДИП- 34А-01-02 | Шт. | 505 |
| 15 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А исп.02 | Шт. | 135 |
| 16 | Источник резервированного питания ИРПА 124/2-12 | Шт. | 8 |
| 17 | Источник бесперебойного питания APS Smart UPS RT 1000VA RM 230V | Шт. | 1 |

Приложение 2

Типовой регламент

технического обслуживания систем пожарной сигнализации,

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации, резервированных источников питания) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправность световой и звуковой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах, извещателях. | Ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. д.). | Ежемесячно |
| 5 | Профилактические работы | Ежемесячно |
| 6 | Проверка работоспособности системы пожарной сигнализации. | Ежемесячно |
| 7 | Проверка работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | Ежемесячно |
| 8 | Комплексная проверка работоспособности интегрированной системы охраны «Орион Про». | Ежемесячно |
| 9 | Комплексная проверка работоспособности ИСО «Орион Про» в составе систем и средств противопожарной защиты объекта. | Ежеквартально |
| 10 | Проведение текущего ремонта и устранение неисправностей оборудования систем. | По мере необходимости. |
| 11 | Установка обновленных версий программного обеспечения ИСО «Орион Про». | По мере необходимости. |
| 12 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | Ежегодно |
| 13 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | 1 раз в 3 года. |