ДОГОВОР № 7143/166
г. Снежинск
             «__» _________ 2015г.
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________ и СРО_________________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Трансэнерго», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора Пряхина Валерия Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по итогам размещения запроса предложений (протокол от ___________   №_______________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.
По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить комплектную канализационную насосную станцию КНС-2, соответствующую техническому заданию  (далее продукция).

1.2. 
 Продукция передается новой, не ранее 2015 года выпуска, не бывшей в употреблении, свободной от прав третьих лиц.

1.3. Поставщик производит шеф-монтаж и пуско-наладочные работы после монтажа Покупателем поставленной продукции.
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Сумма  договора составляет ________________(__________________________) руб., в том числе НДС 18 %  __________________________ руб.__коп.. является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная сумма договора включает в себя все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так же работы по шеф-монтажу и пуско-наладочные работы поставленной продукции и расходы связанные с ними.

2.2. Порядок расчетов:

- предоплата в размере 50% от стоимости продукции в сумме  __________ (_____________________________) руб., в том числе НДС 18 % в течение пяти рабочих дней с момента получения счета, выставленного после подписания настоящего договора;

-оплата в размере 40% от стоимости продукции в сумме __________ (_____________________________) руб., в том числе НДС 18 %, производится в течение 5 рабочих дней с момента получения продукции.

- окончательный расчет в размере 10%, что составляет ________________ (______________________________________ ) руб. , в т.ч. НДС 18 %, осуществляется Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта выполненных пуско-наладочных работ на объекте. 

2.3. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента получения предоплаты направляет в адрес Покупателя счет-фактуру на сумму полученной предоплаты в соответствии с п. 5.1. статьи 169 Налогового кодекса РФ.

2.4. Расчеты производятся на основании расчетных документов (счет на оплату, счет-фактура), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Моментом оплаты считать дату поступления денежных средств на расчетный счет  Поставщика.
3. Порядок передачи продукции. Транспортировка. 
3.1. Поставка продукции со склада Поставщика, находящегося не далее 150 км.от г.Снежинска. расположенного по адресу ________________   осуществляется самовывозом, автотранспортом Покупателя. О готовности продукции к отгрузке Поставщик уведомляет Покупателя не менее чем за 3 (три) дня.

3.2. Поставщик поставляет товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

3.3. Переход права собственности на продукцию происходит в момент ее получения Покупателем на складе Поставщика или складского терминала транспортной компании после  подписания товарной, товарно-транспортной  накладной.

3.4. Поставщик обязан передать продукцию Покупателю в срок до 31.07.2015г., шеф монтаж и пуско-наладочные работы выполнить до 15.10.2015г.

3.5. Поставщик приступает к шеф-монтажу и пуско-наладочным работам после получения уведомления о готовности продукции к выполнению данных работ от Покупателя и выполняет  данные работы в течении трёх рабочих дней, но не позднее срока указанного в пункте 3.4.
3.6. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции  ГОСТ, ТУ, иным стандартам, действующим на территории РФ, что подтверждается соответствующим сертификатом соответствия, и  паспортом завода-изготовителя.

       Поставщик вместе с продукцией передает Покупателю все необходимые  документы (сертификат соответствия, паспорт, руководство по эксплуатации, проектную документацию и т.п.), счет- фактуру, товарную накладную.

3.7. Приемка продукции по количеству и внешний осмотр производится в момент ее передачи на складе Поставщика  или складского терминала транспортной компании

3.8. Претензии по количеству, качеству (видимые дефекты, в том числе нарушение целостности упаковки или тары), комплектности продукции предъявляются к Поставщику в момент ее приемки на складе Поставщика/транспортной компании с составлением акта о выявленных расхождениях или дефектах продукции за подписью полномочных лиц Покупателя и Поставщика/представителя складского терминала, при этом товарная накладная подписывается с соответствующими отметками.

3.9. Выявленные Покупателем при приемке недопоставка и (или) ненадлежащее качество продукции устраняются Поставщиком за свой счет путем  допоставки и замены некачественной продукции  в срок, письменно согласованный сторонами.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Поставщик гарантирует соответствие технических характеристик поставляемой им продукции  нормативно-технической документации в течение  гарантийного срока, который составляет  _______________ месяцев с даты продажи, при условии соблюдения Покупателем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

4.3. При выявлении несоответствия продукции заявленным характеристикам по качеству Покупателем составляется акт о выявленных недостатках продукции, при этом Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков продукции в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков продукции;

- отказаться от исполнения договора  и потребовать возврата уплаченной за  продукцию денежной суммы или замены некачественной продукции.

4.4. За просрочку поставки, допоставки продукции Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1 % от стоимости непоставленной в срок продукции за каждый день просрочки.

4.5. За просрочку оплаты поставленной продукции Поставщик вправе взыскать с Покупателя пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона своевременно   не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности   является Свидетельство Торгово-промышленной палаты соответствующего субъекта РФ.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы  продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

       В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть договор. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков, а Поставщик возвращает полученные от Покупателя денежные средства.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению арбитражным судом Челябинской области в соответствии с  законодательством РФ.

5.3 Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются положениями действующего законодательства РФ.
6. Прочие условия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. По всем вопросам, не оговоренным в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

6.4. Для обеспечения оперативного решения вопросов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору и ускорению документооборота, стороны взаимно признают документы, переданные с надлежащим качеством по факсимильной связи, при условии наличия на них аппаратных отметок о дате и времени отправки, наименовании организации, номера аппарата, проставляемых факсимильным аппаратом, либо по e-mail ,  с последующей передачей оригиналов в течение 10 дней с даты отправления сообщения.

6.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и находятся по одному у сторон.

6.6. Неотъемлемой частью настоящего договора является Приложение №1- техническое задание (в объёме «Технической части» тома 2 закупочной документации                                  № 150527/7143/166 от 27.05.2015)
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
             Поставщик                                                                Покупатель
	
	ОАО «Трансэнерго» 
456770 Челябинская обл., 

г. Снежинск  ул.Транспортная, 44, а/я575

ИНН/КПП 7423023178 / 742301001

р/сч 40702810607950003047

к/сч 30101810400000000711

в ОАО «Челиндбанк» г.Челябинск

БИК 047501711

тел/факс (35146) 92427 / 26777
E-mail: transen@te.snz.ru
Директор

ОАО «Трансэнерго»

_______________ /В.В.Пряхин/                              

МП


Приложение №1 к договору № 7143/166 от 

Техническое задание

Канализационная насосная станция предназначена для перекачки хозбытовых сточных вод удовлетворяющих «Правилам приема сточных вод в систему коммунальной канализации» Эксплуатация станции может осуществляется при температуре окружающей среды от -50 до +50 0С
Технические характеристики КНС.

	Наименование параметра
	Характеристика,
назначение

	Номинальная производительность, м3/час
	38,0

	Максимальная производительность, м3/час
	76,0

	Напор насоса максимальный, м
	12

	Количество насосов
	2 (1 рабочий, 1 резервный)

	Габаритные размеры приёмного резервуара-вкладыша (диаметр х высота), м
	1,8х5,5

	Установленная, максимальная мощность насосов, кВт
	4,0/8,0

	Вес КНС, кг
	1050


Описание Канализационной насосной станции

Канализационная насосная станция (КНС) состоит из заглублённой ёмкости с установленными в ней погружными насосами. Емкость оборудована площадкой обслуживания и лестницей. Приёмный резервуар представляет собой круглую в плане полиэтиленовую ёмкость, предназначенную для приёма сточных вод и  последующего транспортирования её с помощью погружных насосов.

В приёмном резервуаре устанавливается следующее оборудование:

· корзина для задержания крупных отбросов;

· площадка для обслуживания и лестница;

· погружные насосы (2 шт.) на автоматической трубной муфте;

· воздуховоды системы вентиляции;

· комплект технологических трубопроводов;

· поплавковые сигнализаторы уровня жидкости - 4шт.
Схема работы насосной станции:
· Расчётная нагрузка — насосы работают попеременно, откачивая приходящие стоки.
· Пиковая нагрузка — когда количество приходящих стоков превышает производительность одного насоса и происходит наполнение резервуара до критической отметки, дополнительно включается второй насос — увеличивая производительность работы КНС.
· Аварийная ситуация — при наполнении резервуара до аварийного уровня срабатывает аварийная сигнализация.
Блочно-модульное здание для КНС
· Здание должно иметь наружные размеры (LхBхH): 3000х2400х2400мм.

· Здание будет размещено на ровной плите основании над заглублённой  емкостью.

· Необходимо предусмотреть дверь-ворота размером 1100х2000мм.

· Предусмотреть открывающееся металлопластиковое окно 900х900 для естественного освещения с антивандальной решёткой.

· Стены и потолок блочно-модульного здания изготовлены на усмотрение производителя блочно-модульных зданий. Утепление здания должно обеспечивать изоляцию от холода при температурах от -50 до +45.

· Цвет наружного корпуса – светлых тонов (По шкале RAL – 5012);

· Внутренняя отделка: - стены, потолок – профлист с полимерным покрытием белого цвета, пол – лист стальной рифлёный крашеный в серый цвет;

· В блочно-модульном здании смонтировать систему освещения с нормируемой освещенностью не менее 200 лк с использованием светильников со светодиодными лампами и LED модулями;

· В блочно-модульном здании смонтировать электрошкафы АВР, энергоучёта, шкафа собственных нужд, шкафа управления электрообогревом, щита приборов учета расхода сточных вод;

· Обеспечить блочно-модульное здание автономным электрическим отоплением на основе инфракрасных обогревателей Эколайн «ЭЛ 35К» или аналогичных;

· Предусмотреть опоры под запорную арматуру;

· Предусмотреть на напорных трубопроводах устройство манометров

· Напорные трубопроводы выполнить из полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR 13.6;

· Вывести напорный патрубок наружу резервуара не менее 500мм под электромуфтовую сварку с полиэтиленовыми трубами;

· Установить запорную арматуру (задвижки и обратные клапана) в надземной части КНС. Применить запорную арматуру фирм Jаfar или Hawlе;
· Блочно-модульное здание обеспечить простейшей приточно-вытяжной вентиляцией;

· В блочно-модульном здании установить электроталь грузоподьёмностью
500 кг;

· В  здании  установить закрытую емкость для сбора уловленных корзиной  отбросов.
Щкаф управления насосами


Система автоматического управления насосами для канализационной насосной станции представляет собой шкаф управления насосами ШУН-2-4 (1 основной, 1-резервный) и 4-е (четыре) поплавковых датчика уровня.
Этот ШУН-2-4 построен на базе преобразователя частоты (ПЧ) Delta VFD040CP43A и контроллера PLC Delta и предназначен для контроля и управления работой насосов станции.

Требуемое количество ШУН-2-4 — 1 шт.,
Состав шкафа управления насосами канализационной насосной станции.
· Шкаф управления ШУН-2-4 :

- оболочка (навесная) – 1компл.;

- преобразователь частоты (ПЧ) Delta VFD040CP43A
Pном=4,0кВт 380В – 1шт.;

- линейные контакторы  — 1 шт.;

- реверсивные контакторы  — 2 шт.;

- цепи силовой коммутации;

-- блок тепловой защиты электродвигателя насоса – 2 компл.;

- цепи управления;

- органы местного управления насосом.

Требования к системе управления
· Контроллер и частотный привод должен обеспечивать:


- плавный пуск и останов выбегом двигателя


- включение резервного насоса


- контроль за уровнем в резервуаре


- ротацию насосов (рабочий/резервный)

· Система должна обеспечивать:

- Степень защиты электрооборудования соответствует IP54;

- Климатическое исполнение соответствует УХЛ4;

- Номинальный режим работы – непрерывный.

· Электрическая защита:


- время-токовая;


- максимально-токовая,


- от обрыва фаз питающей сети,


- от недопустимого снижения напряжения.

· Защитное заземление.


Все приборы и устройства системы, подлежащие заземлению, должны быть заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ и проектной документации; при этом корпус преобразователя частоты должен подключаться к контуру заземления непосредственно.


Шкаф должны быть присоединен к заземлению отдельными ответвлениями с помощью болтовых соединений и в соответствии с рабочими чертежами проектной документации.

· Выбор и размещение узлов и элементов схемы.


Оборудование ШУН-2-4 устанавливается на специально подготовленном месте в павильоне.

· При монтаже электрощита использовать следующее оборудование:

· Преобразователь частоты – Delta;

· Программируемый логический контроллер (ПЛК) –  Delta.

· Светосигнальная аппаратура IEK, DEKraft, Schneider Electric или аналог;

· Реле Finder;

· Контакторы с механической блокировкой IEK, LSIS;

· Кнопки и переключатели IEK, DEKraft, Schneider Electric или аналог;

· Оболочка – Rittal, Sarel, Провенто;

· Основные технические характеристики:

· Напряжение сети - 380В.

· Частота - 50 Гц.

· Отклонения напряжения питающей сети - ±10%

· В случае пропадания напряжения электрической цепи и его восстановления (до 1с ) необходим автоматический перезапуск насоса.

Режимы управления электроприводом насосов

· Местный – со шкафа управления установленного в непосредственной близости от насосов.

· Дистанционный – через встроенный RS-485
В местном режиме, со шкафов управления осуществляется:

· Выбор рабочего и резервного насосов со световой сигнализацией.

· Ручное управление - запуск и остановка насоса(ов).

· Визуализация величины нагрузки на электродвигатели насосов - тока.

· Аварийная (световая) сигнализация состояния насосов и датчиков уровня.

В дистанционном режиме осуществляется:

· Отображение информации о состоянии насосов (работа, откл., в работе, в резерве, и т.д.), уровнями резервуара (минимальный, вкл.первого, вкл.второго, максимальный) и управление насосами;

Требования к кабельному хозяйству


Используются существующие кабели удовлетворяющие требованиям ПУЭ.

Требования к технической документации

· Необходимо предоставить следующие документы:

· руководство по эксплуатации системы;

· проектную документацию на систему;

· паспорта на оборудование и комплектующие;

· гарантийные   обязательства.

· Проектная документация должна включать в себя чертежи, схемы и другие документы в соответствии с ЕСПД.

· Руководство по эксплуатации системы должно включать в себя информацию согласно требованиям ЕСКД.

Шеф-монтаж и пуско-наладочные работы
· Поставщик выполняет шеф-монтаж и пуско-наладочные работы на канализационной насосной станции в полном объёме, согласно требований действующих правил на месте установки КНС по адресу г. Снежинск микрорайон 22А и 22Б до 15.10.2015.
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3. Схема КНС (предлагаемая)
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