Требования заказчика

на интеграцию СЛО Выходов на посадку и бизнес - залов МВЛ

в составе СО здания ДПТ

Термины и сокращения

ДПТ – здание ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ

ЗДРО – Зоны дополнительных режимных ограничений

ИБП – Источник бесперебойного питания

МВЛ – Международные воздушные линии

САО – Система автоматических объявлений

СЛО – Система локального оповещения. Предназначена для обеспечения возможности подачи с локальных микрофонов голосовых объявлений в VIP и Бизнес залах, а также зонах Выходов на посадку, при этом, каждому локальному микрофону соответствует своя зона вещания

СО – Система оповещения. Предназначена для информирования пассажиров о событиях, связанных с работой аэропорта, а также оповещения при чрезвычайных ситуациях и обстоятельствах

СПС – Система пожарной сигнализации АВК

ТЗ – Техническое задание

ТрЗ – Требования заказчика

1. Общие положения

1.1. Адрес объекта – 142015, Московская обл., Домодедовский р.-он, территория аэропорта «Домодедово», стр.1

1.2. Цель работ – повышение уровня обслуживания пассажиров в зонах Выходов на посадку и бизнес – залах МВЛ.

2. Объект расширения и состав работ

2.1. Система оповещения

2.1.1. Требования к составу работ

      - Подрядчик за свой счет оформляет пропуска, а также предпринимает все необходимые действия для обеспечения допуска своих сотрудников в ЗДРО.

      - Время и порядок выполнения работ в ЗДРО согласовывается с представителем Заказчика.

      - Комплекс работ по интеграции СЛО Выходов на посадку и бизнес - залов МВЛ в составе СО здания ДПТ должен включать в себя следующие этапы:

        - Предпроектное обследование СО, результаты предоставить Заказчику в виде соответствующего Протокола.

        - Заключение Договора на выполнение работ по шаблону Заказчика.

        - Подготовка и согласование с Заказчиком ТЗ – основного документа, определяющего объем и состав работ.

        - Подготовка и согласование с Заказчиком Рабочего проекта.

        - Поставка и монтаж оборудования.

        - Модернизация СО, сохраняя полный функционал существующей системы.

        - Пуско – наладка.

        - Сдача – приемка в опытную и промышленную эксплуатацию.

        - Документирование работ по согласованию с Заказчиком (Исполнительная документация, Программа и методика испытаний, Инструкция пользователя, Инструкция администратора, др. документы, необходимые при контрактовании, выполнении и сдаче – приемке работ, в соответствии с действующими в Российской федерации нормами и правилами, руководящими документами.).

      - Для СЛО необходимо предусматривать один локальный микрофон для каждой зоны локального оповещения.

      - Точную конфигурацию независимых зон оповещения СЛО определить на этапе проектирования с учетом архитектурных и акустических особенностей помещений.

      - Конфигурацию зон пожарного оповещения определить на этапе проектирования с учетом действующих в Российской федерации норм и правил, руководящей документации.

      - Объекты СЛО, подлежащих интеграции в составе СО:

        - Бизнес – залы Галереи №1 – 8шт.

        - Выходы на посадку Галереи №1 – 24шт.

      - Предусмотреть 100% резерв ресурса центрального оборудования СО для обеспечения будущих возможных подключений СЛО.

      - СО строится на базе оборудования BOSCH PRAESIDEO.

      - СО должна удовлетворять требованиям НПБ 104-03.

      - Состав и количество технических средств определить проектом.

      - Предусмотреть в ЗИП оборудование источников звукового сигнала (вызывные станции) в количестве - не менее 5 (пяти) комплектов.

2.1.2. Требования к составу оборудования

      - Источники звукового сигнала

        - Основная вызывная станция оператора LBB 4430/00 (PRS-CSM)

        - Удаленная вызывная станция оператора LBB4438/00 (PRS-CSR)

        - Дополнительные коммутационные панели LBB 4432/00 (PRS-CSMKP).

        - Цифровые магнитофоны

        - Проигрыватели CD и DVD дисков

      - Центральное маршрутизирующее (коммутирующее) оборудование

        - Сетевой контроллер PRAESIDEO LBB 4401/00 (PRS-NCO)

      - Оборудование динамической обработки звукового сигнала

        - Оборудование динамической обработки звука может входить в состав центрального оборудования СО

      - Усилительное оборудование

        - Усилители Praesideo

          - LBB 4421/00	 Усилитель PRAESIDEO, 1x500 Вт

          - LBB 4422/00	 Усилитель PRAESIDEO, 2x250 Вт

          - LBB 4424/00	 Усилитель PRAESIDEO, 4x125 Вт

          - LBB 4428/00	 Усилитель PRAESIDEO, 8x60 Вт

      - Комплект мониторинга и контроля исправности усилителей LBB 1290/00

      - Звуковоспроизводящее периферийное оборудование

        - Количество и тип применяемых громкоговорителей определяется на этапе проектирования исходя из акустических параметров озвучиваемых помещений и данных акустических расчетов

      - Оптические и проводные линии связи

        - Модуль оптического интерфейса LBB 4414/00

        - Сетевой разветвитель (сплиттер) LBB 4410/00 (PRS-NSP)

        - Сетевые кабели

          - LBB 4416/01 (PRS-CB01)	 	Сетевой кабель 1 м.

          - LBB 4416/02 (PRS-CB02	 	Сетевой кабель 2 м.

          - LBB 4416/05 (PRS-CB03)	 	Сетевой кабель 5 м.

          - LBB 4416/10 (PRS-CB10)     	Сетевой кабель 10 м.

          - LBB 4416/20 (PRS-CB20)	 	Сетевой кабель 20 м.

          - LBB 4416/00 (PRS-CB100)	Сетевой кабель 100м.

          - Допускается изготовление сетевого кабеля произвольного размера при помощи комплекта инструментов для монтажа кабельных разъемов LBB 4418/00

        - Комплект для контроля линий LBB 4442/00

      - Сетевые интерфейсы

        - Модуль интерфейса CobraNet LBB 4404/00 (PRS-4CIN4)

      - Аудио интерфейсы

        - Аудио расширитель LBB 4402/00 (PRS-4AEX4)

        - Многоканальный аудио расширитель PRS-MCI

2.1.3. Требования к электропитанию

      - СО должна быть запитана от стабилизированных ИБП и обеспечивать полную работоспособность системы при кратковременных отключениях питания, продолжительностью до 20мин.

      - Питание сетевого контроллера, аудио расширителей и усилителей мощности производится непосредственно от ИБП, питание малопотребляющих устройств (сплиттеров, оптических интерфейсов) производится через медные жилы системного кабеля от сетевого контроллера.

      - Питание вызывных станций допускается как от системного кабеля, так и от отдельного ИБП.

2.1.4. Требования к интеграции

      - При выполнении работ необходимо обеспечить сопряжение с существующим оборудованием СО, а также с внешними системами ДПТ.

      - Интеграция с системой пожарной сигнализации

        - Получение сигнала о пожаре от СПС через сухой замыкающий контакт.

        - Автоматическое переключение в режим пожарного оповещения по сигналу о пожаре от СПС с подтверждением оператором.

        - Автоматическое воспроизведение серии речевых объявлений о пожаре c максимальным приоритетом в режиме пожарного оповещения.

      - Интеграция с системой автоматических объявлений

        - Обеспечение документированного интерфейса с САО для управления маршрутизацией звуковых сигналов, мониторинга состояния СО и контроля фактической трансляции объявлений.

        - Передача из САО в СО звуковых сигналов и сигналов, управляющих маршрутизацией звуковых сигналов в зоны вещания.

        - Идентификация и передача из СО в САО информации о следующих событиях:

          - Готовность зон вещания к трансляции (готова, не готова).

          - Занятость зон вещания (занята, свободна).

          - Статус прерывания трансляции звукового сигнала (нет прерывания, есть прерывание, прерывание прекращено).

          - Успешность прохождения трансляции звукового сигнала (наличие звукового сигнала на входах и выходах усилителей и громкоговорителей).

          - Сбой трансляции звукового сигнала (код причины сбоя).

          - Сбой СО (код причины сбоя, идентификатор неисправного компонента).

        - Контроль состояния интерфейса с САО.

        - Уведомление операторов о сбоях интерфейса с САО.

    - Требования к подключению

      - Все центральное оборудование СО подлежит подключению по кольцевому принципу. Такая топология позволяет полностью сохранить работоспособность системы при повреждении одного из системных кабелей, что особенно важно при создании СО.

      - Одно кольцо должно содержать два сетевых контроллера LBB 4401/00 (PRS-NCO) (первый – основной, второй – резервный) и не более 60 устройств BOSCH PRAESIDEO.

      - При создании СО необходимо предусматривать в каждом кольце горячий резерв усилителей с автоматическим переключением из расчета не менее 1:8.

      - Общая длина системного кабеля на одно кольцо не должна превышать 1000м.

      - При необходимости использования системных кабелей длиной более 100 метров изготавливаются стекловолоконные кабели и используются 	совместно с модулем оптического интерфейса LBB 4414/00.

      - Для ответвлений от системного кольца используются сетевые разветвители LBB 4410/00 (PRS-NSP). Суммарная длина системного кабеля от устройства BOSCH PRAESIDEO, подключенного к сетевому разветвителю, до сетевого контроллера LBB 4401/00 (PRS-NCO) не более 1000м.

      - Для ответвлений от системного кольца при подключении удаленных вызывных станций используются интерфейсы LBB4437/00 (PRS-CSIN). Длина кабеля от интерфейса до удаленной вызывной станции не более 1000м.

      - Для связи между отдельными кольцами используются модули интерфейса CobraNet LBB 4404/00 (PRS-4CIN4). При этом в состав оборудования каждого кольца должен входить, как минимум, один модуль интерфейса CobraNet, подключенный к порту выделенного сегмента ЛВС. Для СО необходимо использовать физически выделенную сеть с дублированием каналов Ethernet.

      - Количество системных колец в системе не более 32.

    - Прочие требования

      - Требования к функциональности системы

        - Прием звуковых сигналов

          - Прием звуковых сигналов от различных источников звукового сигнала

          - Назначение до 64 приоритетов источникам звукового сигнала

          - Включение и выключение входов звукового сигнала по программируемым таймерам

          - Включение и выключение входов звукового сигнала через управляющие реле

          - Возможность инициирования трансляции звукового сигнала по нажатию на кнопку, устанавливаемую в озвучиваемом помещении

          - Индивидуальная корректировка уровня звукового сигнала для каждого источника звукового сигнала

          - Индивидуальная корректировка АРУ для каждого микрофонного входа

          - Индивидуальная корректировка АЧХ звукового сигнала для каждого источника сигнала (эквалайзер)

        - Маршрутизация звуковых сигналов

          - Объединение зон вещания в группы зон

          - Поддержка пересекающихся групп зон

          - Маршрутизация звуковых сигналов по зонам, группам зон или во все зоны вещания сразу

          - Одновременная независимая маршрутизация звуковых сигналов, поступающих с источников звукового сигнала, в разные зоны вещания

          - Возможность выбора группы зон вещания с микрофонной панели, входящей в состав СО

          - Динамическое управление маршрутизацией звуковых сигналов через документированный интерфейс управления маршрутизацией, подключенный к внешнему компьютеру

          - Возможность переключения (выбора) транслируемых звуковых сигналов через переключатель, устанавливаемый в озвучиваемом помещении

          - Возможность маршрутизации звуковых сигналов от любого источника звука в любые зоны вещания (в том числе, находящиеся в других терминалах).

        - Трансляция и воспроизведение звуковых сигналов

          - Одновременная независимая трансляция звуковых сигналов в зоны вещания и группы зон

          - Включение и выключение зон вещания через управляющие реле

          - Автоматическое воспроизведение различных вариантов сигнала внимания (гонга) перед воспроизведением звукового сигнала

          - Возможность синхронной трансляции звукового сигнала в группы зон (воспроизведение звукового сигнала в разных группах зон одновременно)

          - Прерывание воспроизведения звукового сигнала при поступлении запроса на трансляцию звукового сигнала от источника звукового сигнала с большим приоритетом

          - Возможность прерывания воспроизведения звукового сигнала по управляющему сигналу от внешнего источника.

        - Обработка звуковых сигналов

          - Автоматическая корректировка уровня звукового сигнала по уровню шума, по каждой зоне вещания отдельно с учетом уровня превышения, установленного для данного уровня фонового шума, а также максимально допустимого уровня звукового сигнала для данной зоны вещания

          - Возможность изменения уровня звукового сигнала через регулятор, устанавливаемый в озвучиваемом помещении

          - Индивидуальная корректировка АЧХ звукового сигнала для каждой зоны вещания (эквалайзер)

          - Набор встроенных фильтров.

        - Изменение конфигурации системы

          - Изменение маршрутизации сигналов и корректировка параметров обработки звука

          - Управление СО с локального пульта управления (консоли)

          - Управление СО через внешний управляющий компьютер, подключаемый по документированным (открытым) интерфейсам RS-232, RS-485 или TCP/IP

          - Динамическое изменение параметров источников звукового сигнала, зон вещания, групп зон, приоритетов и алгоритмов маршрутизации звукового сигнала по изменениям параметров СО, по командам оператора, по таймеру, по сигналам интерфейса управления

          - Возможность настройки СО под акустические условия, изменяющиеся в результате реконструкции помещений, изменения интерьера, конфигурации и параметров источников звукового сигнала и громкоговорителей (адаптивность).

        - Контроль состояния системы

          - Возможность индикации на микрофонных панелях, входящих в состав СО, следующей информации:

            - режим работы СО (обычный, пожарное оповещение, ошибка)

            - статус группы зон (свободна, занята, ошибка)

            - статус микрофона (микрофон выключен, микрофон включен, вещание прервано другим источником, прерывание окончено, ошибка).

          - Отображение общей информации о состоянии СО, возможность прослушивания транслируемых звуковых сигналов с локального пульта управления (консоли)

          - Мониторинг состояния СО по локальной сети Ethernet с помощью специализированного аппаратного и программного обеспечения

          - Автоматический контроль исправности оборудования СО:

            - микрофонов

            - центрального оборудования

            - усилителей

            - процессоров звукового сигнала

            - линий передачи данных

            - интерфейсов с внешними устройствами

          - Автоматическое тестирование и диагностика неисправностей оборудования

          - Контроль фактического приема звукового сигнала (наличия звукового сигнала на входах звукового сигнала во время трансляции и воспроизведения)

          - Контроль фактической трансляции звукового сигнала (наличия сигнала на входах и выходах усилителей и громкоговорителей во время трансляции)

          - Контроль температурного режима работы оборудования

          - Протоколирование работы системы

            - Автоматическое протоколирование текущих операций, изменений конфигурации и сбоев функционирования СО.

      - Требования к надежности системы

        - Автоматический переход системы в автономный режим, сохраняющий функции пожарного оповещения, при сбое центрального оборудования СО или линий связи с ним

        - Надежная и бесперебойная работа СО в условиях непрерывного круглосуточного режима эксплуатации

        - Сохранение работоспособности СО при нарушении целостности линий связи

        - Сохранение работоспособности СО при сбоях компонентов СО и подключаемых внешних систем

        - Защита от замыкания и перегрузки входов, выходов и интерфейсов СО

        - Защита от перегрева компонентов СО.

      - Требования к резервированию системы

        - «Горячее» резервирование усилителей мощности и центрального оборудования СО

        - «Горячее» резервирование линий связи между физически удаленными компонентами

        - «Горячее» резервирование сетевых контроллеров СО в каждом кольце

        - Автоматический переход на резервные компоненты в случае сбоя.

      - Требования к установке оборудования

        - Оборудование должно располагаться в помещении, указанном Заказчиком

        - Оборудование должно устанавливаться в 19” закрытую аппаратную стойку

        - Установка оборудования должна осуществляться в соответствии с действующими требованиями ПУЭ

        - Линии передачи аналоговых звуковых сигналов должны быть защищены от внешних помех и наводок.

      - Требования к внешнему виду оконечного оборудования

        - Внешний вид громкоговорителей должен быть согласован с Архитектором Заказчика при условии соблюдения технических требований к ним  предъявляемым

        - Громкоговорители и другое оконечное оборудование не должно опускаться ниже уровня подвесного потолка на трубах или проводах.

3. Требования к монтажу

  - Допускается прокладка кабельных линий совместно с линиями связи напряжением до 60В. Обеспечить защиту кабельных линий от электромагнитных наводок согласно техническим условиям и требованиям на данный тип применяемого оборудования.

  - Допускается промежуточная коммутация на специальном оборудовании в шкафах слабых токов, расположенных в отведенных для этой цели помещениях объекта.

  - При монтаже и подключении не допускается использование материалов (кабелей, проводов, пластмассовых труб, кабельных каналов и пр.) марок и фирм-изготовителей, отличающихся от марок и фирм, указанных в проектно-сметной документации.

4. Требования к производству работ

  - Проектные, монтажные, пуско-наладочные и прочие работы должны выполняться в соответствии с требованиями, установленными для проведения данных видов работ.

  - Ответственность за выполнение правил производства работ, а также правил техники безопасности несет Подрядчик.

  - Все выявленные в процессе сдачи – приемке работ отклонения должны быть устранены Подрядчиком с внесением необходимых изменений в Исполнительную документацию.

5. Требования к документированию

  - Подрядчик выполняет все работы в соответствии с согласованным Рабочим проектом. Один экземпляр согласованного Рабочего проекта предоставляется Заказчику.

  - Исполнительная документация должна содержать:

    - Общее описание изменяемой части системы;

    - Структурные схемы;

    - Спецификация оборудования;

    - Схемы электрических соединений;

    - Схемы прокладки кабельных сетей;

    - Схемы прокладки кабельных трасс;

    - Схемы расположения коммутационных шкафов и щитов;

    - Кабельные журналы коммутационных шкафов и щитов;

    - Планы расположения оборудования с соответствующими привязками;

    - Чертежи на изготовление нестандартного оборудования;

    - Программа и методика проведения испытаний оборудования;

    - Документация, поставляемая в комплекте с оборудованием;

    - Руководство по эксплуатации и настройке оборудования;

    - Копии сертификатов соответствия на оборудование.

  - Исполнительная документация должна предоставляться Заказчику на русском языке в печатном (2 экземпляра) и в электронном виде на CD/DVD дисках.

  - Формат предоставления документации в электронном виде:

    - Текст, таблицы, пояснительная записка – MS Office;

    - Чертежи, схемы, планировки – AutoCAD.

6. Требования к гарантийным обязательствам

  - Минимальный срок гарантии на установленное оборудование - 1 год.

7.  Стоимость работ

  - Стоимость проектных, монтажных и пусконаладочных работ определяется на основании ТрЗ по действующим нормам и расценкам Москвы и Московской области.

8. Заключение

  - Настоящие Требования Заказчика не означают, что они окончательные и полностью определяют весь объём работ. В них отражаются потребности и интересы Заказчика на период составления настоящих ТрЗ.

  - Подрядчик имеет право уточнить требования, виды и объемы  работ,  перечисленные в настоящих ТрЗ.