Техническое Задание.

1. Данные для выбора пружинных предохранительных клапанов тракта среднего давления

1.1 Исходные данные:

- максимальная паропроизводительность  тракта СД , т/ч	50,4.

Суммарная пропускная способность предохранительного клапана паропровода СД и предохранительного клапана барабана СД не менее 50,4 т/ч и не более 65,52 т/ч.

1.2 Исходные данные предохранительного клапана паропровода СД 
(31LBА45 AA031):

- макс. рабочее давление перед предохранительным клапаном, МПа (абс.)	2,39;

- расчетное давление  паропровода СД, МПа (изб.)	3,9;

- давление настройки предохранительного клапана, МПа (изб.) 	3,5;

- давление полного открытия, Р1, МПа (изб.) 	4,03;

- противодавление, Р2, МПа (изб.) 	0,8;

- расчетная температура пара, С	336;

- рабочая температура пара, С	315,6;

- пропускная способность не менее, т/ч	25,2;

- среда	перегретый пар.

-Ду                                                                                                                  100/150

STARFLOW / P46L2450G-D-VMMZ  или эквивалент

2.3 Исходные данные предохранительного клапана барабана СД (31HAD45 AA031):

- макс. рабочее давление перед предохранительным клапаном, МПа (изб.)	2,32;

- расчетное давление  барабана СД, МПа (абс.)	3,9;

- давление настройки предохранительного клапана, МПа (изб.)	3,7;

- давление полного открытия, Р1, МПа (изб.)	4,26;

- противодавление, Р2 МПа (изб.)	1,0;

- расчетная температура пара, С	255

- рабочая температура пара, С	222,8;

- пропускная способность не менее, т/ч	25,2;

- среда	насыщенный пар.

-Ду                                                                                                                  100/150

СППК5Р100-40 Пружина 57 или эквивалент

2. Данные для выбора пружинных предохранительных  клапанов    тракта  низкого  давления

2.1 Исходные данные:

- максимальная паропроизводительность  тракта НД , т/ч	54,5.

Суммарная пропускная способность предохранительного клапана паропровода НД и предохранительного клапана барабана НД не менее 54,5 т/ч и не более 70,85 т/ч.

2.2 Исходные данные предохранительного клапана паропровода НД 
(31LBA90 AA031):

- макс. рабочее давление перед предохранительным клапаном, МПа (абс.)	0,42;

- расчетное давление  паропровода НД, МПа (изб.)	1,1;

- давление настройки предохранительного клапана, МПа (изб.) 	0,95;

- давление полного открытия, Р1, МПа (изб.) 	1,05;

- противодавление, Р2, МПа (изб.) 	0,25;

- расчетная температура пара, С	323;

- рабочая температура пара, С	302,7;

- пропускная способность не менее, т/ч	27,25;

- среда	перегретый пар.

-Ду                                                                                                                  200/300

СППК4Р200-16 Пружина 78 или эквивалент

2.3 Исходные данные предохранительного клапана барабана НД (31HAD65AA031):

- макс. рабочее давление перед предохранительным клапаном, МПа (абс.)	0,36;

- расчетное давление  барабана НД МПа (изб.)	1,4;

- давление настройки предохранительного клапана МПа (изб.)	1,2;

- давление полного открытия, Р1 МПа (изб.)	1,38;

- противодавление, Р2 МПа (изб.)	0,3;

- расчетная температура пара, С	250;

- рабочая температура пара, С	148,4;

- пропускная способность не менее, т/ч	27,25;

- среда	насыщенный пар.

-Ду                                                                                                                  100/150

STARFLOW / P46P1450G-D-VMM или эквивалент

3. Данные для выбора пружинных предохранительных клапанов экономайзера среднего давления

3.1 Исходные  условия:

- расчетное давление, МПа (изб.)	11,0;

- расчетная температура среды, С	320;

Суммарная производительность двух ПК –  не менее 10,77 т/ч и не более 14,0 т/ч.

3.2 Исходные данные для ПК перед ЭСД (31LAB45 AA031):

- рабочее давление перед предохранительным клапаном, Р, МПа (абс.)	3,5;

- давление настройки предохранительного клапана, МПа (изб)	9,6;

- давление полного открытия предохранительного клапана, Р1, МПа (изб) 	10,56;

- давление за ПК, Р2, МПа (изб)	0,11;

- температура среды, °С	142,5;

- среда 	вода.

-Ду                                                                                                                      15/25

SERIES 9 / 9BA4HFHPFLSVZ или эквивалент

3.3 Исходные данные для ПК за ЭСД (31НАС45 AA031):

- рабочее давление перед предохранительным клапаном, Р МПа (абс.)	3,36;

- давление настройки предохранительного клапана, МПа (изб.)	9,0;

- давление полного открытия предохранительного клапана, Р1 МПа (изб.)	9,9;

- давление за ПК, Р2, МПа (изб.)	0,11;

- температура среды, °С	212,7;

- среда	вода.

-Ду                                                                                                                      15/25

SERIES 9 / 9BA4HFHPFLSVZ или эквивалент

4. Данные для выбора пружинных предохранительных клапанов ГПК

4.1 Исходные  условия:

- расчетное давление, МПа (изб) 	5,1;

- расчетная температура среды, С	275;

Суммарная производительность двух ПК –  не менее 63,1 т/ч и не более 82,0 т/ч.

4.2 Исходные данные для ПК перед ГПК (31LCA50 AA031):

- рабочее давление перед предохранительным клапаном,  Р МПа (абс.)	0,84;

- давление настройки предохранительного клапана, МПа (изб)	4,0;

- давление полного открытия предохранительного клапана, Р1 МПа (изб) 	4,6;

- давление за ПК, Р2,  МПа (изб);	0,11;

- температура среды, °С	55,1;

- среда	вода.

-Ду                                                                                                                      25/50

STARFLOW / P12E2430G-D-LVMM или эквивалент

4.3 Исходные данные ПК  за ГПК (31LCA50 AA032):

- рабочее давление перед предохранительным клапаном,  Р МПа (абс.)	0,8;

- давление настройки предохранительного клапана МПа (изб.)	3,8;

- давление полного открытия предохранительного клапана, Р1 МПа (изб.)	4,37;

- давление за ПК, Р2 МПа (изб.)	0,11;

- температура среды, °С;	152,4;

- среда	вода.

-Ду                                                                                                                      25/50

STARFLOW / P12E2430G-D-LVMM или эквивалент 
5. Данные для выбора пилотных предохранительных клапанов промперегрева

5.1 Исходные данные:

- максимальная паропроизводительность тракта ПП и контура СД, т/ч	371,64.

( с коэффициентом запаса 20%)

Суммарная производительность предохранительных клапанов на входе и выходе пароперегревателя СД не менее 371,64 т/ч и не более 483,13 т/ч.

5.2 Исходные данные предохранительного клапана на входе промперегревателя (31LBC50AA031):

- макс. рабочее давление перед предохранительным клапаном, МПа (абс.)	2,37;

- расчетное давление паропровода, МПа (изб.)	3,3;

- давление настройки предохранительного клапана, МПа (изб.) 	3,0;

- давление полного открытия, Р1, МПа (изб.) 	3,3;

- давление за ПК, Р2 МПа (изб.)	0,8;

- расчетная температура пара, С	375;

- рабочая температура пара, С	312,6;

- среда	перегретый пар.

-Ду                                                                                                                  200/250

SERIES 86 / 86TA3P-OZ/DCM FV или эквивалент

5.3 Исходные данные предохранительного клапана на выходе промперегревателя (31LBB10 AA031)

- макс. рабочее давление перед предохранительным клапаном, МПа (абс.)	2,27;

- расчетное давление паропровода МПа (изб.)	3,3;

- давление настройки предохранительного клапана, МПа (изб.) 	3,0;

- давление полного открытия, Р1 МПа (изб.)	3,3;

- давление за ПК, Р2 МПа (изб.)	0,8;

- расчетная температура пара, С	580;

- рабочая температура пара, С	564,8;

- среда 	перегретый пар.

-Ду                                                                                                                  200/250

SERIES 86 / 86TZ3P-OZ/DCM FV или эквивалент

7 Данные для выбора пружинных  предохранительных клапанов впрыска ВД

6.1 Исходные данные:

- производительность клапана минимальная по каталогу.

6.2 Исходные данные предохранительного клапана на впрыскиваемой воде ВД1 (31LAE25 AA031):

- расчетное давление трубопровода, МПа (изб.)	23,0;

- давление настройки предохранительного клапана, МПа (изб.) 	20,0;

- давление полного открытия, Р1, МПа (изб.) 	22,0;

- расчетная температура среды, С	250;

- рабочая температура среды, С	144,0;

- среда	вода.

-Ду                                                                                                                      15/25

SERIES 9 / 9BA5HFHPFLSVZ или эквивалент

3,6.

6.3 Исходные данные предохранительного клапана на впрыскиваемой воде ВД2 (31LAE25 AA032):

- расчетное давление паропровода, МПа (изб.)	22,3;

- давление настройки предохранительного клапана, МПа (изб.) 	20,0;

- давление полного открытия, Р1, МПа (изб.) 	22,0;

- расчетная температура среды, С	250;

- рабочая температура среды, С	144,0;

- среда	вода.

-Ду                                                                                                                      15/25

SERIES 9 / 9BA5HFHPFLSVZ или эквивалент

7. Данные для выбора пружинных  предохранительных клапанов впрыска промперегрева

7.1 Исходные данные:

- производительность клапана минимальная по каталогу.

7.2 Исходные данные предохранительного клапана на впрыскиваемой воде промперегрева 1 (31LAF45 AA031):

- расчетное давление трубопровода, МПа (изб.)	11,0;

- давление настройки предохранительного клапана, МПа (изб.) 	10,0;

- давление полного открытия, Р1, МПа (изб.) 	11,0;

- рабочая температура среды, С	145,9;

- расчетная температура среды, С	250;

- среда	вода.

-Ду                                                                                                                      15/25

SERIES 9 / 9BA4HFHPFLSVZ или эквивалент

7.3 Исходные данные предохранительного клапана на впрыскиваемой воде промперегрева 2 (31LAF45 AA032):

- расчетное давление паропровода, МПа (изб.)	11,0;

- давление настройки предохранительного клапана, МПа (изб.) 	10,0;

- давление полного открытия, Р1, МПа (изб.) 	11,0;

- рабочая температура среды, С	145,9;

- расчетная температура среды, С	250;

- среда	вода.

-Ду                                                                                                                      15/25

SERIES 9 / 9BA4HFHPFLSVZ или эквивалент

Используемые  материалы

1 ГОСТ  24570 – 81 Клапаны  предохранительные  паровых  и  водогрейных  котлов

2 ПР 10-574-03 Правила  устройства и безопасной  эксплуатации  паровых и водогрейных  котлов, Москва , 2003.

3 ГОСТ  12.2.085-82 - Сосуды, работающие  под  давлением, клапаны  предохранительные.

4 Тепловой расчет котлов. Нормативный метод. 1998г.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводттельного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |  |  |