PAGE  
2

	[image: image1.jpg]




	
	

	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

"РОСАТОМ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"
Ведомость дефектов
	
	[
	
	]

	
	
	                             8.02.2011 № 23/1009
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	[
	выявленных при обследовании трубы 468 сооружения…   
	]
	
	
	
	


Основание: заключение экспертизы промышленной безопасности сооружения 468 (вентиляционная труба) от 17.12.2010 г.
	№
	Наименование

строительной конструкции
	Обнаруженное повреждение и дефект
	Место нахождения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Фундамент 
	Разрушение, трещины, отслоение штукатурного слоя, оголение арматуры, высолы на открытых боковых поверхностях фундамента.
	От отм.0.00 до +3.025
По всей поверхности верха фундамента
	

	2
	Узел крепления трубы к фундаменту
	разрушение лакокрасочного покрытия, коррозия металла 
	Отм.+3.025
	

	3
	Сварные соединения элементов стенки ствола трубы
	коррозия металла сварных швов
	Отм.+3.025 до + 60.00
	

	4
	Оголовок трубы
	Неполное проплавление сварного соединения оголовка к стенке ствола трубы
	Отм.+60.00
	

	5
	Ствол трубы
	Локальные разрушения лакокрасочного покрытия, сквозные в теле ствола трубы
	Отм.+3.025 до + 60.00
	

	6
	Ходовая лестница с ограждением
	коррозия металла сварных швов
	Отм.+3.025 до + 60.00
	

	7
	Футеровка
	Разрушение штукатурного слоя, локальные участки деструктивного разрушения раствора в швах кладки. Коррозия ходовых скоб
	Отм.+3.025 до + 60.00
	


Условия производства работ: допустимые, класс 2, требуется переодевание,
п.3 приложение 3 МДС 81-38-2004
