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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Вентилятор канальный типа ВР или аналог 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	48 6120 «Вентиляторы центробежные до №8»


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Вентилятор предназначен для удаления воздуха из пультовых помещений категории В4


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия, необходимые для нормального функционирования установки и указываемые производителем оборудования в технической документации не должны противоречить техническим требованиям настоящего технического задания, соответствующих ГОСТов и НД (ГОСТ 15150, НПБ-105-2003, ГОСТ 12969-67, ГОСТ 23660-79, ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ, ISO9001). Поставщик (производитель) указывают в документации характеристики, связанные с условиями эксплуатации:

· климатическое исполнение - УЗ по ГОСТ 15150;

· температура окружающей среды: от -20°С до +40°С




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	· Производительность вентилятора, не менее – 1730 м3/ч;

· Полное давление, не менее – 280 Па;

· Мощность электродвигателя, не более – 0,55 кВт.
· 

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Вентилятор:

· производительность, не менее - 1730 м3/ч;

· полное давление, не менее - 280 Па;

· число оборотов, не менее - 1380 об/мин;

· Электродвигатель:

· тип исполнения по взрывозащите - 71 А4;

· мощность, не менее - 0,55 кВт;

· число оборотов, не менее - 1380 об/мин.



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не предъявляются

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Схема исполнения – 1.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (не более) – 645х618х618, ширина 651 мм с клеммной коробкой.

Масса, кг (не более) - 46

Исполнение - общепромышленное.

Специальное исполнение - нет.

Степень защиты - IP54 по ГОСТ 14254-96.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Оборудование и комплектующие к нему, подлежащее обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ ISO9001.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Вентилятор должен подключаться к цеховой сети (трёхфазный переменный ток промышленной частоты 50 Гц, 380 В).

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	· В комплект поставки должны входить:

· Вентилятор

· Виброизоляторы

· Гибкая вставка на входе

· Гибкая вставка на выходе

· комплект эксплуатационной документации на русском языке по механической и электрической части - 1 комплект.

· Вентилятор должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предъявляются

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование
должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

Упаковка и тара должны быть невозвратными


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По факту приемки оборудования соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, условиям договора и настоящего технического задания, уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи оборудования по форме, установленной в договоре и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Расходы, связанные с приёмкой некачественного, либо некомплектного оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на оборудование надлежащего качества и комплектное, несёт Поставщик.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик (производитель) гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

Срок гарантии качества (гарантийный срок) производителя на установку составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 (восемнадцати) месяцев со дня отгрузки.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и/или дефектов оборудования, либо несоответствия оборудования требованиям настоящего технического задания полностью или частично, поставщик (производитель) должен за свой счет устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, либо заменить оборудование и/или его части ненадлежащего качества на оборудование и/или его части надлежащего качества на площадке покупателя.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В технической документации (технический паспорт на оборудование и/или руководство по монтажу и эксплуатации) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания:

· ежемесячное техническое обслуживание;

· периодическое техническое обслуживание;

· текущий ремонт;

· капитальный ремонт;

Обслуживание установки должно производиться с соблюдением «Правил устройства электроустановок» и «Правил техники безопасности при эксплуатации установок», других обязательных правил техники безопасности и промышленной безопасности.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Устанавливается действующими нормативными документами по ограничению воздействий на окружающую среду.

Оборудование в рабочем режиме не должно иметь выбросов в окружающую среду, превышающих значений, установленных действующими нормативными документами РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Устанавливаются правилам ПУЭ, ПТЭЭП.

Класс безопасности 4 по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97).


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Вентилятор канальный типа ВР или аналог – 1 шт.
Срок выполнения поставки товара: Начало поставки - с даты подписания договора. Окончание поставки – в течение 10 недель с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Полный комплект технической документации (паспорт на изделие, руководство по эксплуатации, монтажу и установке) предоставить на русском языке:

· печатный вариант в 1-м экземпляре.




РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение представителей Заказчика работе на оборудовании не требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Вентилятор радиальный типа ВР или аналог 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	48 6120 «Вентиляторы центробежные до №8»


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Вентилятор предназначен для удаления воздуха из испытательных помещений категории В4 между осями 5-8 и А-Г (пом. 106, 110, 111, 114)


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия, необходимые для нормального функционирования установки и указываемые производителем оборудования в технической документации не должны противоречить техническим требованиям настоящего технического задания, соответствующих ГОСТов и НД (ГОСТ 15150, НПБ-105-2003, ГОСТ 12969-67, ГОСТ 23660-79, ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ, ISO9001). Поставщик (производитель) указывают в документации характеристики, связанные с условиями эксплуатации:

· климатическое исполнение - УЗ по ГОСТ 15150;

· температура окружающей среды: от -20°С до +40°С




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	· Производительность вентилятора, не менее – 3110 м3/ч;

· Полное давление, не менее – 350 Па;

· Мощность электродвигателя, не более – 0,75 кВт.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Вентилятор:

· производительность, не менее - 3110 м3/ч;

· полное давление, не менее - 350 Па;

· число оборотов, не менее - 1380 об/мин;

· Электродвигатель:

· тип исполнения по взрывозащите - 71 B4;

· мощность, не менее - 0,75 кВт;

· число оборотов, не менее - 1380 об/мин.



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не предъявляются

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Схема исполнения – 1.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (не более) – 579х729х840

Масса, кг (не более) - 41

Исполнение - общепромышленное.

Специальное исполнение - коррозионностойкое.

Степень защиты - IP54 по ГОСТ 14254-96.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Оборудование и комплектующие к нему, подлежащее обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ ISO9001.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Вентилятор должен подключаться к цеховой сети (трёхфазный переменный ток промышленной частоты 50 Гц, 380 В).

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	· В комплект поставки должны входить:

· Вентилятор типа ВР

· Виброизоляторы типа ДО-39

· Гибкая вставка круглая 

· Гибкая вставка прямоугольная

· комплект эксплуатационной документации на русском языке по механической и электрической части - 1 комплект.

· Вентилятор должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предъявляются

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование
должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

Упаковка и тара должны быть невозвратными


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По факту приемки оборудования соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, условиям договора и настоящего технического задания, уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи оборудования по форме, установленной в договоре и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Расходы, связанные с приёмкой некачественного, либо некомплектного оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на оборудование надлежащего качества и комплектное, несёт Поставщик.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик (производитель) гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

Срок гарантии качества (гарантийный срок) производителя на установку составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 (восемнадцати) месяцев со дня отгрузки.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и/или дефектов оборудования, либо несоответствия оборудования требованиям настоящего технического задания полностью или частично, поставщик (производитель) должен за свой счет устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, либо заменить оборудование и/или его части ненадлежащего качества на оборудование и/или его части надлежащего качества на площадке покупателя.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В технической документации (технический паспорт на оборудование и/или руководство по монтажу и эксплуатации) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания:

· ежемесячное техническое обслуживание;

· периодическое техническое обслуживание;

· текущий ремонт;

· капитальный ремонт;

Обслуживание установки должно производиться с соблюдением «Правил устройства электроустановок» и «Правил техники безопасности при эксплуатации установок», других обязательных правил техники безопасности и промышленной безопасности.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Устанавливается действующими нормативными документами по ограничению воздействий на окружающую среду.

Оборудование в рабочем режиме не должно иметь выбросов в окружающую среду, превышающих значений, установленных действующими нормативными документами РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Устанавливаются правилам ПУЭ, ПТЭЭП.

Класс безопасности 4 по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97).


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Вентилятор радиальный типа ВР или аналог – 2 шт. Срок выполнения поставки товара: Начало поставки - с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 10 недель с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Полный комплект технической документации (паспорт на изделие, руководство по эксплуатации, монтажу и установке) предоставить на русском языке:

· печатный вариант в 1-м экземпляре.




РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение представителей Заказчика работе на оборудовании не требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Вентилятор радиальный типа ВР или аналог 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	48 6120 «Вентиляторы центробежные до №8»


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Вентилятор предназначен для удаления воздуха из лабораторных помещений категории В4.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия, необходимые для нормального функционирования установки и указываемые производителем оборудования в технической документации не должны противоречить техническим требованиям настоящего технического задания, соответствующих ГОСТов и НД (ГОСТ 15150, НПБ-105-2003, ГОСТ 12969-67, ГОСТ 23660-79, ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ, ISO9001). Поставщик (производитель) указывают в документации характеристики, связанные с условиями эксплуатации:

· климатическое исполнение - УЗ по ГОСТ 15150;

· температура окружающей среды: от -20°С до +40°С




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	· Производительность вентилятора, не менее – 2560 м3/ч;

· Полное давление, не менее – 300 Па;

· Мощность электродвигателя, не более – 0,75 кВт.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Вентилятор:

· производительность, не менее - 2560 м3/ч;

· полное давление, не менее - 300 Па;

· число оборотов, не менее - 1380 об/мин;

· Электродвигатель:

· тип исполнения по взрывозащите - 71 B4;

· мощность, не менее - 0,75 кВт;

· число оборотов, не менее - 1380 об/мин.



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не предъявляются

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Схема исполнения – 1.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (не более) – 579х729х840

Масса, кг (не более) - 41

Исполнение - общепромышленное.

Специальное исполнение - коррозионностойкое.

Степень защиты - IP54 по ГОСТ 14254-96.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Оборудование и комплектующие к нему, подлежащее обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ ISO9001.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Вентилятор должен подключаться к цеховой сети (трёхфазный переменный ток промышленной частоты 50 Гц, 380 В).

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	· В комплект поставки должны входить:

· Вентилятор типа ВР

· Виброизоляторы типа ДО-39

· Гибкая вставка круглая

· Гибкая вставка прямоугольная

· комплект эксплуатационной документации на русском языке по механической и электрической части - 1 комплект.

· Вентилятор должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предъявляются

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование
должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

Упаковка и тара должны быть невозвратными


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По факту приемки оборудования соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, условиям договора и настоящего технического задания, уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи оборудования по форме, установленной в договоре и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Расходы, связанные с приёмкой некачественного, либо некомплектного оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на оборудование надлежащего качества и комплектное, несёт Поставщик.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик (производитель) гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

Срок гарантии качества (гарантийный срок) производителя на установку составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 (восемнадцати) месяцев со дня отгрузки.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и/или дефектов оборудования, либо несоответствия оборудования требованиям настоящего технического задания полностью или частично, поставщик (производитель) должен за свой счет устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, либо заменить оборудование и/или его части ненадлежащего качества на оборудование и/или его части надлежащего качества на площадке покупателя.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В технической документации (технический паспорт на оборудование и/или руководство по монтажу и эксплуатации) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания:

· ежемесячное техническое обслуживание;

· периодическое техническое обслуживание;

· текущий ремонт;

· капитальный ремонт;

Обслуживание установки должно производиться с соблюдением «Правил устройства электроустановок» и «Правил техники безопасности при эксплуатации установок», других обязательных правил техники безопасности и промышленной безопасности.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Устанавливается действующими нормативными документами по ограничению воздействий на окружающую среду.

Оборудование в рабочем режиме не должно иметь выбросов в окружающую среду, превышающих значений, установленных действующими нормативными документами РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Устанавливаются правилам ПУЭ, ПТЭЭП.

Класс безопасности 4 по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97).


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Вентилятор радиальный типа ВР или аналог – 2 шт. Срок выполнения поставки товара: Начало поставки - с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 10 недель с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Полный комплект технической документации (паспорт на изделие, руководство по эксплуатации, монтажу и установке) предоставить на русском языке:

· печатный вариант в 1-м экземпляре.




РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение представителей Заказчика работе на оборудовании не требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Вентилятор крышный типа ВКР или аналог 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	48 6170 «Вентиляторы крышные и прочие»


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Вентилятор предназначен для удаления воздуха из складов категории В2, В3, В4.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия, необходимые для нормального функционирования установки и указываемые производителем оборудования в технической документации не должны противоречить техническим требованиям настоящего технического задания, соответствующих ГОСТов и НД (ГОСТ 15150, НПБ-105-2003, ГОСТ 12969-67, ГОСТ 23660-79, ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ, ISO9001). Поставщик (производитель) указывают в документации характеристики, связанные с условиями эксплуатации:

· климатическое исполнение - У1 по ГОСТ 15150;

· температура окружающей среды: от -40°С до +40°С




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	· Производительность вентилятора, не менее – 1210 м3/ч;

· Полное давление, не менее – 250 Па;

· Мощность электродвигателя, не более – 0,25 кВт.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Вентилятор:

· производительность, не менее - 1210 м3/ч;

· полное давление, не менее - 250 Па;

· число оборотов, не менее - 2730 об/мин;

· Электродвигатель:

· тип исполнения по взрывозащите - 56 В2;

· мощность, не менее - 0,25 кВт;

· число оборотов, не менее - 2760 об/мин.



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не предъявляются

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (не более) – 580х580х340

Масса, кг (не более) - 16

Исполнение - общепромышленное.

Специальное исполнение - нет.

Степень защиты - IP54 по ГОСТ 14254-96.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Оборудование и комплектующие к нему, подлежащее обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ ISO9001.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Вентилятор должен подключаться к цеховой сети (трёхфазный переменный ток промышленной частоты 50 Гц, 380 В).

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	· В комплект поставки должны входить:

· Вентилятор типа ВКР

· Монтажный комплект:

· Шумоглушитель

· Фланец присоединительный

· Опора

· Прокладки уплотнительные

· комплект эксплуатационной документации на русском языке по механической и электрической части - 1 комплект.

· Вентилятор должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предъявляются

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование
должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

Упаковка и тара должны быть невозвратными

	


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По факту приемки оборудования соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, условиям договора и настоящего технического задания, уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи оборудования по форме, установленной в договоре и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Расходы, связанные с приёмкой некачественного, либо некомплектного оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на оборудование надлежащего качества и комплектное, несёт Поставщик.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик (производитель) гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

Срок гарантии качества (гарантийный срок) производителя на установку составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 (восемнадцати) месяцев со дня отгрузки.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и/или дефектов оборудования, либо несоответствия оборудования требованиям настоящего технического задания полностью или частично, поставщик (производитель) должен за свой счет устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, либо заменить оборудование и/или его части ненадлежащего качества на оборудование и/или его части надлежащего качества на площадке покупателя.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В технической документации (технический паспорт на оборудование и/или руководство по монтажу и эксплуатации) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания:

· ежемесячное техническое обслуживание;

· периодическое техническое обслуживание;

· текущий ремонт;

· капитальный ремонт;

Обслуживание установки должно производиться с соблюдением «Правил устройства электроустановок» и «Правил техники безопасности при эксплуатации установок», других обязательных правил техники безопасности и промышленной безопасности.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Устанавливается действующими нормативными документами по ограничению воздействий на окружающую среду.

Оборудование в рабочем режиме не должно иметь выбросов в окружающую среду, превышающих значений, установленных действующими нормативными документами РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Устанавливаются правилам ПУЭ, ПТЭЭП.

Класс безопасности 4 по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97).


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Вентилятор крышный типа ВКР или аналог – 1 шт. Срок выполнения поставки товара: Начало поставки - с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 10 недель с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Полный комплект технической документации (паспорт на изделие, руководство по эксплуатации, монтажу и установке) предоставить на русском языке:

· печатный вариант в 1-м экземпляре.




РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение представителей Заказчика работе на оборудовании не требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Вентилятор канальный типа ВР или аналог – 1 шт. 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	48 6120 «Вентиляторы центробежные до №8»


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Вентилятор предназначен для удаления воздуха из резервных технологических помещений, макетной мастерской категории В4


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия, необходимые для нормального функционирования установки и указываемые производителем оборудования в технической документации не должны противоречить техническим требованиям настоящего технического задания, соответствующих ГОСТов и НД (ГОСТ 15150, НПБ-105-2003, ГОСТ 12969-67, ГОСТ 23660-79, ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ, ISO9001). Поставщик (производитель) указывают в документации характеристики, связанные с условиями эксплуатации:

· климатическое исполнение - УЗ по ГОСТ 15150;

· температура окружающей среды: от -20°С до +40°С




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	· Производительность вентилятора, не менее – 1210 м3/ч;

· Полное давление, не менее – 250 Па;

· Мощность электродвигателя, не более – 0,37 кВт.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Вентилятор:

· производительность, не менее - 1210 м3/ч;

· полное давление, не менее - 250 Па;

· число оборотов, не менее - 1320 об/мин;

· Электродвигатель:

· тип исполнения по взрывозащите - 63 В4;

· мощность, не менее - 0,37 кВт;

· число оборотов, не менее - 1320 об/мин.



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не предъявляются

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Схема исполнения – 1.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (не более) – 545х510х510, ширина 543 мм с клеммной коробкой.

Масса, кг (не более) - 35

Исполнение - общепромышленное.

Специальное исполнение - нет.

Степень защиты - IP54 по ГОСТ 14254-96.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Оборудование и комплектующие к нему, подлежащее обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ ISO9001.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Вентилятор должен подключаться к цеховой сети (трёхфазный переменный ток промышленной частоты 50 Гц, 380 В).

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	· В комплект поставки должны входить:

· Вентилятор

· Виброизоляторы

· Гибкая вставка на входе

· Гибкая вставка на выходе

· комплект эксплуатационной документации на русском языке по механической и электрической части - 1 комплект.

· Вентилятор должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предъявляются

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование
должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

Упаковка и тара должны быть невозвратными


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По факту приемки оборудования соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, условиям договора и настоящего технического задания, уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи оборудования по форме, установленной в договоре и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Расходы, связанные с приёмкой некачественного, либо некомплектного оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на оборудование надлежащего качества и комплектное, несёт Поставщик.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик (производитель) гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

Срок гарантии качества (гарантийный срок) производителя на установку составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 (восемнадцати) месяцев со дня отгрузки.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и/или дефектов оборудования, либо несоответствия оборудования требованиям настоящего технического задания полностью или частично, поставщик (производитель) должен за свой счет устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, либо заменить оборудование и/или его части ненадлежащего качества на оборудование и/или его части надлежащего качества на площадке покупателя.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В технической документации (технический паспорт на оборудование и/или руководство по монтажу и эксплуатации) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания:

· ежемесячное техническое обслуживание;

· периодическое техническое обслуживание;

· текущий ремонт;

· капитальный ремонт;

Обслуживание установки должно производиться с соблюдением «Правил устройства электроустановок» и «Правил техники безопасности при эксплуатации установок», других обязательных правил техники безопасности и промышленной безопасности.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Устанавливается действующими нормативными документами по ограничению воздействий на окружающую среду.

Оборудование в рабочем режиме не должно иметь выбросов в окружающую среду, превышающих значений, установленных действующими нормативными документами РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Устанавливаются правилам ПУЭ, ПТЭЭП.

Класс безопасности 4 по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97).


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Вентилятор канальный типа ВР или аналог – 1 шт. Срок выполнения поставки товара: Начало поставки - с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 10 недель с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Полный комплект технической документации (паспорт на изделие, руководство по эксплуатации, монтажу и установке) предоставить на русском языке:

· печатный вариант в 1-м экземпляре.




РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение представителей Заказчика работе на оборудовании не требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Вентилятор канальный типа ВР или аналог 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	48 6120 «Вентиляторы центробежные до №8»


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Вентилятор предназначен для удаления воздуха из электротехнических помещений категории Д и некатегорируемых подсобных помещений и помещений уборочного инвентаря.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия, необходимые для нормального функционирования установки и указываемые производителем оборудования в технической документации не должны противоречить техническим требованиям настоящего технического задания, соответствующих ГОСТов и НД (ГОСТ 15150, НПБ-105-2003, ГОСТ 12969-67, ГОСТ 23660-79, ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ, ISO9001). Поставщик (производитель) указывают в документации характеристики, связанные с условиями эксплуатации:

· климатическое исполнение - УЗ по ГОСТ 15150;

· температура окружающей среды: от -20°С до +40°С




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	· Производительность вентилятора, не менее – 390 м3/ч;

· Полное давление, не менее – 200 Па;

· Мощность электродвигателя, не более – 0,18 кВт.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Вентилятор:

· производительность, не менее - 390 м3/ч;

· полное давление, не менее - 200 Па;

· число оборотов, не менее - 2730 об/мин;

· Электродвигатель:

· тип исполнения по взрывозащите - 56 А2;

· мощность, не менее - 0,18 кВт;

· число оборотов, не менее - 2730 об/мин.



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не предъявляются

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Схема исполнения – 1.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (не более) – 306х264х264, ширина 312 мм с клеммной коробкой.

Масса, кг (не более) - 12

Исполнение - общепромышленное.

Специальное исполнение - нет.

Степень защиты - IP54 по ГОСТ 14254-96.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Оборудование и комплектующие к нему, подлежащее обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ ISO9001.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Вентилятор должен подключаться к цеховой сети (трёхфазный переменный ток промышленной частоты 50 Гц, 380 В).

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	· В комплект поставки должны входить:

· Вентилятор

· Виброизоляторы

· Гибкая вставка на входе

· Гибкая вставка на выходе

· комплект эксплуатационной документации на русском языке по механической и электрической части - 1 комплект.

· Вентилятор должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предъявляются

	

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование
должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

Упаковка и тара должны быть невозвратными


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По факту приемки оборудования соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, условиям договора и настоящего технического задания, уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи оборудования по форме, установленной в договоре и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Расходы, связанные с приёмкой некачественного, либо некомплектного оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на оборудование надлежащего качества и комплектное, несёт Поставщик.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик (производитель) гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

Срок гарантии качества (гарантийный срок) производителя на установку составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 (восемнадцати) месяцев со дня отгрузки.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и/или дефектов оборудования, либо несоответствия оборудования требованиям настоящего технического задания полностью или частично, поставщик (производитель) должен за свой счет устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, либо заменить оборудование и/или его части ненадлежащего качества на оборудование и/или его части надлежащего качества на площадке покупателя.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В технической документации (технический паспорт на оборудование и/или руководство по монтажу и эксплуатации) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания:

· ежемесячное техническое обслуживание;

· периодическое техническое обслуживание;

· текущий ремонт;

· капитальный ремонт;

Обслуживание установки должно производиться с соблюдением «Правил устройства электроустановок» и «Правил техники безопасности при эксплуатации установок», других обязательных правил техники безопасности и промышленной безопасности.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Устанавливается действующими нормативными документами по ограничению воздействий на окружающую среду.

Оборудование в рабочем режиме не должно иметь выбросов в окружающую среду, превышающих значений, установленных действующими нормативными документами РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Устанавливаются правилам ПУЭ, ПТЭЭП.

Класс безопасности 4 по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97).


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Вентилятор канальный типа ВР или аналог – 1 шт. Срок выполнения поставки товара: Начало поставки - с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 10 недель с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Полный комплект технической документации (паспорт на изделие, руководство по эксплуатации, монтажу и установке) предоставить на русском языке:

· печатный вариант в 1-м экземпляре.




РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение представителей Заказчика работе на оборудовании не требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Вентилятор канальный типа ВР или аналог 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	48 6120 «Вентиляторы центробежные до №8»


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Вентилятор предназначен для удаления воздуха из гардеробов уличной, домашней и рабочей одежды.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия, необходимые для нормального функционирования установки и указываемые производителем оборудования в технической документации не должны противоречить техническим требованиям настоящего технического задания, соответствующих ГОСТов и НД (ГОСТ 15150, НПБ-105-2003, ГОСТ 12969-67, ГОСТ 23660-79, ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ, ISO9001). Поставщик (производитель) указывают в документации характеристики, связанные с условиями эксплуатации:

· климатическое исполнение - УЗ по ГОСТ 15150;

· температура окружающей среды: от -20°С до +40°С




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	· Производительность вентилятора, не менее – 610 м3/ч;

· Полное давление, не менее – 350 Па;

· Мощность электродвигателя, не более – 0,25 кВт.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Вентилятор:

· производительность, не менее - 610 м3/ч;

· полное давление, не менее - 350 Па;

· число оборотов, не менее - 2730 об/мин;

· Электродвигатель:

· тип исполнения по взрывозащите - 56 В2;

· мощность, не менее - 0,25 кВт;

· число оборотов, не менее - 2730 об/мин.



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не предъявляются

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Схема исполнения – 1.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (не более) – 364х324х324, ширина 368 мм с клеммной коробкой.

Масса, кг (не более) – 16

Исполнение - общепромышленное.

Специальное исполнение - нет.

Степень защиты - IP54 по ГОСТ 14254-96.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Оборудование и комплектующие к нему, подлежащее обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ ISO9001.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Вентилятор должен подключаться к цеховой сети (трёхфазный переменный ток промышленной частоты 50 Гц, 380 В).

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	· В комплект поставки должны входить:

· Вентилятор

· Виброизоляторы

· Гибкая вставка на входе

· Гибкая вставка на выходе

· комплект эксплуатационной документации на русском языке по механической и электрической части - 1 комплект.

· Вентилятор должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предъявляются

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование
должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

Упаковка и тара должны быть невозвратными


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По факту приемки оборудования соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, условиям договора и настоящего технического задания, уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи оборудования по форме, установленной в договоре и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Расходы, связанные с приёмкой некачественного, либо некомплектного оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на оборудование надлежащего качества и комплектное, несёт Поставщик.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик (производитель) гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

Срок гарантии качества (гарантийный срок) производителя на установку составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 (восемнадцати) месяцев со дня отгрузки.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и/или дефектов оборудования, либо несоответствия оборудования требованиям настоящего технического задания полностью или частично, поставщик (производитель) должен за свой счет устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, либо заменить оборудование и/или его части ненадлежащего качества на оборудование и/или его части надлежащего качества на площадке покупателя.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В технической документации (технический паспорт на оборудование и/или руководство по монтажу и эксплуатации) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания:

· ежемесячное техническое обслуживание;

· периодическое техническое обслуживание;

· текущий ремонт;

· капитальный ремонт;

Обслуживание установки должно производиться с соблюдением «Правил устройства электроустановок» и «Правил техники безопасности при эксплуатации установок», других обязательных правил техники безопасности и промышленной безопасности.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Устанавливается действующими нормативными документами по ограничению воздействий на окружающую среду.

Оборудование в рабочем режиме не должно иметь выбросов в окружающую среду, превышающих значений, установленных действующими нормативными документами РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Устанавливаются правилам ПУЭ, ПТЭЭП.

Класс безопасности 4 по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97).


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Вентилятор канальный типа ВР или аналог – 1 шт. Срок выполнения поставки товара: Начало поставки - с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 10 недель с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Полный комплект технической документации (паспорт на изделие, руководство по эксплуатации, монтажу и установке) предоставить на русском языке:

· печатный вариант в 1-м экземпляре.




РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение представителей Заказчика работе на оборудовании не требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Вентилятор канальный типа ВР или аналог 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	48 6120 «Вентиляторы центробежные до №8»


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Вентилятор предназначен для удаления воздуха душевых.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия, необходимые для нормального функционирования установки и указываемые производителем оборудования в технической документации не должны противоречить техническим требованиям настоящего технического задания, соответствующих ГОСТов и НД (ГОСТ 15150, НПБ-105-2003, ГОСТ 12969-67, ГОСТ 23660-79, ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ, ISO9001). Поставщик (производитель) указывают в документации характеристики, связанные с условиями эксплуатации:

· климатическое исполнение - УЗ по ГОСТ 15150;

· температура окружающей среды: от -20°С до +40°С




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	· Производительность вентилятора, не менее – 150 м3/ч;

· Полное давление, не менее – 240 Па;

· Мощность электродвигателя, не более – 0,18 кВт.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Вентилятор:

· производительность, не менее - 150 м3/ч;

· полное давление, не менее - 240 Па;

· число оборотов, не менее - 2730 об/мин;

· Электродвигатель:

· тип исполнения по взрывозащите - 56 А2;

· мощность, не менее - 0,18 кВт;

· число оборотов, не менее - 2730 об/мин.



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не предъявляются

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Схема исполнения – 1.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (не более) – 306х264х264, ширина 312 мм с клеммной коробкой.

Масса, кг (не более) - 12

Исполнение - общепромышленное.

Специальное исполнение - нет.

Степень защиты - IP54 по ГОСТ 14254-96.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Оборудование и комплектующие к нему, подлежащее обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ ISO9001.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Вентилятор должен подключаться к цеховой сети (трёхфазный переменный ток промышленной частоты 50 Гц, 380 В).

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	· В комплект поставки должны входить:

· Вентилятор

· Виброизоляторы

· Гибкая вставка на входе

· Гибкая вставка на выходе

· комплект эксплуатационной документации на русском языке по механической и электрической части - 1 комплект.

· Вентилятор должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предъявляются

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование
должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

Упаковка и тара должны быть невозвратными


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По факту приемки оборудования соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, условиям договора и настоящего технического задания, уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи оборудования по форме, установленной в договоре и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Расходы, связанные с приёмкой некачественного, либо некомплектного оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на оборудование надлежащего качества и комплектное, несёт Поставщик.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик (производитель) гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

Срок гарантии качества (гарантийный срок) производителя на установку составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 (восемнадцати) месяцев со дня отгрузки.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и/или дефектов оборудования, либо несоответствия оборудования требованиям настоящего технического задания полностью или частично, поставщик (производитель) должен за свой счет устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, либо заменить оборудование и/или его части ненадлежащего качества на оборудование и/или его части надлежащего качества на площадке покупателя.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В технической документации (технический паспорт на оборудование и/или руководство по монтажу и эксплуатации) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания:

· ежемесячное техническое обслуживание;

· периодическое техническое обслуживание;

· текущий ремонт;

· капитальный ремонт;

Обслуживание установки должно производиться с соблюдением «Правил устройства электроустановок» и «Правил техники безопасности при эксплуатации установок», других обязательных правил техники безопасности и промышленной безопасности.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Устанавливается действующими нормативными документами по ограничению воздействий на окружающую среду.

Оборудование в рабочем режиме не должно иметь выбросов в окружающую среду, превышающих значений, установленных действующими нормативными документами РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Устанавливаются правилам ПУЭ, ПТЭЭП.

Класс безопасности 4 по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97).


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Вентилятор канальный типа ВР или аналог – 1 шт. Срок выполнения поставки товара: Начало поставки - с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 10 недель с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Полный комплект технической документации (паспорт на изделие, руководство по эксплуатации, монтажу и установке) предоставить на русском языке:

· печатный вариант в 1-м экземпляре.




РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение представителей Заказчика работе на оборудовании не требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Вентилятор канальный типа ВР или аналог 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	48 6120 «Вентиляторы центробежные до №8»


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Вентилятор предназначен для удаления воздуха из санузлов.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия, необходимые для нормального функционирования установки и указываемые производителем оборудования в технической документации не должны противоречить техническим требованиям настоящего технического задания, соответствующих ГОСТов и НД (ГОСТ 15150, НПБ-105-2003, ГОСТ 12969-67, ГОСТ 23660-79, ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ, ISO9001). Поставщик (производитель) указывают в документации характеристики, связанные с условиями эксплуатации:

· климатическое исполнение - УЗ по ГОСТ 15150;

· температура окружающей среды: от -20°С до +40°С




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	· Производительность вентилятора, не менее – 495 м3/ч;

· Полное давление, не менее – 360 Па;

· Мощность электродвигателя, не более – 0,25 кВт.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Вентилятор:

· производительность, не менее - 495 м3/ч;

· полное давление, не менее - 360 Па;

· число оборотов, не менее - 2730 об/мин;

· Электродвигатель:

· тип исполнения по взрывозащите - 56 В2;

· мощность, не менее - 0,25 кВт;

· число оборотов, не менее - 2730 об/мин.



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не предъявляются

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Схема исполнения – 1.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (не более) – 364х324х324, ширина 368 мм с клеммной коробкой.

Масса, кг (не более) – 16

Исполнение - общепромышленное.

Специальное исполнение - нет.

Степень защиты - IP54 по ГОСТ 14254-96.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Оборудование и комплектующие к нему, подлежащее обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ ISO9001.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Вентилятор должен подключаться к цеховой сети (трёхфазный переменный ток промышленной частоты 50 Гц, 380 В).

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	· В комплект поставки должны входить:

· Вентилятор

· Виброизоляторы

· Гибкая вставка на входе

· Гибкая вставка на выходе

· комплект эксплуатационной документации на русском языке по механической и электрической части - 1 комплект.

· Вентилятор должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предъявляются

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование
должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

Упаковка и тара должны быть невозвратными


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По факту приемки оборудования соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, условиям договора и настоящего технического задания, уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи оборудования по форме, установленной в договоре и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Расходы, связанные с приёмкой некачественного, либо некомплектного оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на оборудование надлежащего качества и комплектное, несёт Поставщик.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик (производитель) гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

Срок гарантии качества (гарантийный срок) производителя на установку составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 (восемнадцати) месяцев со дня отгрузки.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и/или дефектов оборудования, либо несоответствия оборудования требованиям настоящего технического задания полностью или частично, поставщик (производитель) должен за свой счет устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, либо заменить оборудование и/или его части ненадлежащего качества на оборудование и/или его части надлежащего качества на площадке покупателя.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В технической документации (технический паспорт на оборудование и/или руководство по монтажу и эксплуатации) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания:

· ежемесячное техническое обслуживание;

· периодическое техническое обслуживание;

· текущий ремонт;

· капитальный ремонт;

Обслуживание установки должно производиться с соблюдением «Правил устройства электроустановок» и «Правил техники безопасности при эксплуатации установок», других обязательных правил техники безопасности и промышленной безопасности.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Устанавливается действующими нормативными документами по ограничению воздействий на окружающую среду.

Оборудование в рабочем режиме не должно иметь выбросов в окружающую среду, превышающих значений, установленных действующими нормативными документами РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Устанавливаются правилам ПУЭ, ПТЭЭП.

Класс безопасности 4 по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97).


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Вентилятор канальный типа ВР или аналог – 1 шт. Срок выполнения поставки товара: Начало поставки - с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 10 недель с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Полный комплект технической документации (паспорт на изделие, руководство по эксплуатации, монтажу и установке) предоставить на русском языке:

· печатный вариант в 1-м экземпляре.




РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение представителей Заказчика работе на оборудовании не требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения
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РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Вентилятор крышный типа ВКР или аналог 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	48 6170 «Вентиляторы крышные и прочие»


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Вентилятор предназначен для удаления воздуха из испытательных помещений категории В4 между осями 1-2 и А-Г (пом. 113, 206)


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия, необходимые для нормального функционирования установки и указываемые производителем оборудования в технической документации не должны противоречить техническим требованиям настоящего технического задания, соответствующих ГОСТов и НД (ГОСТ 15150, НПБ-105-2003, ГОСТ 12969-67, ГОСТ 23660-79, ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ, ISO9001). Поставщик (производитель) указывают в документации характеристики, связанные с условиями эксплуатации:

· климатическое исполнение - УЗ по ГОСТ 15150;

· температура окружающей среды: от -40°С до +40°С




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	· Производительность вентилятора, не менее – 1790 м3/ч;

· Полное давление, не менее – 160 Па;

· Мощность электродвигателя, не более – 0,37 кВт.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Вентилятор:

· производительность, не менее - 1790 м3/ч;

· полное давление, не менее - 160 Па;

· число оборотов, не менее - 920 об/мин;

· Электродвигатель:

· тип исполнения по взрывозащите - 71 А6;

· мощность, не менее - 0,37 кВт;

· число оборотов, не менее - 920 об/мин.



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не предъявляются

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (не более) – 835х835х729

Масса, кг (не более) - 55

Исполнение - общепромышленное.

Специальное исполнение - нет.

Степень защиты - IP54 по ГОСТ 14254-96.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Оборудование и комплектующие к нему, подлежащее обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ ISO9001.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Вентилятор должен подключаться к цеховой сети (трёхфазный переменный ток промышленной частоты 50 Гц, 380 В).

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	· В комплект поставки должны входить:

· Вентилятор типа ВКР

· комплект эксплуатационной документации на русском языке по механической и электрической части - 1 комплект.

· Вентилятор должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предъявляются

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование
должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

Упаковка и тара должны быть невозвратными


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По факту приемки оборудования соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, условиям договора и настоящего технического задания, уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи оборудования по форме, установленной в договоре и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Расходы, связанные с приёмкой некачественного, либо некомплектного оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на оборудование надлежащего качества и комплектное, несёт Поставщик.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик (производитель) гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

Срок гарантии качества (гарантийный срок) производителя на установку составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 (восемнадцати) месяцев со дня отгрузки.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и/или дефектов оборудования, либо несоответствия оборудования требованиям настоящего технического задания полностью или частично, поставщик (производитель) должен за свой счет устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, либо заменить оборудование и/или его части ненадлежащего качества на оборудование и/или его части надлежащего качества на площадке покупателя.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В технической документации (технический паспорт на оборудование и/или руководство по монтажу и эксплуатации) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания:

· ежемесячное техническое обслуживание;

· периодическое техническое обслуживание;

· текущий ремонт;

· капитальный ремонт;

Обслуживание установки должно производиться с соблюдением «Правил устройства электроустановок» и «Правил техники безопасности при эксплуатации установок», других обязательных правил техники безопасности и промышленной безопасности.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Устанавливается действующими нормативными документами по ограничению воздействий на окружающую среду.

Оборудование в рабочем режиме не должно иметь выбросов в окружающую среду, превышающих значений, установленных действующими нормативными документами РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Устанавливаются правилам ПУЭ, ПТЭЭП.

Класс безопасности 4 по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97).


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Вентилятор крышный типа ВКР или аналог – 1 шт. Срок выполнения поставки товара: Начало поставки - с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 10 недель с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Полный комплект технической документации (паспорт на изделие, руководство по эксплуатации, монтажу и установке) предоставить на русском языке:

· печатный вариант в 1-м экземпляре.




РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение представителей Заказчика работе на оборудовании не требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Вентилятор канальный типа ВР или аналог 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	48 6120 «Вентиляторы центробежные до №8»


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Вентилятор предназначен для удаления воздуха из электротехнических помещений категории Д и некатегорируемых подсобных помещений и помещений уборочного инвентаря.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия, необходимые для нормального функционирования установки и указываемые производителем оборудования в технической документации не должны противоречить техническим требованиям настоящего технического задания, соответствующих ГОСТов и НД (ГОСТ 15150, НПБ-105-2003, ГОСТ 12969-67, ГОСТ 23660-79, ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ, ISO9001). Поставщик (производитель) указывают в документации характеристики, связанные с условиями эксплуатации:

· климатическое исполнение - УЗ по ГОСТ 15150;

· температура окружающей среды: от -20°С до +40°С




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	· Производительность вентилятора, не менее – 210 м3/ч;

· Полное давление, не менее – 230 Па;

· Мощность электродвигателя, не более – 0,18 кВт.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Вентилятор:

· производительность, не менее - 210 м3/ч;

· полное давление, не менее - 230 Па;

· число оборотов, не менее - 2730 об/мин;

· Электродвигатель:

· тип исполнения по взрывозащите - 56 А2;

· мощность, не менее - 0,18 кВт;

· число оборотов, не менее - 2730 об/мин.



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не предъявляются

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Схема исполнения – 1.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (не более) – 306х264х264, ширина 312 мм с клеммной коробкой.

Масса, кг (не более) - 12

Исполнение - общепромышленное.

Специальное исполнение - нет.

Степень защиты - IP54 по ГОСТ 14254-96.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Оборудование и комплектующие к нему, подлежащее обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ ISO9001.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Вентилятор должен подключаться к цеховой сети (трёхфазный переменный ток промышленной частоты 50 Гц, 380 В).

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	· В комплект поставки должны входить:

· Вентилятор

· Виброизоляторы

· Гибкая вставка на входе

· Гибкая вставка на выходе

· комплект эксплуатационной документации на русском языке по механической и электрической части - 1 комплект.

· Вентилятор должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предъявляются

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование
должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

Упаковка и тара должны быть невозвратными


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По факту приемки оборудования соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, условиям договора и настоящего технического задания, уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи оборудования по форме, установленной в договоре и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Расходы, связанные с приёмкой некачественного, либо некомплектного оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на оборудование надлежащего качества и комплектное, несёт Поставщик.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик (производитель) гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

Срок гарантии качества (гарантийный срок) производителя на установку составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 (восемнадцати) месяцев со дня отгрузки.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и/или дефектов оборудования, либо несоответствия оборудования требованиям настоящего технического задания полностью или частично, поставщик (производитель) должен за свой счет устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, либо заменить оборудование и/или его части ненадлежащего качества на оборудование и/или его части надлежащего качества на площадке покупателя.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В технической документации (технический паспорт на оборудование и/или руководство по монтажу и эксплуатации) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания:

· ежемесячное техническое обслуживание;

· периодическое техническое обслуживание;

· текущий ремонт;

· капитальный ремонт;

Обслуживание установки должно производиться с соблюдением «Правил устройства электроустановок» и «Правил техники безопасности при эксплуатации установок», других обязательных правил техники безопасности и промышленной безопасности.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Устанавливается действующими нормативными документами по ограничению воздействий на окружающую среду.

Оборудование в рабочем режиме не должно иметь выбросов в окружающую среду, превышающих значений, установленных действующими нормативными документами РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Устанавливаются правилам ПУЭ, ПТЭЭП.

Класс безопасности 4 по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97).


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Вентилятор канальный типа ВР или аналог – 1 шт. Срок выполнения поставки товара: Начало поставки - с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 10 недель с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Полный комплект технической документации (паспорт на изделие, руководство по эксплуатации, монтажу и установке) предоставить на русском языке:

· печатный вариант в 1-м экземпляре.




РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение представителей Заказчика работе на оборудовании не требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Приточная центральная каркасно-панельная установка типа Корвет или эквивалент с резервом и комплектом автоматики 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	48 6345 «Агрегаты вентиляционные приточные»


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Приточная центральная каркасно-панельная установка типа Корвет предназначена для очистки, подогрева (в холодный период) и охлаждения (в теплый период) наружного воздуха.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия, необходимые для нормального функционирования установки и указываемые производителем оборудования в технической документации не должны противоречить техническим требованиям настоящего технического задания, соответствующих ГОСТов и НД (ГОСТ 15150, НПБ-105-2003, ГОСТ 12969-67, ГОСТ 23660-79, ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ, ISO9001). Поставщик (производитель) указывают в документации характеристики, связанные с условиями эксплуатации:

· климатическое исполнение - УЗ по ГОСТ 15150;

· температура окружающей среды: от -20°С до +40°С




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	· Производительность вентилятора, не менее - 5900 м3/ч;

· Мощность электродвигателя, не более - 3 кВт.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Гибкая вставка на клапан;

Воздухозаборный клапан воздушный утепленный с приводом Siemens с возвратной пружиной.

Фильтр грубой очистки:

· карманный, тип G3;

· аэродинамическое сопротивление не более:

· Начальное падение давления: 58 Па

· Расчетное падение давления (запылённость 50%): 154 Па

· Конечное падение давления: 250 Па

· реле перепада давления для контроля запыленности фильтра без остановки системы при загрязнении.

Воздухонагреватель водяной:

· аэродинамическое сопротивление не более 241 Па

· температура теплоносителя: 

· от +115° до +70° С° - в холодный период

· от +70° до +47° С° - в переходный период

· температура нагрева:

· от - 28° до + 27° С° - в холодный период;

· от - 8° до + 18° С° - в переходный период

· расход тепла:

· 109±1 кВт - в холодный период;

· 20±1 кВт - в переходный период;

· циркуляционный насос;

· регулирующий клапан с 2-х ходовым приводом;

· термостат защиты от замораживания по воздуху.

Воздухоохладитель водяной:

· аэродинамическое сопротивление не более 241 Па

· температура теплоносителя: 

· от +7° до +12° С° - в теплый период

· температура охлаждения:

· от +30° до +23° С° - в теплый период;

· расход холода:

· 20±1 кВт - в теплый период;

· регулирующий клапан с 3-х ходовым приводом;

Вентилятор с низким уровнем шума:

· производительность, не менее - 5900 м3/ч;

· полное давление, не менее - 1040 Па;

· число оборотов, не менее - 2506 об/мин;

· реле перепада давления для контроля работы вентилятора.

· Электродвигатель:

· тип исполнения по взрывозащите - 100 S4;

· мощность, не менее -3 кВт;

· число оборотов, не менее - 1420 об/мин.

Клапан воздушный с приводом Siemens.

Камера смешения.

Регулировка температуры:

· канальный датчик температуры воздуха

· датчик температуры обратной воды

· контроллер типа Segnetics Pixel или аналог



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не предъявляются

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Исполнение - общепромышленное.

Специальное исполнение - нет.

Сторона обслуживания - справа.

Степень защиты - IP44 по ГОСТ 14254-96.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Оборудование и комплектующие к нему, подлежащее обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ ISO9001.

Наружная сторона панелей - белое полимерное покрытие.

Внутренняя сторона панелей - оцинкованная сталь.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Приточная каркасно-панельная установка должна подключаться к цеховой сети (трёхфазный переменный ток промышленной частоты 50 Гц, 380 В).

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В комплект поставки должны входить:

· приточная каркасно-панельная установка типа Корвет или эквивалент - 1 шт. в комплекте:

· Моноблок 1 первого яруса на раме высотой не более 100 мм:

· гибкая вставка;

· клапан воздухозаборный утепленный с приводом;

· фильтр;

· воздухонагреватель жидкостный;

· воздухоохладитель жидкостный;

· Моноблок 2 первого яруса на раме высотой не более 100 мм:

· вентилятор;

· клапан с приводом;

· камера промежуточная, поворот вверх;

· Моноблок 1 второго яруса без рамы:

· гибкая вставка;

· клапан воздухозаборный утепленный с приводом;

· фильтр;

· воздухонагреватель жидкостный;

· воздухоохладитель жидкостный;

· Моноблок 2 второго яруса без рамы:

· вентилятор;

· клапан с приводом;

· камера промежуточная, поворот вверх с гибкой вставкой, поворот вниз;

· щит управления в комплекте:

· шкаф приборов автоматики и управления на базе контроллера Segnetics Pixel или аналог – 1 шт.

· Дифференциальный датчик контроля засоренности фильтра – 2 шт.

· Дифференциальный датчик контроля работы вентилятора – 2 шт.

· Канальный датчик температуры воздуха – 2 шт.

· Датчик температуры наружного воздуха – 2 шт.

· Термостат по воздуху – 2 шт.

· Датчик температуры обратной воды – 2 шт.

· Датчик комнатной температуры – 2 шт.

· частотный преобразователь (2 шт.);

· смесительный узел с насосом и двухходовым клапаном с приводом – 2 шт.

· смесительный узел с трехходовым клапаном с приводом – 2 шт.

· комплект эксплуатационной документации на русском языке по механической и электрической части - 1 комплект.

Приточная установка, а также оборудование, входящее в её комплектацию должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предъявляются

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование
должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

Упаковка и тара должны быть невозвратными


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По факту приемки оборудования соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, условиям договора и настоящего технического задания, уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи оборудования по форме, установленной в договоре и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Расходы, связанные с приёмкой некачественного, либо некомплектного оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на оборудование надлежащего качества и комплектное, несёт Поставщик.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик (производитель) гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

Срок гарантии качества (гарантийный срок) производителя на установку составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 (восемнадцати) месяцев со дня отгрузки.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и/или дефектов оборудования, либо несоответствия оборудования требованиям настоящего технического задания полностью или частично, поставщик (производитель) должен за свой счет устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, либо заменить оборудование и/или его части ненадлежащего качества на оборудование и/или его части надлежащего качества на площадке покупателя.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В технической документации (технический паспорт на оборудование и/или руководство по монтажу и эксплуатации) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания:

· ежемесячное техническое обслуживание;

· периодическое техническое обслуживание;

· текущий ремонт;

· капитальный ремонт;

Обслуживание установки должно производиться с соблюдением «Правил устройства электроустановок» и «Правил техники безопасности при эксплуатации установок», других обязательных правил техники безопасности и промышленной безопасности.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Устанавливается действующими нормативными документами по ограничению воздействий на окружающую среду.

Оборудование в рабочем режиме не должно иметь выбросов в окружающую среду, превышающих значений, установленных действующими нормативными документами РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Устанавливаются правилам ПУЭ, ПТЭЭП.

Класс безопасности 4 по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97).


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Приточная центральная каркасно-панельная установка типа Корвет или эквивалент с резервом и комплектом автоматики – 1 шт. Срок выполнения поставки товара: Начало поставки - с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 10 недель с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Полный комплект технической документации (паспорт на изделие, руководство по эксплуатации, монтажу и установке) предоставить на русском языке:

· печатный вариант в 1-м экземпляре.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение представителей Заказчика работе на оборудовании не требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Приточная центральная каркасно-панельная установка типа Корвет или эквивалент с комплектом автоматики 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	48 6345 «Агрегаты вентиляционные приточные»


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Приточная центральная каркасно-панельная установка типа Корвет предназначена для очистки, подогрева (в холодный период) наружного воздуха.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия, необходимые для нормального функционирования установки и указываемые производителем оборудования в технической документации не должны противоречить техническим требованиям настоящего технического задания, соответствующих ГОСТов и НД (ГОСТ 15150, НПБ-105-2003, ГОСТ 12969-67, ГОСТ 23660-79, ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ, ISO9001). Поставщик (производитель) указывают в документации характеристики, связанные с условиями эксплуатации:

· климатическое исполнение - УЗ по ГОСТ 15150;

· температура окружающей среды: от -20°С до +40°С




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	· Производительность вентилятора, не менее - 8850 м3/ч;

· Мощность электродвигателя, не более - 4 кВт.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Гибкая вставка на клапан;

Воздухозаборный клапан воздушный утепленный с приводом Siemens с возвратной пружиной.

Фильтр грубой очистки:

· карманный, тип G3;

· аэродинамическое сопротивление не более:

· Начальное падение давления: 58 Па

· Расчетное падение давления (запылённость 50%): 154 Па

· Конечное падение давления: 250 Па

· реле перепада давления для контроля запыленности фильтра без остановки системы при загрязнении.

Воздухонагреватель водяной:

· аэродинамическое сопротивление не более 88 Па

· температура теплоносителя: 

· от +115° до +70° С° - в холодный период

· от +70° до +47° С° - в переходный период

· температура нагрева:

· от - 28° до + 21° С° - в холодный период;

· от - 8° до + 18° С° - в переходный период

· расход тепла:

· 145±1 кВт - в холодный период;

· 30±1 кВт - в переходный период;

· циркуляционный насос;

· регулирующий клапан с 2-х ходовым приводом;

· термостат защиты от замораживания по воздуху.

Вентилятор с низким уровнем шума:

· производительность, не менее - 8850 м3/ч;

· полное давление, не менее - 643 Па;

· число оборотов, не менее - 2847 об/мин;

· реле перепада давления для контроля работы вентилятора.

· Электродвигатель:

· тип исполнения по взрывозащите - 100 S2;

· мощность, не менее -4 кВт;

· число оборотов, не менее - 2847 об/мин.

Клапан воздушный с приводом Siemens.

Камера смешения, поворот вверх.

Регулировка температуры:

· канальный датчик температуры воздуха

· датчик температуры обратной воды

· контроллер типа Segnetics Pixel или аналог



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не предъявляются

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Исполнение - общепромышленное.

Специальное исполнение - нет.

Сторона обслуживания - справа.

Степень защиты - IP44 по ГОСТ 14254-96.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Оборудование и комплектующие к нему, подлежащее обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ ISO9001.

Наружная сторона панелей - белое полимерное покрытие.

Внутренняя сторона панелей - оцинкованная сталь.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Приточная каркасно-панельная установка должна подключаться к цеховой сети (трёхфазный переменный ток промышленной частоты 50 Гц, 380 В).

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В комплект поставки должны входить:

· приточная каркасно-панельная установка типа Корвет или эквивалент - 1 шт. в комплекте:

· Моноблок 1 на раме высотой не более 100 мм:

· гибкая вставка;

· клапан воздухозаборный утепленный с приводом;

· фильтр;

· воздухонагреватель жидкостный;

· вентилятор;

· Моноблок 2 на раме высотой не более 100 мм

· камера промежуточная, поворот вверх;

· щит управления в комплекте:

· шкаф приборов автоматики и управления на базе контроллера Segnetics Pixel или аналог – 1 шт.

· Дифференциальный датчик контроля засоренности фильтра – 1 шт.

· Дифференциальный датчик контроля работы вентилятора – 1 шт.

· Канальный датчик температуры воздуха – 1 шт.

· Датчик температуры наружного воздуха – 1 шт.

· Термостат по воздуху – 1 шт.

· Датчик температуры обратной воды – 1 шт.

· смесительный узел с насосом и двухходовым клапаном с приводом – 1 шт.

· комплект эксплуатационной документации на русском языке по механической и электрической части - 1 комплект.

Приточная установка, а также оборудование, входящее в её комплектацию должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предъявляются

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование
должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

Упаковка и тара должны быть невозвратными


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По факту приемки оборудования соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, условиям договора и настоящего технического задания, уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи оборудования по форме, установленной в договоре и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Расходы, связанные с приёмкой некачественного, либо некомплектного оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на оборудование надлежащего качества и комплектное, несёт Поставщик.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик (производитель) гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

Срок гарантии качества (гарантийный срок) производителя на установку составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 (восемнадцати) месяцев со дня отгрузки.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и/или дефектов оборудования, либо несоответствия оборудования требованиям настоящего технического задания полностью или частично, поставщик (производитель) должен за свой счет устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, либо заменить оборудование и/или его части ненадлежащего качества на оборудование и/или его части надлежащего качества на площадке покупателя.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В технической документации (технический паспорт на оборудование и/или руководство по монтажу и эксплуатации) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания:

· ежемесячное техническое обслуживание;

· периодическое техническое обслуживание;

· текущий ремонт;

· капитальный ремонт;

Обслуживание установки должно производиться с соблюдением «Правил устройства электроустановок» и «Правил техники безопасности при эксплуатации установок», других обязательных правил техники безопасности и промышленной безопасности.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Устанавливается действующими нормативными документами по ограничению воздействий на окружающую среду.

Оборудование в рабочем режиме не должно иметь выбросов в окружающую среду, превышающих значений, установленных действующими нормативными документами РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Устанавливаются правилам ПУЭ, ПТЭЭП.

Класс безопасности 4 по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97).


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Приточная центральная каркасно-панельная установка типа Корвет или эквивалент с комплектом автоматики – 1 шт. Срок выполнения поставки товара: Начало поставки - с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 10 недель с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Полный комплект технической документации (паспорт на изделие, руководство по эксплуатации, монтажу и установке) предоставить на русском языке:

· печатный вариант в 1-м экземпляре.




РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение представителей Заказчика работе на оборудовании не требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка чиллера холодопроизводительностью 20 кВт 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Чиллер (водоохлаждающая машина) применяется для охлаждения воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия эксплуатации Товара должны соответствовать:

- умеренному климату (У) по ГОСТ 15150-69

- категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69

- рабочая температура окружающего воздуха от +5 °C до +40 °C
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

РАМА 

Несущая рама из оцинкованной стали, защищенная полиэфирной порошковой краской. Панели легко снимаются, что позволяет проводить работы по техобслуживанию и ремонту.

КОМПРЕССОРЫ:

Герметичные «спиральные» компрессоры с внутренней тепловой защитой от перегрузки (кликсон) и смотровым стеклом для визуального контроля уровня масла. Компрессоры установлены на резиновые амортизаторы и размещаются внутри закрытого отсека для снижения уровня шума и доступны для проведения сервисного обслуживания во время эксплуатации.

ИСПАРИТЕЛЬ:

Пластинчатого типа. Контур спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать равномерное охлаждение всего потока воды даже при частичной нагрузке. Изоляция выполнена из гибкого пористого материала.

КОНДЕНСАТОР:

Медные трубки и алюминиевые ламели. Дополнительно предусмотрена защитная сетка. 

ВЕНТИЛЯТОРЫ:

Осевые вентиляторы с аэродинамическими лопастями, изготовленные из сплава алюминия и магния; лопасти подсоединены к однофазному электродвигателю. Предохранительная сетка вентилятора устанавливается на выходе потока воздуха. 

КОНТУР ХЛАДАГЕНТА 

Контур хладагента: фильтр-осушитель, смотровое стекло, терморегулирующий вентиль, сервисный клапан. 

Для защиты контура хладагента установлены: реле высокого давления, реле низкого давления, датчик температуры контура хладоносителя. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГИДРОМОДУЛЕМ

С гидромодулем, состоящим из: одного насоса, расширительного бака, 

аккумулирующего бака, устанавливаемого на обратной линии, 

предохранительного клапана, изолированного гидравлического контура и реле протока. Соответствующая электрическая цепь. 

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 

Шкаф имеет класс защиты IP54. 

Он содержит: 

Главный автомат защиты цепи с устройством блокировки дверей, главные предохранители, контакторы компрессора, предохранители вентиляторов, трансформатор вспомогательных цепей. Микропроцессор для автоматического управления чиллером, снабженный визуальной системой для отображения функций и неполадок. 

Габаритные размеры (не более), мм:

- длина – 1860,

- ширина – 992,

- высота – 1330.

Весовые характеристики (не более), кг

- эксплуатационная масса – 690,

- транспортировочная масса 540.

Гидравлические подключения:

- входной патрубок диаметром 1 ¼" на уровне 215 мм от основания чиллера,

- выходной патрубок диаметром 1 ¼" на уровне 650 мм от основания чиллера.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Холодопроизводительность не менее 20 кВт,

потребляемая мощность не более 6,7 кВт,

коэффициент энергоэффективности (EER) не менее 3,

количество компрессоров – 1,

тип хладагента – R410A
количество вентиляторов – 1,

питание – 400 В / (3+N) /50 Гц,

максимальные потребляемый ток не более 24 А,

пусковой ток не более 103 А,

объем аккумулирующего бака не менее 100 литров,

уровень звукового давления не более 58 дБ(А).

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не предъявляются 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предъявляются

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предъявляются

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Не предъявляются

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Не предъявляются.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предъявляются 

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не предъявляются

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Класс безопасности 4 по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97)


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка чиллера холодопроизводительностью 20 кВт в количестве 1 шт. Срок выполнения поставки товара: Начало поставки - с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 10 недель с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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