- «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| - № - п/п | - Наименование | - Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна происхождения, завод-изготовитель | - Ед.изм | - Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник Диора 240-Ш или эквивалент | Светильник для применения в системах освещения улиц, дорог, автодорог, парков, промышленных помещений, мест проведения работ (см. рис.1). Рис.1 Внешний вид светильника Напряжение питания: 220В, 50Гц. Мощность не более: 240Вт. Марка светодиодов: Cree, модель XT-E. Светодиоды с оптическими линзами. Количество светодиодов – не менее 108 шт. (4 платы по 27 светодиодов каждая). Размеры светодиодов – не более 3,5х3,5мм Световой поток не менее: 25800Лм. Температура свечения: 4500-5000К. Обозначение цвета: холодный белый. Индекс цветопередачи: 80Rа. Тип КСС – Ш. Спектр свечения - видимый Угол полного раскрытия потока:140*30. Коэффициент пульсации – не более 1%. КПД оптической системы – не менее 85%. Класс энергосбережения: А2. Тип блока питания – импульсный. Выходное напряжение блока питания – 27-29В Количество блоков питания - 2шт. Коэффициент мощности (cos). >0,95. Материал рассеивателя: стабилизированный оптический поликарбонат. Корпус светильника: алюминиевый с анодированным защитным покрытием. Способ крепления: поворотная лира (см. рис. 2, 3). Рис. 2 Лира кронштейна поворотного. Рис. 3. Основание кронштейна поворотного Климатическое исполнение: УХЛ.1. Температура окружающего воздуха: -60…+45С. Относительная влажность воздуха – не более 95% при 25°С Степень защиты: IP65. Срок службы: не менее 50000 часов. Габаритные размеры: 380х312х113мм (см. Рис. 4). Кабель КГН 3х1,5- 3 м в комплекте поставки. Рис. 4. Габаритный чертеж светильника. Вес: не более 8,15кг. Класс защиты от поражения эл. током: 1. Гарантия с момента ввода в эксплуатацию: 5 лет. Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р Отсутствие стробоскопического эффекта Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание Время непрерывной работы – неограниченно. | Россия ЗАО «Физтех-Энерго» | шт. | 12 |
|  | Светильник светодиодный Айсберг ISV- 120 - 106 W-Т или эквивалент. | Рис.1.Внешний вид светодиодного светильника Область применения: освещение офисов, торговых площадей, столовых, школ, больниц, детских учебных учреждений и других общественных заведений Технические характеристики: Марка светодиодов LG Модель светодиода 5630 Размеры светодиода, мм не более 5 мм х 3 мм Количество светодиодов, шт не менее 14 на линейке, 56 в светильнике Потребляемая мощность, Вт не более 32 Вт Световой поток ,Лм не менее 4500 Тип питающей сети постоянная Напряжение питающей сети, В 176-264 Частота питающей сети, Гц 50 - 60 Выходная сила тока блока питания, А 0,35 Количество блоков питания, шт 1 Коэффициент пульсации, % не более 1 КПД оптической системы, % не менее 90 Коэффициент мощности (cos φ ) не менее 0,97 Цвет свечения холодный белый Температура свечения, К 4000 Тип КСС широкая Угол расходимости светового потока, град. не менее 120 Индекс цветопередачи, Ra не менее 80 Материал защитного стекла/рассеивателя/отражателя - поликарбонат Материал радиатора/корпуса - поликарбонат Степень защиты не менее IP65 Диапазон рабочих температур,°С не менее -40 до + 50 Габаритные размеры не более 1200*150*120 мм Масса, не более 2 кг Тип крепления накладной Срок службы светодиодов, часов - не менее 100 000 Климатическое исполнение УХЛ5 Гарантия не менее 5 лет Класс защиты от поражения эл. током: 1. Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р Отсутствие стробоскопического эффекта Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание Время непрерывной работы – неограниченно. | Россия, ПК «Энергосбережение» | шт. | 11 |
|  | Cветодиодный светильник ISI - 18 PROM AC/DC или эквивалент | Область применения: светильник предназначен для работы в особо опасных помещениях и в помещениях с повышенной опасностью (особо сырых, загроможденных и т. п.); в помещениях, где используются системы аварийного освещения. Для освещения в условиях отсутствия электроэнергии (территории и/или помещения где используют автономные аккумуляторы, солнечные батареи и т.д.), для освещения пожароопасных объектов, для транспорта. Технические характеристики: Работа от переменного и постоянного тока в сети напряжением от 10 до 18 В Потребляемая мощность светодиодов не более 18 Вт КПД источника питания, не менее 91% Световой поток не менее, Lm 1 700 Цветовая температура, K не более 5 000 Диапазон рабочих температур от - 40 до + 45°С степень защиты не менее IP 67 Габаритный размер не более 200 x 106 x 57 мм Срок службы светодиодов,не менее 50000 часов Коэффициент пульсации не более 1% Гарантия не менее 3 года В комплекте к светильнику должно быть: Неодиновое магнитное крепление и крючок. Внутренняя клеммная колодка с возможностью подключения провода 1,5 мм2. для подключения и выходы с двух сторон у светильника для подключения к сети и создания гирлянд. Неодимовое крепление должно представлять собой два неодимовых магнита со следующими характеристикам: диаметр 16мм, высота 5мм в стальном стакане. С отверстием 3,5мм и зенковкой 6,7мм. Вес 5гр. Макс. температура эксплуатации: 80 °C Сцепление: 2,3 кг Способ крепления – шуруп Класс защиты от поражения эл. током: 1. Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р Отсутствие стробоскопического эффекта Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание Время непрерывной работы – неограниченно. | Россия, ПК «Энергосбережение» | шт. | 13 |
|  | Cветодиодный светильник ISI - 36 PROM AC/DC или эквивалент. | Область применения: светильник предназначен для работы в особо опасных помещениях и в помещениях с повышенной опасностью (особо сырых, загроможденных и т. п.); в помещениях, где используются системы аварийного освещения. Для освещения в условиях отсутствия электроэнергии (территории и/или помещения где используют автономные аккумуляторы, солнечные батареи и т.д.), для освещения пожароопасных объектов, для транспорта. Технические характеристики: Работа от переменного и постоянного тока в сети напряжением от 10 до 18 В Потребляемая мощность светодиодов не более, Вт 36 Потребляемая мощность светильника не более, Вт 41 КПД источника питания, не менее 91% Световой поток не менее, Lm 3600 Цветовая температура, K не более 5 000 Диапазон рабочих температур от - 40 до + 45°С степень защиты не менее IP 67 Габаритный размер не более 200 x 106 x 57 мм Срок службы светодиодов,не менее 50000 часов Коэффициент пульсации не более 1% Гарантия не менее 3 лет В комплекте к светильнику должно быть: Неодиновое магнитное крепление и крючок. Внутренняя клеммная колодка с возможностью подключения провода 1,5 мм2. для подключения и выходы с двух сторон у светильника для подключения к сети и создания гирлянд. Неодимовое крепление должно представлять собой два неодимовых магнита со следующими характеристикам: диаметр 16мм, высота 5мм в стальном стакане. С отверстием 3,5мм и зенковкой 6,7мм. Вес 5гр. Макс. температура эксплуатации: 80 °C Сцепление: 2,3 кг Способ крепления – шуруп Класс защиты от поражения эл. током: 1. Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р Отсутствие стробоскопического эффекта Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание Время непрерывной работы – неограниченно. | Россия, ПК «Энергосбережение» | шт. | 13 |
|  | Светодиодный светильник Айсберг ISI-90 STREET или эквивалент. | Область применения : светильники серии STREET на дискретных диодах с максимальной эффективностью 140-160 лм/вт. Используются при высоте потолков от 4 до 10 метров. Предназначены для освещения улиц, дорог класса А, Б, тротуаров, пешеходных переходов, а также территорий предприятий. Светильники выполнены в алюминиевом корпусе, конструкция которого позволяет достичь высокого уровня распределения тепла по всей его поверхности. Таким образом, корпус выступает в качестве радиатора, что способствует поддержанию необходимого для светодиодов терморежима практически при любых климатических условия. Светильники рассчитаны на установку на несущую конструкцию в виде трубы диаметром 52мм Рис.1.Внешний вид светодиодного светильника. Технические характеристики: световой поток не менее 10800 Лм; светоотдача Лм/Вт не менее 120 напряжение питания ,176-264 В; коэффициент пульсаций, не более 2%; потребляемая мощность, не более 90 Вт; цветовая температура не более 5000К; количество светодиодов, не менее 144 шт.; световая диаграмма широкая, угол расходимости светового потока 120 градусов, корпус светильника: алюминевый профиль с эффективным теплоотводом; материал защитного стекла стабилизированный противоударный оптический поликарбонат с высокой светопроницаемостью; производитель светодиодов LG, производитель блоков питания АРГОС, пылевлагозащищенность IP не менее 67; индекс цветопередачи, Ra не менее 80, температура эксплуатации от -65…+45 , коэффициент мощности PF не менее 0,98 (с активным корректором мощности), габариты светильника, (Д*Ш*В) не более 600*106*57мм; срок службы источника света не менее 100 000 часов, крепление на трубу до D55 мм.; масса светильника, не более 3,8кг; гарантия не менее 5 лет. Класс защиты от поражения эл. током: 1. Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р Отсутствие стробоскопического эффекта Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание Время непрерывной работы – неограниченно. | Россия, ПК «Энергосбережение» | шт. | 4 |
|  | Светодиодный ЖКХ светильник СС 02-260 или эквивалент. | Область применения: светодиодный светильник предназначен для освещения производственных помещений с высоким содержанием влаги и пыли. Рис.2 Внешний вид светильника Технические характеристики: Мощность не более 8,7 В, Диапазон напряжения питания 170-250 В, Цветовая температура 4000K, спектр свечения нейтральный, цвет свечения белый , cos φ не менее > 0,96, Световой поток ИС не менее 900 Лм, Индекс цветопередачи не менее 80 Ra, Степень защиты от внешних воздействий не менее IP54, Климатическое исполнение УХЛ1, Диапазон температуры окружающей среды от -30 до +40 С, Масса не более 0,6 кг, Габаритные размеры не более 175х85х175 мм, Материал корпуса алюминий, Материал рассеивателя стекло, Размеры светодиода, мм 5,6*3, Мощность работы одного светодиода, Вт 0,4, Количество светодиодов на плате, не менее 21 шт., Количество плат, шт 1 , Тип питающей сети переменного тока, однофазная, Частота питающей сети, Гц 50, КПД оптической системы, не менее % 90, Тип КСС Д, Угол расходимости светового потока, град.не менее 120, Максимальная температура поверхности корпуса при tокр.= 60, Тип крепления накладной , Срок службы, не менее 100000 ч., Гарантия не менее 3 года. Класс защиты от поражения эл. током: 1. Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р Отсутствие стробоскопического эффекта Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание Время непрерывной работы – неограниченно. | Россия, ЗАО «ВИЛЕД Светотроника» | шт. | 4 |
|  | Светодиодный светильник Айсберг IS - 36 С (N) Накладной-Т или эквивалент. | Область применения: освещение офисов, торговых площадей с конструкцией потолка типа армстронг. Рис.1 Внешний вид светильника Технические характеристики: Вид рассеивателя призма, Размеры светодиода, не более 5мм х 3мм, потребляемая мощность, не более Вт 32 Вт, Световой поток Лм не менее 4300, Тип питающей сети переменная, Напряжение питающей сети, В 176-264 , Частота питающей сети, Гц 50 - 60 , Выходная сила тока блока питания, А 0,35 , Количество блоков питания, шт. 1 , Коэффициент пульсации не более % <1, КПД оптической системы не менее 90% , Коэффициент мощности (cosφ) не менее >0,97 , Цвет свечения холодный белый , Температура свечения не более К 5000 , Тип КСС широкая, Угол расходимости светового потока, не менее град. 120 , Индекс цветопередачи, Ra не менее >80, Материал защитного стекла /рассеивателя /отражателя поликарбонат , Материал радиатора/корпуса сталь с полимерным покрытием, Степень защиты не менее IP 44 , Диапазон рабочих температур,°С -40 до + 50 , Габаритные размеры не более 595*595*40 мм, Масса не более 2,450 кг, Тип крепления накладной , Срок службы светодиодов, часов не менее 100 000, Климатическое исполнение - УХЛ4, Гарантия не менее 5 лет. Класс защиты от поражения эл. током: 1. Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р Отсутствие стробоскопического эффекта Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание Время непрерывной работы – неограниченно | Россия, ООО ПК "Энергосбереже-ние" | шт. | 16 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- гарантийный срок – в соответствии с техническим заданием;

- товар (Оборудование) должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).  Дата выпуска не ранее 2014 года;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).