Приложение №2 к Заявке на закупку от «___»_________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: выполнение работ по монтажу системы электроснабжения потребителей столовой и помещений первого этажа инженерно-лабораторного корпуса АО «Атомэнергопроект» по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1.

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения об электромонтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке графиков производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по монтажу системы электроснабжения потребителей столовой и помещений первого этажа инженерно-лабораторного корпуса АО «Атомэнергопроект» по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения об электромонтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Основанием для проведения электромонтажных работ является Договор генерального подряда с АО «Атомэнергопроект» №73/2015. Основной целью проведения комплекса электромонтажных работ является создание системы электроснабжения потребителей столовой и помещений первого этажа инженерно-лабораторного корпуса АО «Атомэнергопроект» по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

2.2.1. В ходе выполнения электромонтажных работ предусматривается проведение комплекса работ по созданию системы электроснабжения, проведение пусконаладочных работ и сдача в эксплуатацию системы электроснабжения потребителей столовой и помещений первого этажа инженерно-лабораторного корпуса АО «Атомэнергопроект». 2.2.2. Электромонтажные работы выполняются в соответствии с разработанной АО «УАЗ» Рабочей документацией «Система электроснабжения потребителей 1-го этажа здания по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1.» М-09.15-ЭОМ (Приложение 1 к настоящему ТЗ). 2.2.3. В ходе электромонтажных работ в помещениях столовой производится монтаж системы электроснабжения потребителей столовой в составе: - демонтаж старого щитового оборудования; - монтаж нового щитового оборудования; - монтаж сетей освещения помещений столовой первого и подвального этажей; - монтаж сетей питания технологического оборудования столовой первого и подвального этажей; - монтаж розеточной сети помещений столовой первого и подвального этажей; - монтаж система уравнивания потенциалов первого и подвального этажей; Выключатели освещения использованы двух типов степени защиты от проникновения пыли и влаги IP20 и IP44 (соответственно типам помещений). Подключение технологического оборудования осуществляется через: - стандартные розетки степеней защиты IP20 и IP44 (соответственно типам помещений); - промышленные разъемы; - непосредственным вводом кабеля в оборудование. Питание сетей электроснабжения столовой осуществляется от вновь монтируемых групповых электрощитов освещения и технологических потребителей: РП-1, РП-2, ЩР-1, ЩР-2, ЩР-3, ЩО-1, ЩО-2, ЩАО. Электрощиты ЩО-2, ЩР-2 расположены в коридоре подвального этажа, остальные в электрощитовой первого этажа. Электрощиты РП-1, РП-2, ЩР-3, ЩАО запитаны от ГРЩ здания, причем кабели питания для этих электрощитов укладываются с запасом для последующего переподключения после реконструкции ГРЩ здания. Система уравнивания потенциалов реализована на открыто проложенной по периметру помещений с технологическим оборудованием оцинкованной стальной полосе. Для подключения к системе уравнивания потенциалов предусмотрены отрезки гибкого проводника, сечением 4 – 6 кв.мм. Перед производством электромонтажных работ произвести демонтаж старого электрощитового оборудования, организовать временное электроснабжение. 2.2.4. Работы на 1-ом этаже здания предусматривают проведение электромонтажных работ в помещениях: - холла; - охраны и поста охраны; - гардероба; - переговорная комната. В ходе электромонтажных работ в помещениях первого этажа здания производится монтаж системы электроснабжения потребителей в составе: - демонтаж старого щитового оборудования; - монтаж нового щитового оборудования; - монтаж сети освещения помещений первого этажа; - монтаж розеточная сеть помещений первого этажа; - монтаж розеточная сеть и сеть питания специализированного оборудования охраны. Питание сетей электроснабжения первого этажа осуществляется от вновь монтируемых групповых электрощитов освещения и розеточной сети: ЩР-1, ЩК-1, ЩО-1. Электрощиты расположены в электрощитовой первого этажа. Все электрощиты запитываются от ГРЩ здания. 2.2.5. Для освещения помещений столовой и помещений 1 этажа применяются светодиодные светильники: - встраиваемые в потолок «Армстронг» для офисных помещений гардероба и переговорной; - встраиваемые в потолок «Грильято» для обеденного зала, раздачи холла и поста охраны; - накладного типа для цехов, электрощитовой и коридора; - накладного типа для горячих цехов; - точечные встраиваемые для санузла; - для создания дизайнерской подсветки используется светодиодная лента. 2.2.6. Для разводки сетей рабочего освещения, питания технологического оборудования и розеточной сети применяется кабель ВВГнг(А)-LS. Для разводки сетей аварийного освещения – ВВГнг(А)-FRLS. Кабель укладывается в гофрированную и гладкую трубу скрыто в штробах и в пластиковых кабельных коробах по стен, в металлических лотках на потолках. 2.2.7. По окончании электромонтажных работ производятся пусконаладочные работы с комплексом электротехнических измерений (с составлением технического отчета) согласно требованиям нормативных документов. 2.2.8. Ведомость физических объемов работ представлена в Разделе 4 настоящего технического задания. 2.2.9. Поставку щитового оборудования и светильников, за исключением СД лент и комплектующих к ним осуществляет Генподрядчик. Поставку остального оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Работы проводятся в здании инженерно-лабораторного корпуса АО «Атомэнергопроект» по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

2.4.1. Разработка проекта производства работ не требуется. 2.4.2. До начала производства работ Подрядчик должен разработать календарный график производства работ в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком. 2.4.3. До начала проведения пуско-наладочных работ Подрядчик должен разработать программу проведения пуско-наладочных работ и согласовать её с Генподрядчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

3.1.1. Комплекс работ по созданию системы электроснабжения предусматривает: - проведение электромонтажных работ; - разработка пуско-наладочной документации; - согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств с Генподрядчиком; - проведение пуско-наладочных работ; - оформление отчетной технической документации; - оформление исполнительной документации; - передача системы в эксплуатацию. 3.1.2. Все монтажные и пусконаладочные работы следует производить в соответствии с действующими СНиП, СП, требованиями Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Госпожнадзора, Государственных стандартов, Технических регламентов, законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта: - ПУЭ Правила устройства электроустановок; - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; - СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий; - ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»; - СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства; - СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87; - ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования; - ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия; - ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности; - СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; - СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2; - СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328н); - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности; - ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания; - Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития; - другими действующим строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, нормами и правилами РФ. 3.1.3. Требования к проведению пуско-наладочных работ: – для планирования проведения пусконаладочных работ Подрядчик должен разработать, согласовать и утвердить у Генподрядчика "Программу проведения пуско-наладочных работ" (согласно требованию Подраздела 2.4 п. 2.4.3.); – программа проведения пуско-наладочных работ должна устанавливать необходимый и достаточный объем работ и испытаний, обеспечивающих заданную достоверность получаемых результатов; – по результатам проведения пуско-наладочных работ и испытаний, необходимо составить отчетную техническую документацию (технический отчет); 3.1.4. Результаты работ принимаются Генподрядчиком после: – завершения всех монтажных работ; – завершения пуско-наладочных работ; – получения комплекта исполнительной документации.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п.п. | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж электрощита 1200х600х500 | шт. | 2 |
| 2 | Демонтаж электрощита 600х600х350 | шт. | 3 |
| 3 | Демонтаж рубильника на ток до 250А | шт. | 2 |
| 4 | Демонтаж счетчика электрической энергии | шт. | 2 |
|  | Электромонтажные работы. |  |  |
| 5 | Пробивка борозд сечением 50 кв.см. в кирпичных стенах | м. | 132 |
| 6 | Пробивка борозд сечением 50 кв.см. в бетонных полах | м. | 47 |
| 7 | Пробивка борозд сечением 120 кв.см. в бетонных стенах, полах | м. | 6 |
| 8 | Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны до 150 мм. | шт. | 14 |
| 9 | Пробивка отверстий диаметром 50 мм. в кирпичной стене толщиной 25 см. | шт. | 16 |
| 10 | Монтаж щита распределительного РП-1 в составе: | шт. | 1 |
|  | корпус электрощита, напольный, с пластронами 600х400х2000 | шт. | 1 |
|  | рубильник OT 160 E3 | шт. | 1 |
|  | счетчик электрической энергии Меркурий 230ART-03 | шт. | 1 |
|  | трансформатор тока СТ 4 150/5 | шт. | 3 |
|  | выключатель автоматический S293C100 | шт. | 1 |
|  | выключатель автоматический S203C16 | шт. | 2 |
|  | выключатель автоматический S203C20 | шт. | 1 |
|  | выключатель автоматический S203C25 | шт. | 4 |
|  | выключатель автоматический S203C32 | шт. | 1 |
|  | выключатель дифференциальный F204 32A, 30 mA | шт. | 1 |
|  | выключатель дифференциальный F204 25A, 30 mA | шт. | 4 |
|  | выключатель дифференциальный DS202 16A, 30mA | шт. | 8 |
| 11 | Монтаж щита распределительного РП-2 в составе: | шт. | 1 |
|  | корпус электрощита, напольный, с пластронами 600х400х2000 | шт. | 1 |
|  | рубильник OT 160 E3 | шт. | 1 |
|  | счетчик электрической энергии Меркурий 230ART-03 | шт. | 1 |
|  | трансформатор тока СТ 4 150/5 | шт. | 3 |
|  | выключатель автоматический S203C50 | шт. | 1 |
|  | выключатель автоматический S203C16 | шт. | 1 |
|  | выключатель автоматический S203C32 | шт. | 1 |
|  | выключатель автоматический S203C25 | шт. | 4 |
|  | выключатель автоматический S201C16 | шт. | 6 |
|  | выключатель автоматический S201C10 | шт. | 1 |
|  | выключатель дифференциальный F204 32A, 30 mA | шт. | 1 |
|  | выключатель дифференциальный F204 25A, 30 mA | шт. | 4 |
|  | выключатель дифференциальный DS202 16A, 30mA | шт. | 7 |
| 12 | Монтаж щита распределительного ЩР-1 в составе: | шт. | 1 |
|  | корпус электрощита, навесной, с пластронами АВВ, 96 модулей | шт. | 1 |
|  | рубильник OT 125 E3 | шт. | 1 |
|  | выключатель автоматический S203C20 | шт. | 4 |
|  | выключатель автоматический S203C16 | шт. | 4 |
|  | выключатель автоматический S203C25 | шт. | 3 |
|  | выключатель автоматический S203C32 | шт. | 1 |
|  | выключатель дифференциальный F204 20A, 30 mA | шт. | 1 |
|  | выключатель дифференциальный F204 16A, 30 mA | шт. | 2 |
|  | выключатель дифференциальный DS201 16A, 30mA | шт. | 9 |
| 13 | Монтаж щита распределительного ЩР-2 в составе: | шт. | 1 |
|  | корпус электрощита, навесной, с пластронами АВВ, 96 модулей | шт. | 1 |
|  | рубильник E203 63А | шт. | 1 |
|  | выключатель автоматический S203C20 | шт. | 1 |
|  | выключатель автоматический S203C16 | шт. | 4 |
|  | выключатель автоматический S203C10 | шт. | 1 |
|  | выключатель дифференциальный F204 25A, 30 mA | шт. | 5 |
|  | выключатель дифференциальный DS201 16A, 30mA | шт. | 7 |
| 14 | Монтаж щита распределительного ЩР-3 в составе: | шт. | 1 |
|  | корпус электрощита, навесной, с пластронами АВВ, 96 модулей | шт. | 1 |
|  | счетчик электрической энергии Меркурий 230ART-01 | шт. | 1 |
|  | рубильник E203 45А | шт. | 1 |
|  | выключатель дифференциальный DS201 16A, 30mA | шт. | 12 |
|  | выключатель автоматический S203C40 | шт. | 1 |
|  | выключатель автоматический S203C20 | шт. | 3 |
|  | выключатель автоматический S201C16 | шт. | 11 |
|  | выключатель автоматический S201C6 | шт. | 1 |
|  | реле дистанционного отключения S2C-A2 | шт. | 1 |
| 15 | Монтаж щита распределительного ЩО-1 в составе: | шт. | 1 |
|  | корпус электрощита, навесной, с пластронами АВВ, 36 модулей | шт. | 1 |
|  | рубильник E203 25А | шт. | 1 |
|  | выключатель автоматический S201C10 | шт. | 10 |
| 16 | Монтаж щита распределительного ЩО-2 в составе: | шт. | 1 |
|  | корпус электрощита, навесной, с пластронами АВВ, 36 модулей | шт. | 1 |
|  | рубильник E201 25А | шт. | 1 |
|  | выключатель автоматический S201C10 | шт. | 8 |
| 17 | Монтаж щита распределительного ЩАО в составе: | шт. | 1 |
|  | корпус электрощита, навесной, с пластронами АВВ, 36 модулей | шт. | 1 |
|  | счетчик электрической энергии Меркурий 201.5 | шт. | 1 |
|  | рубильник E201 25А | шт. | 1 |
|  | выключатель автоматический S201C10 | шт. | 10 |
| 18 | Монтаж щита распределительного ЩР-1 в составе: | шт. | 1 |
|  | корпус электрощита, навесной, с пластронами АВВ, 48 модулей | шт. | 1 |
|  | рубильник E203 63А | шт. | 1 |
|  | выключатель дифференциальный DS201 16A, 30mA | шт. | 7 |
|  | выключатель автоматический S201C10 | шт. | 6 |
|  | выключатель автоматический S201C16 | шт. | 2 |
|  | выключатель автоматический S201C20 | шт. | 1 |
| 19 | Монтаж щита распределительного ЩК-1 в составе: | шт. | 1 |
|  | корпус электрощита, навесной, с пластронами АВВ, 36 модулей | шт. | 1 |
|  | рубильник E203 40А | шт. | 1 |
|  | выключатель автоматический S201C16 | шт. | 7 |
| 20 | Монтаж щита распределительного ЩО-1 в составе: | шт. | 1 |
|  | корпус электрощита, навесной, с пластронами АВВ, 36 модулей | шт. | 1 |
|  | рубильник E203 45А | шт. | 1 |
|  | выключатель автоматический S201C10 | шт. | 6 |
|  | выключатель дифференциальный DS201 16A, 30mA | шт. | 6 |
| 21 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 3х1,5 в ПВХ гофротрубе диаметром 20 мм. | м. | 1600 |
| 22 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х4 в ПВХ гофротрубе диаметром 25 мм. | м. | 60 |
| 23 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х4 в ПВХ гофротрубе диаметром 32 мм. | м. | 30 |
| 24 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х6 в ПВХ гофротрубе диаметром 32 мм. | м. | 5 |
| 25 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х10 в ПВХ гофротрубе диаметром 32 мм. | м. | 5 |
| 26 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х4 в ПВХ трубе с толщиной стенки 1,5 мм. диаметром 25 мм. | м. | 40 |
| 27 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х6 в ПВХ трубе с толщиной стенки 1,5 мм. диаметром 25 мм. | м. | 32 |
| 28 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х10 в стальной трубе с толщиной стенки 2 мм. диаметром 32 мм. | м. | 30 |
| 29 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х35 в полиэтиленовой трубе с толщиной стенки 2,9 мм. диаметром 50 мм. | м. | 15 |
| 30 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х70 в стальной трубе с толщиной стенки 2 мм. диаметром 76 мм. | м. | 5 |
| 31 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 3х1,5 в ПВХ трубе с толщиной стенки 1,5 мм. диаметром 20 мм. | м. | 30 |
| 32 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)- FRLS 3х1,5 в ПВХ трубе с толщиной стенки 1,5 мм. диаметром 20 мм. | м. | 270 |
| 33 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)- FRLS 3х1,5 в ПВХ гофротрубе диаметром 25 мм. | м. | 100 |
| 34 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 3х2,5 в ПВХ трубе с толщиной стенки 1,5 мм. диаметром 20 мм. | м. | 615 |
| 35 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 3х4 в ПВХ трубе с толщиной стенки 1,5 мм. диаметром 20 мм. | м. | 75 |
| 36 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х1,5 в ПВХ трубе с толщиной стенки 1,5 мм. диаметром 20 мм. | м. | 65 |
| 37 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х2,5 в ПВХ трубе с толщиной стенки 1,5 мм. диаметром 20 мм. | м. | 45 |
| 38 | Прокладка кабеля в металлическом лотке: | м. |  |
|  | лоток неперфорированный 300х50 с крышкой | м. | 35 |
|  | лоток перфорированный 300х50 | м. | 100 |
|  | лоток перфорированный 200х50 с крышкой | м. | 50 |
|  | лоток перфорированный 200х50 | м. | 40 |
|  | лоток перфорированный 100х50 | м. | 40 |
|  | лоток перфорированный 50х50 | м. | 200 |
|  | кабель ВВГнг(А)- FRLS 3х4 | м. | 15 |
|  | кабель ВВГнг(А)- FRLS 5х6 | м. | 70 |
|  | кабель ВВГнг(А)- LS 3х1,5 | м. | 950 |
|  | кабель ВВГнг(А)- LS 3х2,5 | м. | 1855 |
|  | кабель ВВГнг(А)- LS 3х4 | м. | 65 |
|  | кабель ВВГнг(А)- LS 5х1,5 | м. | 165 |
|  | кабель ВВГнг(А)- LS 5х2,5 | м. | 245 |
|  | кабель ВВГнг(А)- LS 5х4 | м. | 420 |
|  | кабель ВВГнг(А)- LS 5х6 | м. | 163 |
|  | кабель ВВГнг(А)- LS 5х10 | м. | 145 |
|  | кабель ВВГнг(А)- LS 5х35 | м. | 35 |
|  | кабель ВВГнг(А)- LS 5х70 | м. | 65 |
| 39 | Прокладка кабеля в электротехническом коробе: |  |  |
|  | короб Legrand 105х50 |  | 50 |
|  | кабель ВВГнг(А)- LS 3х1,5 |  | 120 |
|  | кабель ВВГнг(А)- LS 3х2,5 |  | 130 |
| 40 | Монтаж шины уравнивания потенциалов из стали полосовой марки СТ1СП – СТ6СП | м. | 75 |
| 41 | Монтаж коробок уравнивания потенциалов | шт. | 8 |
| 42 | Прокладка и подключение проводников уравнивания потенциалов, провод ПВ3 1х4 | м. | 35 |
| 43 | Прокладка и подключение проводников уравнивания потенциалов, провод ПВ3 1х6 | м. | 100 |
| 44 | Установка муфт концевых 70 мм2 | шт. | 4 |
| 45 | Монтаж светильников светодиодных L-OFFICE-32 | шт. | 4 |
| 46 | Монтаж светильников светодиодных АRCTIC LED1200 | шт. | 26 |
| 47 | Монтаж светильников светодиодных INOX LED1200 | шт. | 8 |
| 48 | Монтаж светильников светодиодных DLG Led 15 | шт. | 5 |
| 49 | Монтаж светильников светодиодных LE-СВО-04-033-0055-20Т | шт. | 86 |
| 50 | Монтаж светильников светодиодных PRS-ECO-LED 595 | шт. | 21 |
| 51 | Монтаж ленты светодиодной 14,4 Вт/м | м. | 25 |
| 52 | Монтаж профиля для СД ленты с рассеивателем MIC-2000 (15.2х6mm) | м. | 25 |
| 53 | Установка блоков питания для СД ленты ASV-12100 (12V,100W) | шт. | 8 |
| 54 | Монтаж светодиодной ленты «dream royal light 5050» | м. | 25 |
| 55 | Монтаж профиля для СД ленты с рассеивателем 23х5 | м. | 25 |
| 56 | Установка блоков питания для СД ленты SP-D 24V 200W | шт. | 5 |
| 57 | Установка переключателей одноклавишных для скрытой проводки IP-20 Legrand «Valena», аллюминий | шт. | 2 |
| 58 | Установка розеток для скрытой проводки 220В 16А IP-20 Legrand «Valena», аллюминий | шт. | 5 |
| 59 | Установка розеток для открытой проводки 220В 16А IP-44 Legrand «Valena», аллюминий | шт. | 1 |
| 60 | Установка розеток для скрытой проводки 220В 16А IP-20 Legrand «Mosaic», белый цв. | шт. | 5 |
| 61 | Установка розеток скрытой установки 220В 16А IP-20 Legrand «Mosaic», белый цв. | шт. | 4 |
| 62 | Установка выключателей одноклавишных для скрытой проводки IP-20 Legrand «Valena», бежевый цв. | шт. | 24 |
| 63 | Установка выключателей одноклавишных для открытой проводки IP-44 Legrand «Valena», бежевый цв. | шт. | 12 |
| 64 | Установка переключателей одноклавишных для скрытой проводки IP-20 Legrand «Valena», бежевый цв. | шт. | 6 |
| 65 | Установка розеток для скрытой проводки 220В 16А IP-20 Legrand «Valena», бежевый цв. | шт. | 40 |
| 66 | Установка розеток для открытой проводки 220В 16А IP-44 Legrand «Valena», бежевый цв. | шт. | 25 |
| 67 | Установка розеток скрытой установки 220В 16А IP-44 Legrand «Valena», белый цв. | шт. | 2 |
| 68 | Установка розеток для открытой проводки 380В 16А IP-44 Legrand, 3P+N+PE | шт. | 16 |
| 69 | Установка розеток для открытой проводки 380В 25А IP-44 Legrand, 3P+N+PE | шт. | 15 |
| 70 | Установка розеток для открытой проводки 380В 32А IP-44 Legrand, 3P+N+PE | шт. | 8 |
| 71 | Установка розеток в кабель канале+суппорт 220В 16А IP-20 Legrand «Mosaic» | шт. | 3 |
| 72 | Установка розеток int RJ45 в кабель канал+суппорт Legrand «Mosaic» | шт. | 3 |
| 73 | Установка выключателей двухклавишных для скрытой проводки IP-20 Legrand «Valena» | шт. | 2 |
| 74 | Установка выключателей одноклавишных для скрытой проводки IP-20 Legrand «Valena» | шт. | 4 |
| 75 | Установка выключателей одноклавишных для скрытой проводки IP-44 Legrand «Valena» | шт. | 1 |
| 76 | Установка выключателей одноклавишных в кабель канал+суппорт Legrand «Mosaic» | шт. | 8 |
| 77 | Установка розеток в кабель канале+суппорт 220В 16А IP-20 Legrand «Mosaic» | шт. | 1 |
| 78 | Установка розеток Розетка int RJ45 канал+суппорт Legrand «Mosaic» | шт. | 4 |
| 79 | Монтаж миниколонны Legrand высотой 0,7 м. | шт. | 1 |
| 80 | Установка розеток для скрытой проводки 220В 16А IP-20 в миниколонну красная/белая | шт. | 4/2 |
| 81 | Установка розеток int RJ45 в миниколонну Legrand «Mosaic» | шт. | 4 |
|  | Пусконаладочные работы. |  |  |
| 82 | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий | шт. | 279 |
| 83 | Замер сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт. | 130 |
| 84 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 370 |
| 85 | Проверка выключателей однополюсных с комбинированным расцепителем | шт. | 69 |
| 86 | Проверка выключателей трехполюсных с комбинированным расцепителем на ток | шт. | 51 |
| 87 | Проверка дифференциальных выключателей | шт. | 61 |

Примечание: электрощиты поз. 10 – 20 и светильники поз. 45 – 50 закупаются Генподрядчиком.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Применяемые изделия, оборудование и материалы должны быть сертифицированными и соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам, а также другим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.2. Все используемые при монтажных работах материалы и оборудование, поставляются силами и за счет подрядчика. 5.3. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС материалов и оборудования. 5.4. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту. 5.5. Поставляемые материалы и оборудование должны иметь упаковку, способную предотвратить их повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного оборудования - международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке оборудования. 5.6. Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. 5.7. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ п/п; Обозначение; Наименование; Кол-во листов. 1; М-09.15-ЭОМ; РД «Система электроснабжения потребителей 1-го этажа здания по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1.»; 35.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

7.1. Подрядчик должен соблюдать требования Федеральных законов Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с изменением на 13.07.2015 и от 24.06.98 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с изменениями на 29.06.2015 г. 7.2. Подрядчик должен обеспечить в процессе проведения работ своими силами систематическую уборку от собственных строительных и бытовых отходов.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ составляет 21 (двадцать один) календарный день с даты подписания Договора на выполнение работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

9.1. Все монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов. 9.2. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте. 9.3. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика. 9.4. Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ. 9.5. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований проектной документации и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику. 9.6. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком. 9.7. Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам. 9.8. Подрядчик в обязательном порядке ведёт исполнительную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ, ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями инструкции И 1.13-07 Минрегионразвития. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях. 9.9. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

10.1. Работы производятся без авансового платежа. 10.2. Сметная документация должна быть разработана с использованием территориальных сметных нормативов для города Москвы (ТСН- 2001). 10.3. Оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 11 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Разделу 11 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней. 10.4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, не менее 3 (трех) лет, Подрядчик подтверждает копиями завершенных договоров по предмету закупки с предоставлением документов, подтверждающих их однозначное выполнение (КС-2, КС-3). 10.5. Желательно наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, согласно предмету закупки, выданные саморегулируемой организацией, в соответствии с ч.2, ст. 52 Градостроительного кодекса РФ. 10.6. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора. 10.7. Персонал Подрядчика (за исключением разнорабочих), привлекаемый для полного и своевременного выполнения данного договора, должен иметь документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию: – реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии); – реквизиты документа об образовании; – вид обучения и его продолжительность; – наименование профессии и уровень присвоенной квалификации; – реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии. 10.8. Подрядчик должен подтвердить наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации соответствующими документами отдела кадров, в том числе: - не менее 15-ти электромонтажников, имеющих разряд не ниже 4-го, группа по электробезопасности не ниже III; - не менее 1-го специалиста электротехнической лаборатории, группа по электробезопасности не ниже IV; - не менее 1-го инженерно-технического работника, группа по электробезопасности не ниже IV, для организации и контроля проведения работ. 10.9. Персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний). 10.10. Наличие электротехнической лаборатории для проведения испытаний в электроустановках напряжением до 1000 В. 10.11. Проведение всех шумных видов работ необходимо дополнительно согласовывать с Генподрядчиком; 10.12. Производство работ осуществляются без прекращения производственного процесса в здании инженерно-лабораторного корпуса (в рабочие дни с 08:00 до 20:00). Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей здания или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Работы по подключению/переключению к действующим сетям производятся исключительно в нерабочее время или в выходные дни. 10.13. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается. Строительная площадка готова к проведению электромонтажных работ. 10.14. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ) для хранения материала на период производства работ на территории здания не предоставляется. 10.15. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории здания в период проведения монтажных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

11.1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию. 11.2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы и применяемые материалы, включая его составные части и комплектующие изделия.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

12.1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте. 12.2. Обеспечение производства монтажных и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок» - ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». 12.3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 12.4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой. 12.5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

13.1.Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку. - Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями. 13.3.Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам. - Подрядчик в обязательном порядке ведёт исполнительную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ, ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями инструкции И 1.13-07 Минрегионразвития. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях. - Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат. - В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения всех работ, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- По завершении работ Подрядчик представляет Генподрядчику: исполнительно-техническую документацию в соответствии с инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD, Word, Excel, оригиналы паспортов на изделия и копии сертификатов на применяемые материалы и оборудование - Копии сертификатов на применяемые материалы и оборудование должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна». - Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | техническое задание |
| 2 | ПНР | пусконаладочные работы |
| 3 | ИТР | инженерно-технический работник |

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая документация «Система электроснабжения потребителей 1-го этажа здания по адресу: г.Москва, ул.Бакунинская, д.7, стр.1.» | 35 |