Приложение №1 к спецификации

Техническое задание №_____ от ________ г.

| № п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Котел паровой |
| 2 | Цель выдачи ТЗ | Поставка котла парового |
| 3 | Место установки оборудования | Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин Хиагдинское месторождение. Энергокомплекс ЦПП |
| 4 | Место доставки оборудования | Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт 50, База МТС ОАО «Хиагда» |
| 5 | Исходные данные | Проект №3470-987226-ТМ1.С л.1÷4 поз.5 |
| 6 | Организация исполнитель | Согласно конкурентной процедуре |
| 7 | Срок поставки | До 01.05.12 г. |
| 8 | Технические характеристики оборудования | Производительность: 2300 кг/час. Рабочее давление: 8 бар. Тепловая мощность топки: 1684 кВт. Габаритные размеры: 3480х2030х2300 мм; Общая масса: 5 тн; Сопротивление на стороне топочных газов: 9,5 Мбар; Оснастка котла (количество указано на один котел): - Клапан предохранительный Dn40: 2 шт. - Запорный вентиль паропровода Dn100, Pn16 (с электроприводом): 1 компл. - Обратный клапан Dn32 магистрали питательной воды: 1 шт. - Запорный вентиль Dn32 магистрали питательной воды: 1 шт. - Комплект питательного насоса в сборе: 2 компл. (запорный вентиль 2 шт., грязевой фильтр 1 шт., обратный клапан 1 шт., запорный вентиль 1 шт., линия всасывания и нагнетания 1 шт.) - Реле защиты мотора насоса: 2 компл. - Шкаф управления в сборе (Vitocontrol): 1 компл. - Индикатор уровня воды в котле: 2 компл. - Манометр, диапазон 0-16 бар: 1 шт. - Ограничитель максимального давления: 1 компл. - Регулятор давления: 1 компл. - Охладитель пробоотборника: 1 компл. - Комплект электронных датчиков для плавного регулирования уровня воды в котле: 1 компл. - Комплект электронного датчика и электронного блока для контроля минимального уровня воды в котле: 1 компл. - Вентиль регулятор Dn25, Pn40 с электроприводом: 1 компл. - Комплект датчика с автоматической температурной компенсацией, вентиля регулятора с электроприводом и регулятора для магистрали продувки по солесодержанию котловой воды: 1 компл. - Генератор импульсов системы шламоудаления: 1 компл. - Быстрозакрывающийся автоматический продувочный вентиль Dn25, Pn40 для удаления шлама из котла: 1 компл. - Дублирующий вентиль Dn20 магистрали продувки по соли: 1 компл. - Дублирующий вентиль Dn25 магистрали продувки по шламу: 1 компл. - Запорный вентиль Dn15, Pn16 для удаления воздуха из паровой подушки котла: 1 компл. - Ответные фланцы на линии удаления воздуха Dn15, питательной воды Dn32, удаления шлама Dn25: 1 компл. - Ответные фланцы паропровода Dn100: 1 компл. - Горелка жидкотопливная трехступенчатая тепловая, мощностью 1726 кВт : 1 компл. (В комплекте: менеджер горения, встроенный вместе с регулятором на корпусе горелки; фильтр жидкотопливный для двухтрубной системы; преобразователь давления) |
| 9 | Дополнительные требования и условия поставки оборудования | - Наличие сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ - Наличие разрешения на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ |
| 10 | Заказчик | ОАО «Хиагда» |
| 11 | Необходимые согласования | Руководство, ОКС ОАО «Хиагда» |