## Лист1
Приложение 1 к договору
Спецификация поставки оборудования
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Место установки (здание, отметка) | Срок поставки оборудования на 1 блок | Срок поставки оборудования на 2 блок | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Срок оказания услуг по проведению шеф-монтажных работ
[10 empty] | на 1 блок | на 2 блок | на блок 1 и блок 2 | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
15.4.2 | 00XJV50AP001 | Электронасос подкачивающий масла | НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю или аналог | Q=0,63 м3/ч H=2,5 МПа | NW2P.D.188.0.0UBN&&.XJV50.021.MD.0001 | 4H/III | QА4 | сборный | шт | 1 | 0 | 1 | 22.4 | 22.4 | УХЛ3/II | 2(С)/II 0UBN отм. 0,000
27.1.2 | 00QSA11AP001 | Электронасосный агрегат | Ш40-4-19,5/4-1 с эл./дв. АИМ132S6, напряжением 380В или аналог | Q=19,5 м3/ч, Р=0,4 МПа, N=5,5 кВт, n=1000 об/мин | ТУ 26-06-1087-84 (или аналог) NW2Р.D.130.0.0UEL10.QSA&&.021.MD.0007 | 4/-/III | QA2 | сборный | шт | 1 | 0 | 1 | 216 | 216 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) ------- II 00UEL 0,000
27.1.3 | 00QSA14AP001 | Электронасосный агрегат | НМШ8-25--6,3/2,5-1 эл./дв. АИМ90L4, напряжением 380В или аналог | Q=6,3 м3/ч, Р=0,25 МПа, N=2,2 кВт, n=1500 об/мин | ТУ 26-06-1529-88 (или аналог) NW2Р.D.130.0.0UEL10.QSA&&.021.MD.0012 | 4/-/III | QA2 | сборный | шт | 1 | 0 | 1 | 52.5 | 52.5 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) ------- II 00UEL 0,000
27.1.4 | 00QSA16AP001 | Электронасосный агрегат | НМШ8-25--6,3/2,5-1 эл./дв. АИМ90L4, напряжением 380В или аналог | Q=6,3 м3/ч, Р=0,25 МПа, N=2,2 кВт, n=1500 об/мин | ТУ 26-06-1529-88 (или аналог) NW2Р.D.130.0.0UEL10.QSA&&.021.MD.0012 | 4/-/III | QA2 | сборный | шт | 1 | 0 | 1 | 52.5 | 52.5 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) ------- II 00UEL 0,000
27.1.11 | 00QSA10AP001 | Электронасосный агрегат | Ш40-4-19,5/4-11 эл./дв. АИМ132М6, напряжением 380 В или аналог | Q=19,5 м3/ч, Р=0,4 МПа, N=7,5 кВт, n=1000 об/мин | ТУ 26-06-1087-84 (или аналог) NW2Р.D.130.0.0UEL10.QSA&&.021.MD.0004 | 4/-/III | QA2 | сборный | шт | 1 | 0 | 1 | 225 | 225 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) ------- II 00UEL 0,000
27.1.12 | 00QSA13AP001 | Электронасосный агрегат | Ш40-4-19,5/4-11 эл./дв. АИМ132М6, напряжением 380 В или аналог | Q=19,5 м3/ч, Р=0,4 МПа, N=7,5 кВт, n=1000 об/мин | ТУ 26-06-1087-84 (или аналог) NW2Р.D.130.0.0UEL10.QSA&&.021.MD.0004 | 4/-/III | QA2 | сборный | шт | 1 | 0 | 1 | 225 | 225 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) ------- II 00UEL 0,000
27.2.1 | 00QSB10AP001 | Электронасосный агрегат | Ш40-4-19,5/4-11 эл./дв АИМ132М6 напряжением 380 В или аналог | Q=19,5 м3/ч, Р=0,4 МПа, N=7,5 кВт n=1000об/мин Среда - огнестойкое масло ОМТИ | ТУ 26-06-1087-84 (или аналог) NW2Р.D.130.0.0UEL10.QSB&&.021.MD.0004 | 4/-/III | QA2 | сборный | шт | 1 | 0 | 1 | 225 | 225 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4)/II 00UEL 0,000
27.2.2 | 00QSB13AP001 | Электронасосный агрегат | Ш40-4-19,5/4-11 эл./дв АИМ132М6 напряжением 380 В или аналог | Q=19,5 м3/ч, Р=0,4 МПа, N=7,5 кВт n=1000об/мин Среда - огнестойкое масло ОМТИ | ТУ 26-06-1087-84 (или аналог) NW2Р.D.130.0.0UEL10.QSB&&.021.MD.0004 | 4/-/III | QA2 | сборный | шт | 1 | 0 | 1 | 225 | 225 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4)/II 00UEL 0,000
27.2.4 | 00QSB15AP001 | Электронасосный агрегат | НМШ8-25--6,3/2,5-1 эл./дв. АИМ90L4 напряжением 380 В или аналог | Q=6,3 м3/ч, Р=0,25 МПа, N=2,2 кВт, n=1500 об/мин Среда - огнестойкое масло | ТУ 26-06-1529-88 (или аналог) NW2Р.D.130.0.0UEL10.QSB&&.021.MD.0006 | 4/-/III | QA2 | сборный | шт | 1 | 0 | 1 | 80 | 80 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4)/II 00UEL 0,000
27.2.5 | 00QSB12AP001 | Электронасосный агрегат | Ш40-4-19,5/4-1 эл./дв. АИМ132S6 напряжением 380 В или аналог | Q=19,5 м3/ч, Р=0,4 МПа, N=5,5 кВт, n=1000 об/мин Среда - огнестойкое масло ОМТИ | NW2P.D.130.0.0UEL10.QSB&&.021.MD.0005 | 4/-/III | QA2 | сборный | шт | 1 | 0 | 1 | 216 | 216 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) ------- II 00UEL 0,000
27.2.8 | 00QSB16AP001 | Электронасосный агрегат | НМШ8-25--6,3/2,5-1 эл./дв. АИМ90L4 напряжением 380 В или аналог | Q=6,3 м3/ч, Р=0,25 МПа, N=2,2 кВт, n=1500 об/мин Среда - огнестойкое масло | ТУ 26-06-1529-88 (или аналог) NW2Р.D.130.0.0UEL10.QSB&&.021.MD.0006 | 4/-/III | QA2 | сборный | шт | 1 | 0 | 1 | 80 | 80 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) ------- II 00UEL 0,000
27.2.9 | 00QSB18AP001 | Электронасосный агрегат | НМШ8-25--6,3/2,5-1 эл./дв. АИМ90L4 напряжением 380 В или аналог | Q=6,3 м3/ч, Р=0,25 МПа, N=2,2 кВт, n=1500 об/мин Среда - огнестойкое масло | ТУ 26-06-1529-88 (или аналог) NW2Р.D.130.0.0UEL10.QSB&&.021.MD.0006 | 4/-/III | QA2 | сборный | шт | 1 | 0 | 1 | 80 | 80 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) ------- II 00UEL 0,000
27.2.13 | 00QSB17AP001 | Электронасосный агрегат | Н1В20/5-16/5-1 эл./дв ВА 112М4 напряжением 380 В | Q=16 м3/ч, Р=0,5 МПа, N=5,5 кВт n=1450об/мин Среда - огнестойкое масло ОМТИ Срок службы не менее 50 лет | ТУ 3632-034-05747949-98 NW2Р.D.130.0.0UEL10.QSB&&.021.MD.0010 (ТХ НВ-11790 пм) | 4/-/III | QA2 | сборный | шт | 1 | 0 | 1 | 170 | 170 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) ------- II 00UEL 0,000
27.3.1 | 00XJV40AP001 | Электронасосный агрегат | Ш40-4-19,5/4-11 эл./дв. АИМ132М6, напряжением 380 В или аналог | Q=19,5 м3/ч, Р=0,4 МПа, N=7,5 кВт, n=1000 об/мин | ТУ 26-06-1087-84 (или аналог) NW2Р.D.130.0.0UEL10.XJV&&.021.MD.0002 | 4/-/III | QA2 | сборный | шт | 1 | 0 | 1 | 225 | 225 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) ------- II 00UEL 0,000
27.3.7 | 00XJV41AP001 | Электронасосный агрегат | НМШ8-25--6,3/2,5-1 эл./дв. АИМ90L4, напряжением 380В или аналог | Q= 6,3 м3/ч, Р=0,25 МПа, N=2,2 кВт, n=1500 об/мин | ТУ 26-06-1529-88 (или аналог) NW2Р.D.130.0.0UEL10.XJV&&.021.MD.0005 | 4/-/III | QA2 | сборный | шт | 1 | 0 | 1 | 52.5 | 52.5 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) ------- II 00UEL 0,000
27.3.8 | 00XJV42AP001 | Электронасосный агрегат | НМШ8-25--6,3/2,5-1 эл./дв. АИМ90L4, напряжением 380В или аналог | Q=6,3 м3/ч, Р=0,25 МПа, N=2,2 кВт, n=1500 об/мин | ТУ 26-06-1529-88 (или аналог) NW2Р.D.130.0.0UEL10.XJV&&.021.MD.0005 | 4/-/III | QA2 | сборный | шт | 1 | 0 | 1 | 52.5 | 52.5 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) ------- II 00UEL 0,000
45.46.1 | 10JEV50AP001 20JEV50AP001 | Насос подачи масла в маслобаки ГЦНА | по типу НМШ5-25-1-2,5/6 или аналог | Q = 2,5 м3/ч H = 60 м | NW2O.B.120.&.0UKC&&.JEV50.021.MD.0002 | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 2 | 54 | 108 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II UKC (0,000)
64.1.2 | 10PEC51AP001 10PEC51AP002 10PEC52AP001 10PEC52AP002 | Центробежный артезианский насос для опорожнения водоприемных камер насосной станции, камер переключения и брызгальных бассейнов | по типу АХИ 160/20 или аналог | Q=160 м3/ч Н=0,3 МПа N=22 кВт V=380 В | NW20.B.130.0.1URF&&.PEC&&.024.MD.0001 | 4/-/III | QA4 | угл.сталь-корпус | шт | 4 | 4 | 8 | 940 | 7520 | УХЛ или У II | URF
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шеф-монтажом, руб с НДС (18%)
В т.ч. транспортные расходы, руб.с НДС (18%)
В т.ч. шеф-монтаж, руб. с НДС (18%)
|  | Поставщик | [8 empty] | Покупатель
|  | ____________/Должность, ФИО/ | [8 empty] | ____________/Должность, ФИО/
|  | М.П. | [8 empty] | М.П.